# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# I. OPIS TECHNICZNY

1. 	Podstawa opracowania

2. 	Przedmiot i zakres opracowania

3. 	Założenia do projektu

4. 	Opis projektowanych instalacji

5. 	Wykonanie instalacji

6. 	Automatyczna regulacja i sterowanie

7. 	Bezpieczeństwo pożarowe

8.	Tłumienie drgań i hałasu

9.    Uwagi końcowe

II.  ZAŁĄCZNIKI

III.  RYSUNKI

### I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu są:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego

- obowiązujące przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji wentylacyjnych

- literatura i materiały firmowe z zakresu wentylacji.

- uzgodnienia z Inwestorem: pisma GDDKiA-O/ZG-P2.2-bc-4413/34.13/2012 oraz GDDKiA-O/ZG-P2.2-bc-4413/34.14/2012

- koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wykonana przez W.T.P.P. Marwit

Sp. z o. o. uzgodniona z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jed-nolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650)

| • Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 |  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny posiadać budynki usytuowanie z późniejszymi zmianami. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 66, poz. 436 |  | Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. |  |  |  |
| • PN-76/B-03420 |  | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. |  |  |  |
| • PN-76/B-03421 |  | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. |  |  |  |
| • PN-83/B-03430 |  | Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą Az 3:2000 |  |  |  |
| • PN-73/B-03431 |  | Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. |  |  |  |
| • PN-78/B-10440 |  | Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |  |  |
| • PN-B-76001:1996 |  | Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. |  |  |  |
| • PN-EN ISO 6946:1999 • Dz.U.03.169.1650 |  | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy |  |  |  |
| • PN-87/B-02151/02 |  | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. |  |  |  |

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowlana instalacji wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolno-stojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat.I”.

W obiekcie, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, wymagań użytkownika i wymagań higieniczno-sanitarnych, przewiduje się zastosowanie:

• wentylacji mechanicznej nawiewnej N1

• wentylacji mechanicznej wywiewnej  W1

Projektowane instalacje wentylacyjne będą współdziałać z instalacją centralnego ogrzewania ujętą odrębnym opracowaniem.

Zakresem niniejszego projektu nie objęto:

• instalacji elektrycznej zasilającej centralę nawiewną, wentylator

• systemu sterowania i kontroli pracy urządzeń wentylacyjnych, systemy te stanowią integralną część urządzeń,

• konstrukcji wsporczych pod urządzenia instalacji wentylacyjnej.

• przebić w stropach,

• wykonania dojść komunikacyjnych dla obsługi urządzeń,

• instrukcji obsługi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urządzeń.

Niezbędne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym.

W stropach podwieszanych wykonać należy również otwory rewizyjne umożliwiające dostęp instalacji znajdujących się w przestrzeni stropu podwieszanego. Wykonać należy kratki przepływowe we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratki powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2, i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi.

3. Założenia do projektu

Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, założenia:

• obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: te=-20oC, wilgotność względna powietrza φe=100%,

• obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach toalet w okresie zimy: ti=+16oC, w pomieszczeniach pryszniców i pom. dla niemowląt w okresie zimy: ti=+24oC,

• ilość wymian powietrza w pomieszczeniach technicznych – co najmniej 0,5h-1,

• w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono do przyboru sanitarnego: miska ustępowa - 50m3/h, pisuar i umywalka – 25m3/h, natrysk -100m3/h

4. Opis projektowanych instalacji

Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu została zaprojektowana jako jeden układ nawiewny N1 ze strefowym dogrzewaniem powietrza i jeden układ wywiewny W1.

Wentylacja pomieszczeń realizowana będzie poprzez aparat grzewczo-wentylacyjny usytuowany w budynku,  pod stropem w pomieszczeniu technicznym – (aparat grzewczo-wentylacyjny 315/9-850m3/h z regulatorem, nagrzewnicą elektryczną 9 kW, 400V, 13,2 A, masa 54 kg, 49 dB wymiary: 949x549x551(h), spręż 150Pa). Aby uniknąć przenoszenia się hałasu do pomieszczenia zastosowano na nawiewie tłumik akustyczny. Powietrze to będzie w całości powietrzem higienicznym. W centrali będzie ono ogrzewane – w zimie. Temperatura nawiewu dla pomieszczeń toalet +16st., dla pomieszczeń natrysków i pom. dla niemowląt +24 st. - przewidziane zostały nagrzewnice strefowe. W lecie powietrze to nie będzie chłodzone. Do pomieszczeń powietrze wentylacyjne będzie doprowadzane za pomocą przewodów wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie oraz kanałów elastycznych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniach powietrze będzie rozprowadzone za pomocą nawiewników i wywiewników metalowych, malowanych proszkowo. Czerpnia  powietrza o wymiarach 350x350 mm usytuowana na ścianie budynku min. 2 m nad poziomem terenu.

Wentylacja wywiewna W1 pomieszczeń sanitarnych realizowana będzie poprzez system kanałów oraz wentylator dachowy (W1- wentylator dachowy z podst. tłumiącą 870m3/h, 400V, pobór mocy 0,18kW, 54dB, masa 42 kg + zestaw rozruchowo-zabezpieczający i wyłącznik serwisowy. Pomiędzy wybranymi pomieszczeniami powietrze przepływać będzie poprzez przypodłogowe kratki przepływowe.

Należy izolować termicznie (o grubości 40 mm tj. wełną mineralną z folią aluminiową (o 0,045 W/mK))  [przeciwwilgociowo] odcinki przewodów czerpnych. Regulacja przepływu odbywać się będzie poprzez przepustnice zamontowane na kanale. Zestawienie pomieszczeń obiektu z podaniem ilości powietrza nawiewanego i usuwanego, wielokrotności wymian powietrza oraz symbolu układu wentylacyjnego obsługującego dane pomieszczenie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 Zestawienie układów wentylacji i strumieni objętości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wentylowanych

| Lp. | Nr pomieszczenia | Kubatura m3 | Strumień powietrza m3/h Ilość wymian powietrza 1/h |  |  |  | Q (kW) klimatyzacja | Nr układu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nawiew | 1/h | wywiew | 1/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,02 | 27 | 175 | 6,5 | - | - | - | N1, KP |
| 2 | 0,03 | 13 | - | - | 75 | 7,5 | - | W1,KP |
| 3 | 0,04 | 15,5 | - | - | 100 | 6,5 | - | W1, KP |
| 4 | 0,05 | 24,4 | 175 | 7 | 175 | 7 | - | N1,W1 |
| 5 | 0,06 | 17 | 50 | 3 | 50 | 3 | - | N1,W1 |
| 6 | 0,08 | 27 | 225 | 8 | - | - | - | N1, KP |
| 7 | 0,09 | 19 | - | - | 150 | 7,5 | - | W1, KP |
| 8 | 0,10 | 15 | - | - | 75 | 5 | - | W1, KP |
| 9 | 0,11 | 23 | 175 | 6,5 | 175 | 6,5 | - | N1, W1 |
| 10 | 0,12 | 20 | 50 | 2 | - | - | - | N1, KP |
| 11 | 0,13 | 29,6 | - | - | 50 | 1,5 | - | W1, KP |
| 12 | 0,14 | 11,4 | - | - | 20 | 1,8 | - | W1, KP |

KP-kratka przepływowa

Tabela 2. Zestawienie mocy elektrycznej poszczególnych urządzeń obiektu

| Nr pom. | Wydatek m3/h | Moc grzewcza kW | moc chłodnicza kW | moc elektryczna kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| aparat | 850 | 9 | - | 9, 400V |
| Went. dachowy z wc | 870 | - | - | 0,18, 400V |
| Nagrzewnice strefowe | min. 115 | 1,2x2 |  | 2x1,2, 230V |
| Moc elektryczna: 11,6 kW |  |  |  |  |

5. Wykonanie instalacji

Przewody i kształtki wentylacyjne

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów instalacji wentylacyjnych. Przewody i kształtki o przekrojach kołowych i prostokątnych wykonane będą z blachy ocynkowanej. Wszystkie przewody będą izolowane cieplnie. Typy i wielkości nawiewników szczegółowo określone zostaną w zestawieniu materiałów.

Instalacje wentylacyjne

Urządzenia wentylacyjne (aparat, nagrzewnice, wentylator, itp)  montować  wg  ich  instrukcji  montażu.  Wszystkie  przewody  i  kształtki  wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125, zgodnie  z  wymogami  normy  BN  –  88  /  8865  –  04.  Połączenia  przewodów,  kształtek  i  urządzeń powinny  spełniać  wymogi  normy  PN-B-76002:1996,  a  szczelność  instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy PN – B – 76001 / 96 (szczelność normalna). Przewody okrągłe należy wykonać z rur ”spiro”, z połączeniami za pomocą nasuwek i „nypli”. Podłączenia  nawiewników  i  wywiewników  -  za  pomocą  przewodów  elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskających.

Na   przewodach   powinny   być   wykonane   otwory   rewizyjne. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym. Przy   podwieszeniach   i podparciach   przewodów   należy   stosować   elastyczne   podkładki   amortyzacyjne.   Przewody przechodzące  przez  przegrody  budowlane,  na  całej  grubości  przegrody,  powinny  być  obłożone wełną  mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach; po wykonaniu uszczelnienia,  otwory  należy  zatynkować. Wszystkie  elementy,  które  nie  są  wykonane  ze  stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna

Należy izolować termicznie (o grubości 40 mm tj. wełną mineralną z folią aluminiową (o 0,045 W/mK))  [przeciwwilgociowo] odcinki przewodów czerpnych. Należy   zwrócić   uwagę   na   zapewnienie   szczelności   izolacji   w   celu   zabezpieczenia   przed wykraplaniem wilgoci. Należy  izolować termicznie i akustycznie przewody  pomiędzy  wentylatorem  a  tłumikami  akustycznymi. Izolację  należy  wykonać  z  mat  z  wełny mineralnej  o gęstości>60kg/m3. Folię kleić na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową.  Izolację  należy  zabezpieczyć  przed  obsuwaniem  się  i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ zgrzewanych.

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych obejmuje:

−   zasilanie   elektryczne   urządzeń ,

6. Automatyczna regulacja i sterowanie

Wentylator dachowy włączany równocześnie z aparatem grzewczo-wentylacyjnym.

Miejsce montażu programatora uzgodnić należy z Właścicielem.

Temperatura nawiewu dla pomieszczeń toalet +16st., dla pomieszczeń natrysków +24 st.

7. Bezpieczeństwo pożarowe

Obiekt należy do jednej strefy. Budynek kwalifikuje się do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.

8. Tłumienie drgań i hałasu

Przy doborze urządzeń w fazie projektu wykonawczego należy kierować się zasadą minimalizacji hałasu generowanego przez te urządzenia do instalacji i otoczenia.

Dla obniżenia poziomu hałasu generowanego przez urządzenia przewiduje się zastosowanie tłumików przewodowych na indywidualnych układach wentylacyjnych.

Połączenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego, ramy wentylatorów i central będą posiadały wibroizolatory lub przekładki elastyczne. Przejścia kanałów przez ściany będą wykonane w sposób nie przenoszący drgań materiałowych.

9. Uwagi końcowe

• Lokalizacja urządzeń i elementów oraz trasy instalacji przedstawiono na załączonych rysunkach.

• Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.

• Właściwa eksploatacja zaprojektowanych układów i urządzeń wymagać będzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obsługi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

- przeszkolenia osoby (osób) zajmującej się ich nadzorem i bieżącą konserwacją,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Całość prac należy wykonać wg: Wykonanie, próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz wykonać   zgodnie   z   Warunkami   technicznymi   wykonania   i   odbioru   instalacji  ogrzewczych COBRTI Instal. Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół przekazać Inwestorowi.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim – Ustawa z dnia 4 lutego            1994 r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.)