OPRACOWANIE:
      
WARUNKI
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
TEMAT:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH I BIUROWYCH W BUDYNKU NR 1
ADRES INWESTYCJI:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

BUDYNEK nr 1, Opacz Kolonia,  ul. Środkowa 35 C 

nr ewid. działki 553/4
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII
INWESTOR:       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
GŁÓWNE KODY CPV:  
CPV 45000000 – 7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45210000-2 ROB. BUDOWL. W ZAKR. BUDYNKÓW 
CPV 45111200-0 PRZYG. TERENU I ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
CPV 45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE PODOBNE ROBOTY 
CPV 45421100-5 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI 
CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 
CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE A W TYM: ROBOTY IZOLACYJNE CPV 4532000-6; TYNKOWANIE CPV 45410000-4; ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8; KŁADZENIE PODŁÓG 45432110-8; POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0; ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RÓŻNE (WYPOSAŻENIE) CPV 45450000-6
CPV 45111220-6 ROB. W ZAKR USUWANIA GRUZU 
CPV 45330000 – 9 ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH 
CPV 45310000 - 3  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Warszawa, dnia 18.05.2017r.  
SPIS TREŚCI
1.  WWiORB NR 0 - WYMAGANIA OGÓLNE CPV - 45000000 – 7
 str. nr 3
2.  WWiORB NR 1 – ROBOTY BUDOWLANE
 str. nr 16
2.1.  WWiORB NR 1.1- PRZYG. TERENU I ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
 str.nr 16
2.2.  WWiORB NR 1.2- ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
 str. nr 21
2.3.  WWiORB NR 1.3- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 




KOMPLEYNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 


ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 



CPV 45200000-9
 str. nr 25
a w tym:
CPV 45262311-4, CPV 45262310-7  ROBOTY ŻELBETOWE 

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
CPV 45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE PODOBNE ROBOTY 
CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

2.4.  SST. NR 1.4- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45400000-1 
 str. nr 46
A W TYM:

 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 4532000-6; 
INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI CPV 45421100-5 
TYNKOWANIE CPV 45410000-4; 
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8; 

KŁADZENIE PODŁÓG 45432110-8; 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0; 

ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RÓŻNE (WYPOSAŻENIE) CPV 45450000-6
3. SST. NR 2 - ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH CPV – 45330000 - 9
 str. nr 85
4. SST. NR 3 -  ROBOTY INSTALAC. ELEKTRYCZNE CPV – 45310000 - 3
 str. nr 136
1. WWiORB
– WYMAGANIA OGÓLNE CPV - 45000000-7
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot WWiORB
 dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH I BIUROWYCH W BUDYNKU NR 1
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

BUDYNEK nr 1, Opacz Kolonia,  ul. Środkowa 35 C 


Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania WWiORB:
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych WWiORB mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB:
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
1.4.Określenia podstawowe:
Ilekroć w WWiORB jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.4. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.8. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.9. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.11. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno
- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
1.4.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.13. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).
1.4.14. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.15. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.16. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.17. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.18. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.19. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.20. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.21. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.22. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.23. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.25. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.26. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.27. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).
1.4.28. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.29. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.30. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.31. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.32. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.33. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.34. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
1.4.35. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, WWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do chwili odbioru końcowego robót.
1.5.2. Dokumentacja:
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i WWiORB:
Dokumentacja, WWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i WWiORB. Wielkości określone w dokumentacji i w WWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową lub WWiORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁ:

2.1. Źródła uzyskania materiałów:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w WWiORB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa
w WWiORB.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli dokumentacja lub WWiORB przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Jeżeli dokumentacja lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT:

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji, WWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami WWiORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 


Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w WWiORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI:

6.1. Program zapewnienia jakości:
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, WWiORB.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.


Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i WWiORB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 99/98).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi WWiORB.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWiORB, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:

6.7.1.Książka obmiarów:

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w WWiORB.
6.7.2.Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.7.3.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

· datę przyjęcia placu budowy,

· datę rozpoczęcia robót,

· uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora,

· daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.
6.7.4.Pozostałe dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5.Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną
w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:
. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT:

8.1. Rodzaje odbiorów robót:
W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi robót ulegających zakryciu,

• odbiorowi robót zanikających,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.
8.3. Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót:

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i WWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i WWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości (PZJ),

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z - i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji:
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych  z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych  z późniejszymi zmianami.
10.2. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

 NR 1 - WWiORB
· ROBOTY BUDOWLANE
NR 1.1 
-   PRZYG. TERENU I ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy i robotami ziemnymi.
1.2. Zakres stosowania WWiORB

Są stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem terenu i robotami ziemnymi i obejmują m. in.:
· przygotowanie terenu i zaplecza budowy;

· ręczne rozebranie podbudowy pod projektowane posadzki, 

· ręczne rozebranie podbudowy zdemontowanej kostki (dla wykonania izolacji fundamentów),

· wykonanie podbudowy pod projektowane posadzki, 

· wykonanie podbudowy pod odbudowę nawierzchni z kostki.

· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne”.

Teren kompleksu budynków generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w Opacz Koloni, na którym prowadzone będą prace jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Na teren kompleksu można wjechać jedynie przez szlaban podnoszony przez recepcjonistę. W związku z powyższym nie projektuje się dodatkowego wygrodzenia terenu robót. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlana i zasadami BHP. 

Podczas wykonywania prac można korzystać z roboczych rusztowań przestawnych drewnianych lub stalowych. Należy stosować rusztowania systemowe, posiadające atest. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy sprawdzić. 
2. MATERIAŁY

Do realizacji robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy użyte zostaną następujące materiały:

· Ogrodzenie placu budowy. Ogrodzenie tymczasowe, ustawione na betonowych stopach (bez mocowania w gruncie), zabezpieczone przed naporem wiatru, pełne stalowe, rama wypełniona np. blachą trapezową. 

Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w specyfikacji oraz w normach.

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi należy zastosować piasek kopalniany.  
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu, maszyn i narzędzi nie gwarantujących zachowania wymogów jakościowych robót i przepisów BIOZ.

Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  „Wymagania ogólne”.

Przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.

Przewiduje się transport mas ziemnych samochodami samowyładowczymi. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
Roboty przygotowawcze
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

-
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

-
wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,

-
niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop.

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
Odwodnienie wykopów
W razie wystąpienia takiej konieczności Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
Zasypywanie wykopów


Zasypanie wykopów powinno być prowadzone za zgoda Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopów powinno być oczyszczone z ewentualnych torfów, namułów i innych zanieczyszczeń. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dno wykopu należy odwodnić. W przypadku, gdy dno wykopu znajduje się pod woda niezbędne jest stwierdzenie czystości dna. 


Wykopy należy zasypywać gruntem niespoistym. Grunt ten nie może być zamarznięty ani zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadów budowlanych i innych materiałów). 


Zasypanie należy wykonywać warstwami.
 Zagęszczenie gruntu


Zagęszczenie gruntu należy wykonywać po ułożeniu kolejnych warstw grubości 15 cm ręcznie, a przy warstwach 30-40 cm przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. W okolicach urządzeń podziemnych i warstw odwadniających grunt należy zagęszczać ręcznie. Prace prowadzone przy elementach budowli nie mogą spowodować uszkodzeń konstrukcji i izolacji przeciwwilgociowej. 


Warstwę gruntu należy zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść użytego sprzętu. Zagęszczenie prowadzić od krawędzi ku środkowi nasypu. 


Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej danego rodzaju gruntu. Gdy wynosi ona mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczona warstwę należy polewać wodą. W przypadku odwrotnym grunt należy osuszyć. Wilgotność optymalna dla piasków wynosi ok. 10%. 
Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie,

± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów.

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
· sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją

· kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,

· sprawdzenie przygotowania terenu,

· kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

· sprawdzenie wymiarów wykopów,

· sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Tolerancja wykonania zasypek:
· 0,002 dla spadków terenu,

· 0,0005 dla spadku rowów,

· +2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Grunty przeznaczone do zasypania wykopów pomimo posiadania odpowiednich atestów i świadectw do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja partii materiałów podlegających wbudowaniu polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. Należy kontrolować prawidłowość wykonania zasypek i ich zagęszczenia w trakcie wykonywania prac. 
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót  podano w  „Wymagania ogólne”.
Koszt zabezpieczenia i urządzenia placu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.
Jednostką obmiarową jest m, kpl. m2 wykonania i rozebrania ogrodzenia.  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych, zasypanych wykopów oraz m2 rozebrania podłoży z gruntu stabilizowanego. Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 przestrzeni wypełnienia na podstawie danych wynikających z dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom robót zanikających.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, niniejszymi WWiORB i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszych WWiORB dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności  podano w  „Wymagania ogólne”.
Koszt zabezpieczenia i urządzenia placu budowy  nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.
W przypadku wszystkich robót objętych specyfikacją cena obejmuje:
· koszt zakupu i transportu piasku,

· zasypanie i zagęszczenie wykopów,

· uporządkowanie. 
W przypadku wywozu i utylizacji odpadów cena obejmuje:
· załadunek odpadów,

· zabezpieczenie ładunku,

· przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

· utylizacje odpadów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami. 

· PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścian szczelne.

· PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
· PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
· PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis.

·  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
· PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
 NR 1.2 - WWiORB
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem prac rozbiórkowych i demontażowych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
1.2. Zakres stosowania WWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z wykonaniem rozbiórek i demontaży i obejmują m. in.:
1.3.1. Demontaż okien i drzwi 
· Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki zewn.

· Wykucie z muru ościeżnic okiennych.

· Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - rozbiórka witryn.

· Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2.

· Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2.
1.3.2. Rozbiórka ścian, schodów i sufitów
· Rozebranie balustrad.

· Rozebranie murów i słupów.

· Rozbiórka drewnianej konstrukcji wydzielającej komunikację na parterze.

· Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka biegu schodowego.

· Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych na piętrze.

· Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych na parterze.

· Rozebranie sufitów podwieszanych.
1.3.3. Rozbiórka dachu 
· Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych.

· Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

· Demontaż wywietrzaków dachowych.

· Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.

· Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.

· Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku.

· Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk – wiatrołap.

· Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych – wiatrołap.
1.3.4. Rozbiórka nawierzchni wokół budynku
· Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego montażu.

· Ręczne rozebranie podbudowy  o grubości 10 cm .
1.3.5. Rozbiórka okładzin wewnętrznych
· Ostrożny demontaż okładziny podłogowej kamiennej - do ponownego montażu.

· Rozebranie wykładziny ściennej z płytek.

· Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i PCV.

· Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych.

· Ręczne rozebranie podbudowy  o grubości 10 cm.

· Skucie tynków na podciągach przy projektowanych przejściach na piętrze w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości przejścia.
1.3.6. Ściany zewnętrzne
· Skucie odparzonych tynków - przyjęto 30% - ściany. 

· Skucie odparzonych tynków – przyjęto 30% - ościeża.

· Przebicie otworów dla wykonania instalacji gaszenia mgłą.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Prace nie wymagają wbudowania materiałów.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu, maszyn i narzędzi nie gwarantujących zachowania wymogów jakościowych robót i przepisów BIOZ.

Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP.

Wykonawca może korzystać z następującego sprzętu:
· młoty kujące i wyburzeniowe,

· odkurzacze przemysłowe,

· wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym znaczeniu,

· samochodami do transportu odpadów,

· kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

· rusztowaniami,

· sprzętem pomocniczym.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne warunki
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów

Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)  
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych należy na podstawie dokumentacji projektowej:

· wyznaczyć obszar prac,

· teren ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP,

· wyznaczyć i oznakować drogi i ciągi komunikacyjne,

· odłączyć i zdemontować wewnętrzne i zewnętrzne instalacje oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.3. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych

Roboty należy prowadzić w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 
Należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób. 


Podczas prowadzenia prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad:

· usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego;

· zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s. 

· niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac. 

· nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych częściach budynku.  

· miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane aby nie zagrażały  bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji. 
5.4. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób:
· Pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie, materiał przenieść poza obrys budynku.

· Ściany rozbierać ręcznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce składowania.

· Stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do odzysku należy wykuć z otworów oczyścić i składować.

· Posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce składowania.  

· Wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni. 

· Należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać zachowane. 

· Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do wywozu odpady składować w kontenerach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót  podano w  „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiaru są:

· dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz wywozu i utylizacji odpadów – 1m3,

· dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu obróbek blacharskich, tynków okładzin ściennych i podłogowych – 1m2,

· dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl,

· dla rozebranych rynien i rur spustowych – m,

· rozebranych drzwi do 2m2- szt,

· dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności  podano w WWiORB„Wymagania ogólne”.
W przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych specyfikacją cena obejmuje:

· wyznaczenie zakresu prac,

· oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP oraz zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem,

· przeprowadzenie rozbiórki,

· rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

· oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

· przetransportowanie odpadów do kontenerów,

· selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

W przypadku wywozu i utylizacji odpadów cena obejmuje:

· załadunek odpadów,

· zabezpieczenie ładunku,

· przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

· utylizacje odpadów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 NR 1.3 - WWiORB
-   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLEYNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9
a w tym:
CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
CPV 45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE PODOBNE ROBOTY 

CPV 45262311-4, CPV 45262310-7  ROBOTY ŻELBETOWE 
CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

1. WSTĘP:

1.1.Przedmiot WWiORB:
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót budowlanych pomieszczeń magazynowych i biurowych w budynku nr 1 na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opacz Kolonii.
1.2. Zakres stosowania WWiORB:
Są  stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB:

Projektowane prace polegać będą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych i remontowych pomieszczeń biurowych i magazynowych w budynku nr 1. Projektowane prace przewidują rozebranie ścianek działowych wydzielających poszczególne pomieszczenia. Wykonanie nowych przepierzeń ma na celu wydzielenie pomieszczeń magazynowych do przechowywania akt (archiwum), biurowych oraz niezbędnych pomieszczeń zaplecza socjalnego.  Przewiduje się, że w budynku zatrudnionych będzie 10 osób. Projektuje się pomieszczenia magazynowe do przechowywania akt (archiwum), komunikacji, biura oraz zaplecze socjalne dla pracowników. 

Projektowana kompozycja budynku (okna, drzwi, witryny, kolorystyka elewacji) nawiązywać będzie do budynku sąsiedniego.


W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić na obiekcie warunki bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
ZAKRES PRAC
Prace murowe w ścianach zewnętrznych:
· zamurowanie wybranych otworów po zdemontowanych oknach i witrynach;

· częściowe zamurowanie otworów pod witryny i drzwi zewnętrzne,

· wykonanie ścianek działowych; 

· wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych prefabrykowanych z wyprowadzeniem ponad dach oraz montażem kratek wentylacyjnych;

· kanały nakryć czapkami betonowymi;

· wykonać nadbudowę ścian wiatrołapu z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm; 

· zamurowanie otworów wykonać za pomocą cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, na szerokość ściany;

· projektowane elementy murowe wykonać za pomocą cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

· projektowane elementy murowe kotwić do ścian istniejących co druga spoinę prętami żebrowanymi Ø 8 mm na głębokość 20 cm z obu stron;

· nad projektowanymi witrynami i drzwiami zewnętrznymi projektuje się nadproża prefabrykowane. 
Nadproża 
· dla obniżenia lub poszerzenia istniejących otworów należy zamontować nadproża prefabrykowane;

· w ścianach istniejących projektuje się nadproża prefabrykowane L19-N (do ścian nośnych);

· nadproża w ścianach projektowanych z prefabrykowanych belek żelbetowych;

·  minimalne oparcie nadproża po każdej ze stron 15 cm.
Projektowy strop:
· Przy klatce schodowej projektuje się wykonanie fragmentu stropu. 

· Strop wykonać jako płytę żelbetowa gr. 23 cm.

· Dla oparcia stropu wykonać belkę żelbetową B-1 o wym. 50x70cm. 

· Pręty nośne na chemię budowlaną w istniejących stropach i podciągach.
Płyta podszybia pod podnośnik :
· Wykonanie płyty podszybia (głębokość wg potrzeb producenta, płyta podszybia o gr. 30cm, zbrojona siatka góra/dół pręt ∅ 12 co 10cm, otulina 3cm).

· Płyta podszybia o wymiarach 2,44x1,67 cm.
Płyta w pomieszczeniu urządzeń do gaszenia :
· Wykonanie płyty żelbetowej w pomieszczeniu z urządzeniami do gaszenia o gr. 25cm, zbrojona siatka góra/dół pręt ∅ 12 co 10cm, otulina 3cm.

· Płytę wykończyć posadzką przemysłową. 
 Remont dachu:
· projektuje się zdjęcie konstrukcji dachu nad wiatrołapem;

· po podwyższeniu ścian wiatrołapu wykonać nową konstrukcje dachu i pokryć blachą stalową na rąbek stojący; 

· po zdjęciu istniejącego pokrycia dachu z budynku należy ułożyć nowe z blachy trapezowej (kolor określony w kolorystyce);

· wykonać podsufitkę z desek heblowanych malowanych w nawiązaniu do istniejącej w budynku sąsiednim;

· montaż rynien ∅ 15 cm, rur spustowych ∅ 12 cm i obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

· projektowane rury spustowe podłączyć do odpływów istniejących. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

· nazwę producenta z danymi adresowymi,

· system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

· zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 

· dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 

· dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego,

· dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa, - sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

· informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

· warunki montażu i demontażu rusztowania,

· schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

·  wzór protokółu odbioru, 

· wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

· certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań.

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania..
2. MATERIAŁY:

2.1. Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1 Materiały związane z robotami żelbetowymi
Składniki mieszanki betonowej 
.Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków o następujących markach:

• marki „25”- do betonu klasy C8/10 - C16/20

• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż C16/20

b) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

• oznaczenie,

• nazwa wytwórni i miejscowości,

• masa worka z cementem,

• data wysyłki,

• termin trwałości cementu.

c) Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

d) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

• dla cementu pakowanego (workowanego):

-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków przed opadami),

-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).
Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
 Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni. 

Dla wykonania elementów żelbetowych należy wykorzystać mieszankę betonową klasy C20/25.
Beton C20/25.:
- Zalecany stopień wodoszczelności - wskaźnik wodno - cementowy: 0,45 < W/C < 0,5; 

- Mrozoodporność Od F25 do F300.

- Wytrzymałość na ściskanie Od 10 do 60 MPa.
- Gęstość mieszanki 2000-2600 kg/m3.
Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z  podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć,  by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym  na   nadmierne zawilgocenie  ub zanieczyszczenie.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów. Nie dopuszcza  się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
2.2.2. Roboty murowe
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego  zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Bloczki z betonu komórkowego
Bloczki z gazobetonu oferowane są najczęściej w wersji z pióro-wpustem i uchwytem. Stanowią wypróbowany i chętnie używany materiał do budowy budynków użyteczności publicznej.

Podstawowe dane bloczka z betonu komórkowego:
wymiary 420x240x490 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,119 W/mK
współczynnik przenikania ciepła U 0,355 W/m2K
zużycie 8 m2
ilość sztuk na palecie 30
klasa gęstości 600
bloczki posiadają pióro-wpust i uchwyt mocujący
Cegła pełna
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996.

Dane techniczne
Klasa 150,
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
Masa: ok. 4,0-4,5 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu,
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł

3 na 25 sprawdzanych cegieł

5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B215 typu M6 powinny mieć kształt  prostopadłościanu o wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki  muszą spełniać wymagania normy BN280/6775203 oraz p osiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. 

Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
Nadproża typu L-19N:
- Zaprojektowano nadproża typu L-19N.
- Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką dolną o szerokości 9 cm (klasa betonu: C20/25).
- Belki oprzeć na ścianach na głębokość ok. 15cm z każdej strony.
[image: image2][image: image3.png][semm o=




 INCLUDEPICTURE  "http://www.stropex.com.pl/img/belka_d.gif" \d


                      
Rys. Belka L-19 – rysunek poglądowy.
2.2.3. Rusztowania
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: 

· wysokość rusztowania, 

· wysokość przęsła,

· długość przęsła, 

· szerokość przęsła, 

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

· stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

· stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome), 

· słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania), 

· stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby), 

· węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 

· stężenie wzdłużne, 

· stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,

· odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

· pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 

· wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

· podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

· fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

· rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

· rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami, 

· kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 

· osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 

· poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

· podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).
2.2.4. Roboty pokrywcze:
 Blacha trapezowa 
Blacha trapezowa typu „T-45”, grubości 0,7 mm powlekana warstwą poliestru zgodnie z kolorystyką. 
Folia wiatroizolacyjna 
Jednowarstwowa folia, wysokoparoprzepuszczalna membrana, odporna na czynniki zewnętrzne, układana bezpośrednio na krokwie o paroprzepuszczalności 3000 g/m2/24h. 
Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania na podstawie norm lub aprobat. Środki do ochrony elementów konstrukcyjnych muszą w zależności od potrzeb chronić przed: 

− grzybami i owadami 

− przed sinizną i pleśnieniem 

− działaniem ognia 
Materiały termoizolacyjne.
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych

dopuszczających do stosowania w budownictwie:

W szczegolności powinny odznaczać się:

– niskim wspołczynnikiem przewodności cieplnej (λ),

– małą gęstością objętościową (kg/m3),

– małą wilgotnością zarowno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,

– dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,

– odpornością na wpływy biologiczne,

– brakiem wydzielania substancji toksycznych,

– odpornością ogniową.
Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót  stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:

– PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  poniższa tabela.
	Oznaczenie
	Klasy drewna

	
	K27
	K33

	zginanie
	27
	33

	rozciąganie wzdłuż włókien
	0,75
	0,75

	ściskanie wzdłuż włókien
	20
	24

	ściskanie w poprzek włókien
	7
	7

	ścinanie wzdłuż włókien
	3
	3

	ścinanie w poprzek włókien
	1,5
	1,5


Dopuszczalne wady tarcicy
	Wady
	K33
	K27

	Sęki w strefie marginalnej
	do ¼
	¼ do ½

	Sęki w całym przekroju
	do ¼ 
	¼ do 1/3 

	Skręt włókien
	do 7 %
	do 10%

	Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
1. głębokie

2. czołowe
	1/3

1/1
	½

1/1

	Zgnilizna niedopuszczalna

	Chodniki owadzie niedopuszczalne

	Szerokość słojów
	4 mm
	6 mm

	Oblina
	dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ szerokości lub długości


Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm

                                      10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków                       10 mm – dla szerokości do 75 mm

                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość                 6 % szerokości

Krzywizna poprzeczna    4 % szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość  niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe.
Śruby
Należy stosować:

- Śruby z łbem sześciokątnym.

- Śruby z łbem kwadratowym.
Nakrętki:
Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne .

Nakrętki kwadratowe .
Podkładki pod śruby
Należy stosować: Podkładki kwadratowe.
Wkręty do drewna
Należy stosować:

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym.
3. SPRZĘT:

3.1. Wymagania ogólne:

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót żelbetowych
Roboty żelbetowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.


Wykonawca powinien dysponować m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowej:

· betoniarkami o wymuszonym działaniu,

· dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

·  odpowiednio przeszkoloną obsługą.

- do wykonania deskowań: sprzętem ciesielskim,

- do przygotowania zbrojenia:

· giętarkami,

·  nożycami,

·  prostowarkami,

·  innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

-  do układania mieszanki betonowej:

· pojemnikami do betonu,

· wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.
3.3. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

– pion murarski,

– łatę murarską,

– łatę ważoną,

– wąż wodny,

– poziomnicę uniwersalną,

– łatę kierunkową,

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

– sznur murarski,

– kątownik murarski,

– wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

– kastrę na zaprawę,

– szafel do zaprawy,

– szkopek do wody,

– palety na elementy murowe,

– wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

– młotek murarski,

– kirkę,

– oskard murarski,

– przecinak murarski,

– puckę murarską,

– drąg murarski,

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

– kielnię murarską,

– czerpak,

– łopatę do zaprawy,

– rusztowania.
3.4. Sprzęt do wykonywania robót konstrukcji dachowych i pokrywczych
– wyciągarka elektryczna,
– nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy,
· urządzenie do gięcia blachy,

· piły tarczowe do przycinania elementów konstrukcyjnych.
3.5. Sprzęt do wykonywania rusztowań
Przygotowania i zasada prowadzenia prac.
Budowa i eksploatacja rusztowań.

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczna. Dokumentacje stanowi instrukcja montażu           i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją.

Sporządzona przez producenta instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania powinna

zawierać:

- dane producenta,

- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne),

- zakres stosowania,

- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,

- dopuszczalne wysokości rusztowania, dla których nie ma konieczności wykonania projektu

technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowania jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego,

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego,

- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie,

- warunki montażu i demontażu rusztowania,

- sposób montażu,

- specyfikacja elementów systemowych,

- wzór protokołu odbioru,

- zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania.

1.Jeżeli schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy wykonać szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu, należy wykonać projekt techniczny rusztowania.

2 Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania.

3 Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest protokół odbioru rusztowania. Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:
- sprawdzeniu stanu podłoża.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej ( należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek),

- sprawdzeniu zakotwień należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie

z instrukcją.
Odbiór rusztowania polega na :
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne,

- sprawdzeniu komunikacji przez oględziny zewnętrzne,

- nośność wysięgników transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem,

- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności,

- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości.

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania . Wpis określa w szczególności:

1. użytkownika rusztowania,

2. przeznaczenie rusztowania,

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania,

6. oporność uziomu,

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania ,eksploatacja powinna się odbywać zgodnie ze stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

1. rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,

2. jest prawidłowo zakotwione,

3. przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania,

4. stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy.

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania.

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub inna uprawniona osoba. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przeglądów dekadowych , codziennych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.

5.po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół. przekazania rusztowania do demontażu.

6. demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.

7 .każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać ceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach.
Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na rusztowaniach określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawową zasadą jest, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Rozporządzenie wprowadza następujące przepisy BHP odnośnie do rusztowań i ruchomych

podestów roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
4. TRANSPORT:

4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego
do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport składników mieszanki betonowej. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Transport elementów murowych 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Wykonanie robót żelbetowych 
Wykonywanie konstrukcji żelbetowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość  wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  betonową konstrukcję. 
Wykonanie deskowań
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 
Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Pielęgnacja betonu
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami.
Ciecie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Wykonywanie robót murowych

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
zakończyć roboty stanu surowego,
oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
 Ścianki działowe
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej.

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:
za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
za pomocą piły tarczowej do kamienia,
za pomocą gilotyny.
Spoiny w murach.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł utytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. Zamurowania i wypełnienia otworów grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3. Należy je łączyć z murem istniejącym „na strzępia” lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co drugiej spoinie.
Wykonanie murów
Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.3. Roboty zadaszeniowe:
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Więźba dachowa
 Łaty i Kontrłaty
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Wykonanie robót powinno odbywać się przy zachowaniu następujących zasad:

Kontrłaty o przekroju 40x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po uprzednim ułożeniu folii dachowej.

Przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 40x50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty.

Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.

Rozstaw łat powinien być ustalony po zakupie blachy pod wybrany system. 
Ułożenie folii dachowej.
Układanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna się od okapu, równolegle napisami do góry. Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.  Następny pas membrany ułożyć z zachowaniem zakładu, który powinien wynosić od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej szczelności, do sklejania należy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w każdym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodzących ponad połać dachową membranę należy naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni elementu.
Wykonanie konstrukcji zadaszenia.
Elementy  należy zamówić w wytwórni. Do montażu użyć tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, działaniem wilgoci a także ogniem. Całość malowana preparatem kryjącym w ustalonej kolorystyce. Montaż wykonać zgodnie z projektem. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zakotwienie konstrukcji za pomocą specjalnych śrub. 
 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. Wymagania ogólne:

· równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

· podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

· w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

· łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.40x50 mm,

· laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

· rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia.
Montaż pokrycia z blachy.

Przed montażem konstrukcja powinna być w pełni przygotowana, powłoki ochronne elementów  drewnianych i stalowych w pełni utwardzone i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu blachy powinny być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” (CzęśćI - Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. Ponadto w czasie montażu pokrycia należy stosować następujące urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości: 

• bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku, 

• liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego 121-II, 
• aparaty bezpieczeństwa typu AB-100.
5.4. Rusztowania

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 


Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania. 


Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. 


Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 


Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu w dzienniku budowy. 


Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.


Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

· w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

· w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

· podczas burzy i silnego wiatru, 

· w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć napięcie). 

       Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

       W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w WWiORB „Wymagania ogólne”.
6.4. Kontrola jakości wykonania rusztowań
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy: 

· stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania,

· posadowienie rusztowania, 

· siatkę konstrukcyjną 

· sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

· stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

· zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

· pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 

· usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii,

· zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
7.OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania robót żelbetowych:
· Jednostką obmiarową betonu jest 1m3.

· Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1t / 1kg.

· Jednostką obmiarową deskowania jest 1m2.
7.3 Jednostka i zasady obmiarowania robót murowych:
Jednostką obmiaru jest

·  m2 ściany,

·  m3 ściany fundamentowej,

· m ułożonych nadproży,

· m ułożenia pustaków wentylacyjnych,

·  m3 ułożenia czapek betonowych kominowych,
7.4. Jednostka i zasady obmiarowania robót pokrywczych:
· elementy drewniane m3.

· zabezpieczenie konstrukcji kpl.

· deska czołowa m,

· folie dachowe, pokrycie dachów, termoizolacja m2. 
7.5 Jednostka i zasady obmiarowania rusztowań:

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej, daszki ochronne – m. . 
8. ODBIÓR ROBÓT:

8.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne wymagania wykonania robót podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót betonowych 
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy.

Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, 

normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

Odbiór robót żelbetowych i betonowych: 

– polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robót żelbetowych, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową WWiORB i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.3. Odbiór robót murowych
Sprawdzeniu podlegają:
wykonanie wszystkich przewidzianych robót,
sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.

W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
protokół odbioru robót zanikających,
dokonać wpisu do dziennika budowy,
sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.
8.4. Odbiór robót pokrywczych.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-  podłoża (deskowania i łat)

-  jakości zastosowanych materiałów,

-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

-  dokumentacja techniczna,

-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór pokrycia z blachy:
· sprawdzenie przybicia blachy do deskowania

· sprawdzenie szerokości zakładów z blachy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.5. Odbiór rusztowań
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu rusztowań. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.

Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając, czy: 

· rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,

· rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 

· rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

· stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, stabilne), 

· poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak, 

· nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

      Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

         Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

    Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”.
9.2. Zasady płatności i ceny jednostkowe robót żelbetowych:

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.


Ceny jednostkowe obejmują: 

· dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,

· prace pomiarowe i przygotowawcze,

· oczyszczenie podłoża,

· wykonanie deskowań wraz z rusztowaniem, 

· pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,

· oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

· przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,

· dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi, 

· rozbiórkę deskowania i rusztowań,

· usunięcie niedoskonałości powierzchni,

· prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy,

· oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

· wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

9.3. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
- murowanie ścian,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9.4. Pokrycie z blachy
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
9.5. Rusztowania
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i demontażem rusztowań. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

-  PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

-  PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

-  PN-M-75002:2012 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. 
-  PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.
-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.
- PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

- PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.
- PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

-  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- .PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
- .PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne.
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
- PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
- Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r 
NR 1.4 - WWiORB
-  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45400000-1 
A W TYM:

 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 4532000-6; 

TYNKOWANIE CPV 45410000-4; 
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8; 

KŁADZENIE PODŁÓG 45432110-8; 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0; 

ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RÓŻNE (WYPOSAŻENIE) CPV 45450000-6
1. WSTĘP:

1.1.Przedmiot WWiORB:
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót wykończeniowych w budynku nr 1 na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opacz Kolonii.
1.2. Zakres stosowania WWiORB:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB:
Stolarka okienna:
· wymiana wszystkich okien w budynku;

· wybrane okna należy zdemontować a otwory zamurować;

· ona elewacjach wschodniej I (zewnętrzna), północnej, zachodniej I (zewnętrzna) okna należy zdemontować a w ich miejsce zamontować luksfery;

· na elewacji południowej na wysokości I piętra montować okna PCV, kolor ramy wskazany w kolorystyce; 

· w pomieszczeniach biurowych zamontować podokienniki wewnętrzne z konglomeratów kamiennych.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna:
· witryny i drzwi zewnętrzne projektuje się jako aluminiowe z przeszkleniem, kolor ramy wskazany w kolorystyce;

· witryny w pomieszczeniach magazynowych i technicznych szklone szybą matową (mleczną);

· witrynę w pomieszczeniu z urządzeniami do gaszenia należy zamontować po wniesieniu urządzeń i zbiorników. 
Tynkowanie i malowanie:
· skucie odparzonych i uszkodzonych tynków oraz płytek w pomieszczaniach sanitarnych;

·  uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na ścianach i stropach;

· wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach (w pomieszczeniach magazynowych – archiwum) , w pomieszczaniach sanitarnych i gospodarczych – gładzi cementowej,

·  malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;

· ułożenie płytek na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,10 m;

Sufit podwieszany:
·  parterze (w pomieszczeniach komunikacji, socjalnych i biurowych) projektuje się sufit podwieszany z płyt mineralnych kasetonowych o wymiarach 60x60cm w kolorze białym;

· montaż za pomocą profili do stropu;

· na parterze w wyznaczonych częściach pomieszczeń magazynowych oraz na piętrze należy zamontować sufit podwieszany płytowy lub zabudowę sufitową o odporności ogniowej REI 120;

· wszystkie odsłonięte drewniane elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciwogniowo poprzez malowanie lub obudowę.  

· na suficie podwieszanym i zabudowie sufitowej zamontowanych na piętrze ułożyć docieplenie z wełny mineralnej gr. 30 cm.

Posadzki:
· skucie posadzek we wszystkich pomieszczeniach obiektu (według zestawienia pomieszczeń); 

· wykonanie podbudowy i posadzek;

· w pomieszczeniu łazienki projektuje się posadzkę z terakoty, pomieszczaniach archiwum, wentylatorowni, pomieszczeniach gospodarczych – posadzkę przemysłową, w pomieszczaniach biurowych – tarkett, w komunikacji – kamień (częściowo z demontażu).
 Płyta w pomieszczeniu urządzeń do gaszenia :
· Wykonanie płyty żelbetowej w pomieszczeniu z urządzeniami do gaszenia o gr. 25cm, zbrojona siatka góra/dół pręt ∅ 12 co 10cm, otulina 3cm.

· Płytę wykończyć posadzką przemysłową. 
 Stolarka drzwiowa wewnętrzna:
· montaż drzwi stalowych wewnętrznych do pomieszczeń gospodarczych i do pomieszczenia wentylatorowni;

· drzwi i witryny w komunikacji projektuje się jako aluminiowe z przeszkleniem, oznaczone drzwi i witryny o odporności ogniowej EI 30;

· drzwi do pomieszczeń sanitarnych planuje się jako płytowe z otworami wentylacyjnymi;

· w pomieszczeniach biurowych na piętrze montować drzwi płytowe pełne;

· w pomieszczeniu sortowni zamontować drzwi przesuwne aluminiowe z szyba matową (mleczną). 

· drzwi do wyznaczonych pomieszczeń technicznych o odporności ogniowej EI 30;

· drzwi do pomieszczeń biurowych na parterze płytowe o odporności ogniowej EI 30. 
Balustrady:
· istniejące balustrady przy biegach schodowych należy zdemontować;

· projektuje się balustrady ze stali nierdzewnej wysokości minimum 1,10m;

· na klatce głównej balustradę mocować bocznie do biegu schodów,

· w klatce głównej balustradę mocować do stopni i spoczników. 

Podnośnik:
· przy klatce schodowej projektuje się podnośnik, 

· podnośnik należy montować w aluminiowej słupowo-ryglowej konstrukcji samonośnej;
· zabudowa podnośnika wykonana w formie ściany słupowo ryglowej , składająca się ze słupów  i rygli;

· zabudowa wielokondygnacyjna samonośna;

· Wypełnienie szkłem bezpiecznym, zespolonym z folią przeciw rozkruszeniom w razie uszkodzenia. Szkło musi przenieść obciążenie liniowe wartości 1,0 kN, przyłożone na wysokości 1,10m nad powierzchnią posadzki budynku. 
· wewnętrzny wymiar platformy 1,00x2,00m;

· drzwi szerokości min. 1,00m;

· maksymalny udźwig min. 500kg.  
Klapy oddymiające i p.poż.:
· nad klatką schodowej projektuje się klapę oddymiającą o wym. 1,30x1,50 m;

· projektuje się dwie klapy p.poż.  nad pomieszczeniem wentylatorni;

· klapy mocować do konstrukcji dachu zgodnie z zaleceniami producenta; 

· szczegółowe dane klap w projekcie sanitarnym. 

 Remont dachu:
· wykonać podsufitkę z desek heblowanych malowanych w nawiązaniu do istniejącej w budynku sąsiednim;

· montaż rynien ∅ 15 cm, rur spustowych ∅ 12 cm i obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

· projektowane rury spustowe podłączyć do odpływów istniejących. 

 Docieplenie budynku:
· demontaż i ponowny montaż po wykonanych pracach, urządzeń na ścianach;

· przygotowanie ścian pod docieplenie: skucie odparzonych tynków, oczyszczenie, naprawa rys i spękań;

· wyrównanie styropianem gr. 13 cm wskazanych zagłębień w ścianach; 

· docieplenie budynku od zewnątrz w technologii lekko mokrej ścian  (styropian gr. 15 cm, tynk mineralny malowany farbą silikatową, struktura baranek);

·  docieplenie ościeży w technologii lekko-mokrej, styropianem gr. 2 cm;

· docieplenie strefy cokołowej do głębokości fundamentów - styrodurem gr. 8 cm, wykończenie tynkiem mozaikowym części nadziemnych;

· docieplenie stropodachu od wewnątrz wełną mineralną ułożoną na projektowanym suficie podwieszanym gr. 30 cm. 

· montaż parapetów zewnętrznych z uwzględnieniem grubości docieplenia, z blachy stalowej powlekanej.

Zabudowa wiatrołapu:
· po dociepleniu wiatrołap obudować blachą stalowa na rąbek stoicy do wysokości wskazanej na rysunkach;

· obudowę z blachy kotwić do ścian nośnych;

· kolor zabudowy wskazany w kolorystyce. 
Dostawa i montaż urządzeń:
· montaż armatury łazienkowej (miska ustępowa, umywalka oraz baterii umywalkowej) w toaletach;

·  dostawa wyposażenia toalety (lustro, suszarka do rąk, kosz na śmieci, szczotka do wc, pojemnik na papier toaletowy).
Dostawa zieleni:
· na istniejących terenach utwardzanych planuje się ustawienie donic z drzwiami i kwiatami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY:

2.1. Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1 Materiały związane z robotami posadzkowymi
Składniki mieszanki betonowej 
Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

· marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20

· marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990, 

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

· oznaczenie,

· nazwa wytwórni i miejscowości,

· masa worka z cementem,

- data wysyłki,

- termin trwałości cementu.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

• dla cementu pakowanego (workowanego):

-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków przed opadami),

-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).
Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Woda
 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni. 

Dla wykonania płyty i ścian podszybia należy wykorzystać mieszankę betonową klasy C20/25.
Beton 20/25.:
- Zalecany stopień wodoszczelności - wskaźnik wodno - cementowy: 0,45 < W/C < 0,5; 

- Mrozoodporność Od F25 do F300.

- Wytrzymałość na ściskanie Od 10 do 60 MPa.
- Gęstość mieszanki 2000-2600 kg/m3.
Charakterystyczne cechy betonu płyty nośnej to:
· klasa betonu C20/25 (B25),

· wskaźnik w/c ≤ 0,5, 

· ilość cementu ≤ 350 kg/m3 (z uwagi na skurcz), zawartość alkaliów < 0,5 % (celem uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji reaktywnych kruszyw bogatych w krzemionkę lub węglanowych, z alkaliami zawartymi w cemencie). Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A. Zwraca się uwagę, że dodatek popiołów lotnych ma tendencję do zbierania się w górnej warstwie mleczka cementowego, co może prowadzić do odparzeń posypki, 

· kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm (a zalecane ≤ 8 mm) dla nawierzchni o grubości ≥ 12 cm, natomiast o uziarnieniu ≤ 8 mm dla nawierzchni o grubości < 12 cm. 

· punkt piaskowy w granicach 35-40%, a zawartość frakcji drobnych (≤ 0,125 mm) do 5%. 

· konsystencja: 

- K3/K4 po dodaniu włókien polimerowych lub stalowych dla betonu rozkładanego wprost z betonowozu na przygotowaną podbudowę. Odpowiada to opadowi stożka Abrahmsa 4 - 6 cm po dodaniu włókien, a 8 - 10 cm przed ich dodaniem. Z uwagi na obniżenie przez włókna urabialności konieczne jest użycie plastyfikatora. 

- K4/K5 po dodaniu włókien polimerowych lub stalowych dla betonu podawanego pompą na przygotowaną podbudowę. Odpowiada to opadowi stożka Abrahmsa 8 - 10 cm po dodaniu włókien, a 12 - 14 cm przed ich dodaniem. Z uwagi na obniżenie przez włókna urabialności konieczne jest użycie superplastyfikatora. 
Podkłady:
- Do wykonania podkładów należy zastosować ubity materiał np. piasek zwykły. 

- Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
Podłoże i podbudowę charakteryzują:
· wskaźnik zagęszczenia IS,

· moduły odkształcenia E1 i E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 = E2/ E1, który nie powinien być większy niż 2,5, 

· współczynnik pionowej podatności (sumaryczny moduł reakcji) „k” wyrażony w N/mm3 lub zbiorczy moduł odkształcenia „E” wyrażony w N/mm2. 
Podkłady:
-  Do wykonania podkładów należy zastosować ubity materiał np. piasek zwykły. 

- Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
Styropian posadzkowy XPS – 300 
- styropian ekstrudowany o wytrzymałości na ściskanie 300 kPa

- Grubość styropianu – 2x5cm.

- Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/(mK).

- Wytrzymałość na ściskanie - 1300 kPa.
2.2.2 Montaż stolarki:
Stolarka okienna
- Okna PCV, malowane proszkowo; rozwierano-uchylne

- Maksymalny współczynnik przenikania ciepła U=1,1 [W/(m2*K)];
- Przeszklenie jednokomorowe (dwuszybowe), grubości 42 mm (patrz rys. poniżej). Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem; szyby w pomieszczeniach archiwum matowe;

- Grubość ramy: 70mm;
- Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej.
[image: image4.png]


Rys. - Przekrój przez okno.
 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone:

Drzwi aluminiowe przeszklone. Wymiary w świetle szerszego skrzydła min. 90 x 210 cm. Rama ścianki, ościeżnica, drzwi wykonane są z profili aluminiowych, min. trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości min. 60mm. Skrzydło drzwiowe oraz rama  wypełnione szybą zespoloną. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo. Wypełnienie zamontowane jest za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone:
- Drzwi aluminiowe, grub. ramy min. 70mm. 

- Oznaczone drzwi o odporności ogniowej EI 30. 

- Drzwi na drodze ewakuacji szt. 3 wyposażone w siłowniki. 

- Profile systemu - budowa trójkomorowa.
- Wypełnienie:szyby ze szkła matowego (mlecznego).
- Ościeżnice i skrzydła aluminiowe malowane proszkowo.
Wyposażenie: 

· klamki w kolorze srebrnym,

· zamek, 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze srebrnym (3 zawiasy / skrzydło),

· uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,

· nóżka blokująca drzwi ze stali w kolorze drzwi.

· samozamykacz w kolorze drzwi.
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych:
   Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa (patrz rys. poniżej). Płyta wierzchnia obustronnie obłożona płytą MDF w kolorze jasny buk.

[image: image5.png]


Rys. - Przekrój przez drzwi płytowe wiórowe.
- Ościeżnica drewniana przylgowa z uszczelką. 

- Wyposażenie: 

- klamki w kolorze srebrnym,

- zamek, 
- 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze srebrnym (3 zawiasy / skrzydło).
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitarnych:
- Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa (patrz rys. poniżej). Płyta wierzchnia obustronnie obłożona płytą MDF w kolorze jasny buk.
[image: image6.png]


Rys. - Przekrój przez drzwi płytowe wiórowe.
- Ościeżnica drewniana przylgowa z uszczelką. 
- Wyposażenie: 

· klamki w kolorze srebrnym,

· zamek, 

· 3 zawiasy regulowane z osłonkami w kolorze srebrnym (3 zawiasy / skrzydło).

· wyposażone dodatkowo w tuleje wentylacyjne metalowe okrągłe w kolorze srebrnym (4 tuleje na drzwi), oraz przeszklenie z szyby mlecznej (60mx250mmx4mm), mocowane w ramce (patrz rys. poniżej).
[image: image7.png]



Rys. - Przekrój poziomy skrzydła w konstrukcji płytowej (przekrój przez oszklenie).
4.2.3. Sufit podwieszany:
- w pomieszczaniach biurowych, socjalnych oraz w komunikacji na parterze sufit modułowy z płyt mineralnych, o wymiarach: 600x600x19mm, kolor biały
- w wyznaczonych częściach pomieszczeń magazynowych na parterze i w pomieszczaniach na piętrze projektuje się sufit podwieszany płytowy lub okładzinę sufitową o odporności ogniowej EI 120.

- sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60.
Sufit podwieszany pełny o odporności ogniowej REI 120:

Zaprojektowano sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60.
Parametry techniczne:
- Maksymalny rozstaw profili nośnych: 30cm.

- Maksymalny rozstaw profili głównych: 70cm.

- Maksymalny rozstaw wieszaków: 60cm.

- Grubość zabudowy: 270mm.

- Masa zabudowy: 50 kg/m2.

- Klasa odporności ogniowej EI 120.
[image: image8.jpg]profil glowny
proflnosny




Rys. - Projektowany sufit podwieszany na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej.
	LEGENDA:

	1
	Płyta gipsowo-kartonowa

	2
	Płyta gipsowo-kartonowa 

	3
	Profil CD 60 

	4
	Profil  UD 30 

	5
	Wieszak obrotowy  noniuszowy lub z elementem rozprężnym

	6
	Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy 

	7
	Łącznik krzyżowy do CD 60


2.2.4. Roboty elewacyjne
Płyty styropianowe styropian EPS 040 grub. 13, 15 cm i 2cm (ościeża) powinny spełniać wymogi normy PN-EN-13163:2004. System ociepleń, zwany bezspoinowym systemem ocieplania lub metodą "lekką-mokrą".
Do ocieplenia ścian płyty powinny posiadać następujące wymiary:

- wymiary powierzchniowe nie więcej niż 50 x 100cm, 

- grubość 15 cm, dla ościeży 2cm, 

- krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień,

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci, 
Dane techniczne:
· Wymiary płyt: 1000x500 mm,
· Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/(mK).

· Krawędzie płyt – proste.

· Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa.

· Wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa. 

· Klasa reakcji na ogień: E.
Łączniki mechaniczne – łączniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie odbywało się w warstwie nośnej ściany, dla mocowania styropianu łączniki z tworzywa.
Gruntowanie ścian - preparat gruntujący właściwy dla przyjętego systemu renowacji ścian. Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbieżny z kolorystyką tynków.
Warstwa zbrojąca - Siatka z włókna szklanego:
- Przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych.

- Gramatura po wykończeniu (g/m2): 145.

- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.

- Siatka składa się z ułożonych naprzemiennie włókien wątku i osnowy tworzących trwały i mocny splot, zapewniający siatce odpowiednio wysoką wytrzymałość mechaniczną, włókna nie łamią się nie przesuwają względem siebie.
- Włókna zabezpieczone przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejących.
Zaprawy klejące - zaprawa klejąco - szpachlowa, właściwa dla przyjętego systemu ocieplenia ścian. 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C. 
- Przyczepność do styropianu: > 0,1 MPa.  

- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. 
Właściwości:
- wysoce odporna na uderzenia,

- odporna na warunki atmosferyczne,

- odporna na rysy i pęknięcia,

- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu,

- uelastyczniona,

- możliwość aplikacji maszynowej.
Zaprawa mozaikowa  ziarno min 1,0mm kolor zgodny z opracowaną kolorystyką, listwa cokołowa, narożniki ochronne właściwe dla przyjętego systemu ocieplenia ścian. 
- Tynk mozaikowy przeznaczony na pow. cokołu.
- zużycie: od 3-5,5 kg/m2.
Właściwości tynku mozaikowego:
- Odporny na uszkodzenia, paro przepuszczalny, odporny na zabrudzenia, hydrofobowy, odporny na zmywanie i ścieranie.
- W przypadku zastosowania innego producenta zaprawy mozaikowej, niż podany, należy sugerować się minimalnymi wymaganiami podanymi poniżej.
Minimalne wymagania dla tynku mozaikowego:
- przyczepność: min 0,7 N / mm2,

- gęstość gotowego wyrobu: 1,6 g/cm3,

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,76 W/mK,

- trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): dla absorpcji W2 ≤ 0,5 kg/m2 ∙h0,5 badanie odporności na zamrażanie-odmrażanie nie jest konieczne,
- uziarnienie 1,0mm,
- zaprawę przywozić na teren budowy w gotowych masach w wiadrach plastikowych.
Polistyren ekstrudowany 
Wymagania techniczne:

· gęstość pozorna >30kg/m3

· współczynnik przewodzenia ciepła I=0,035 W/mK

· chłonność wody p 24 h <0,01%

· naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym >0,30MPa

·  naprężenia ściskające przy 2% odkształceniu względnym >0,13MPa
Folia kubełkowa
Wymagania techniczne:

· folia wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE),

· grubość folii min. 0,6 mm,

· wysokość tzw. kubełków ok 9 mm,

· odporność na ciśnienie min. 250 kPa,

· odporność na temperaturę od -30 do +80ºC,

· folia powinna być neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulegać rozkładowi i być odporna na substancje chemiczne występujące w gruncie. 
 Zaprawa klejowa sucha do płyt ociepleniowych: 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C. 
- Przyczepność do styropianu: > 0,1 MPa.  

- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. 
Właściwości:
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy i pęknięcia,
- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu,
- uelastyczniona,
- możliwość aplikacji maszynowej.
Wyprawa elewacyjna:
Akrylowy cienkowarstwowy tynk strukturalny, bardzo elastyczny przeznaczony jest do ręcznego wykonywania wypraw zewnętrznych i wewnętrznych, na równych i nośnych podłożach mineralnych oraz na warstwach zbrojonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych. 

Rodzaj tynku:żywiczny (akrylowy) 

Typ: barwiony, ogólnego przeznaczenia 

Stosowanie:wewnątrz, na zewnątrz 

Zużycie/grubość warstwy w mm [kg/m²]: 2,5-2,8 (N-150), 3,0 (N i R-200), 4,0-4,5 (N i R-300) 

Grubość kruszywa [mm]: 1,5, 2,0,3,0 

Faktura: ziarnista (baranek) - N - nakrapiana drapana (kornik) - R – rustykalna 

Sposób nakładania: ręcznie (pacą ze stali nierdzewnej) 

Temperatura stosowania [°C]:od +5 do +25 

Gęstość [g/cm³]: 1,9 (objętościowa) 

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa: C-s2, d0 

Odporność na działanie temperatury [°C]: od -20 do +60 

Współczynnik paroprzepuszczalności: 0,00031 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m²K]: 0,8 

Przyczepność[N/mm²]:> 1,5 

Proporcje mieszania [dm³/kg]:masa gotowa do użycia 

Przechowywanie: 12 m-cy, w oryginalnie zamkniętych wiaderkach, w suchych pomieszczeniach 
 Rynny i rury spustowe:
- Elementami łączącymi rynny są złączki, uszczelki, narożniki, leje spustowe oraz zaślepki. 

- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150mm - z blachy stalowej powlekanej.

- Rury spustowe okrągłe o śr. do 120mm - z blachy stalowej powlekanej.  
- Montaż wg wskazówek wybranego producenta orynnowania.
2.2.5.Roboty tynkarskie i malarskie:
 Tynk wewn. cem. - wap.:
- Lekki tynk cementowo - wapienny jest mieszaniną cementu, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów ułatwiających pracę z zaprawą i użytkowanie w warunkach wilgotnych. 
Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie,

- dobra przyczepność,

- niska absorpcja wody,

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,

- nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%,

- gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3,

- przyczepność do podłoża wartość ≥0,3 N/mm2,

- współczynnik przewodzenia ciepła λ 0:0,464 W/mK,

- reakcja na ogień: Klasa A1.

 Farba emulsyjna wewnętrzna:
Przeznaczona jest do malowania ścian wewnątrz budynków.

- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.

- Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0° C.

- Czas schnięcia: od 2 do 12godz.

- Odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV.

- Zapewnia prawidłowe oddychanie ścian.
- Zalecana ilość warstw: 2.
2.2.6. Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a). Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
· barwa: wg wzorca producenta
· nasiąkliwość  (wg. normy)   nie większa niż   0,5%
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2
· ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

· mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500
· kwasoodporność nie mniej niż 98% 
· ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
· długość i szerokość: max  ± 0,6 %
· grubość:
        max  ± 5,0 %

· prostość krawędzi (krzywizna)
max  ± 0,5 %

· płaszczyzna
        max  ± 0,5 %
b). Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardość wg skali Mahsa 8

- ścieralność V klasa ścieralności

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe -  min. R9
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość:       ±1,5 mm
- grubość:
±0,5 mm

- krzywizna:
1,0 mm.
Materiały pomocnicze:
  Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat   technicznych.
 Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicz​nych lub norm.
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodocią​gowa woda pitna.
2.2.7. Balustrady 
Planowana jest wymiana balustrad na obu klatkach schodowych. Projektuje się balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem prętami poziomymi. Balustradę na klatce głównej projektuje się jako montowaną bocznie do biegów klatki, balustradę na klatce ewakuacyjnej zamontować na stopniach. 
Elementy konstrukcji balustrad:
· poręcze i słupki z rur  o średnicy 51/5mm,

· dystanse łączące poręcz ze słupkiem dł. min. 4 cm z prętów gładkich o średnicy 14 mm,

· wypełnienie poziome z prętów gładkich o średnicy 14 mm w rozstawie jak na rysunkach.,

· mocowanie do schodów poprzez blachę gr. 10 mm, 4 kotwami ze stali nierdzewnej M12 dł 12cm.

· mocowanie należy ukryć za pomocą maskownicy. 

Elementy balustrady łączyć  poprzez  spawanie pachwinowe spoiną o gr. 0,7xgrubość cieńszego z łączonych elementów.
2.2.8.  Podnośnik:
· przy klatce schodowej projektuje się podnośnik, 

· podnośnik należy montować w aluminiowej słupowo-ryglowej konstrukcji samonośnej;
· zabudowa podnośnika wykonana w formie ściany słupowo ryglowej , składająca się ze słupów  i rygli;

· zabudowa wielokondygnacyjna samonośna;

· Wypełnienie szkłem bezpiecznym, zespolonym z folią przeciw rozkruszeniom w razie uszkodzenia. Szkło musi przenieść obciążenie liniowe wartości 1,0 kN, przyłożone na wysokości 1,10m nad powierzchnią posadzki budynku. 
· wewnętrzny wymiar platformy 1,00x2,00m;

· drzwi szerokości min. 1,00m;

maksymalny udźwig min. 500kg.  
2.2.9.  Wyposażenie:
1. Regał przesuwny metalowy (pojedynczy i podwójny): 
· System regałów przesuwnych składający się z regałów pojedynczych szerokości 35 cm oraz podwójnych szerokości 70 cm.

· Długość regałów według rysunku wyposażenia, podział ścianami bocznymi (oznaczono na rysunku wyposażenia).

· Wysokości regałów dostosowane do wysokości pomieszczeń.

Na parterze – 3,00 m, pod podciągami 2,50 m.

Na piętrze 2,00 m. 

· Napęd regałów ręczny za pomocą korby.

· Szyny jezdne stalowe (szyny jezdne wys. 18 mm, szer. 78 mm – wymiary szyn mogą ulegać zmianie w zależności od producenta). W szynach elementy konstrukcyjne zazębiające się z zabezpieczeniem zamocowanym do regału zapobiegające przed niekontrolowanym przechyłem. Poziomowanie szyn z dokładnością do 1 mm /1 m, niwelowanie nierówności z pomocą podkładek stalowych lub specjalnego tworzywa tłumiącego drgania. 

· Szyny mocowane do podłoża wraz z najazdami niwelującymi wysokość szyn.  Tory kotwione do podłoża za pomocą kołków rozporowych.

[image: image9.jpg]


Rys. Schemat szyny przykręcanej nawierzchniowo z najazdami ocynkowanymi. 
· Podstawa jezdna – podwozie / rama  regałów wykonana z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie umieszczone wały. Na wałach osadzone żeliwne koła jezdne. Koła wyposażone w łożyska kulkowe.

· Regał metalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7035, frontowe panele maskujące z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 2008.

· Na całej szerokości panelu frontowego umieszczona ramka – kieszeń przystosowana do wkładania fiszek opisowych.

· Regały wyposażone w odboje dystansowe.

· Regały wyposażone w elementy konstrukcyjne zabezpieczające przed niekontrolowanym przechyłem.

· Ściany boczne wyposażone w otwory do mocowania zaczepu na półkę, wykonanie z blachy pełnej. 

· Ściany środkowe w regałach podwójnych wykonane ze stężeń (krzyżaków), pomiędzy półkami łatwo demontowana przegroda z blachy nieumożliwiająca przesuwanie dokumentów na drugą stronę. 

· Półki gr min. 2,00 cm wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, regulacja rozstawu co 2,00 cm. Zmiana wysokości położenia półek możliwa bez użycia narzędzi.  

· Obciążenie półki min. 60 kg/mb półki.

·  Regały na piętrze wys. 2,00 wyposażone w 5 półek.

· Regały na parterze wys. 3,00 m wyposażane w 8 półek.

· Regały na parterze wys. 2,50 m wyposażane w 7 półek.

· Wysokość regałów powinna zapewniać prawidłowa wentylację, nie należy montować półek do samej wysokości sufitu. 

· Regały odsunięte od ściany na min. 5 cm. 

· Przejścia między regałami min. 80 cm. 

[image: image1.jpg]


     
Rys. Poglądowy – regał przesuwny z korbą / kierownicą.
LEGENDA DO RYS.:
1.  Kierownica regału.

2.  Panel przedni regału.

3.  Półka użytkowa.

4.  Półka kryjąca (dach).

5.  Rama.

6.  Tory regału.

7.  Koła jezdne.

8.  Ściany nośne.
15. Standard wyposażenia
Uchwyty drzwiczek i szuflad w kolorze niklu satynowego, ergonomiczne, mocowane dwuśrubowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru kolorystyki zamawianych mebli spośród dostępnych u producenta.
Wymagania techniczne i jakościowe mebli i wyposażenia:
· Cały oferowany asortyment ma być kompletny, zmontowany, fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, nieuszkodzony, bez wad, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Meble i wyposażenie dostarczone pod wskazany adres powinny być kompletne w całości, gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

· W celu potwierdzenia, że oferowane meble i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym opisie, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa zgodności itp.) potwierdzające, że są produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, PN i posiadają odpowiednie atesty,

· gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty odbioru mebli przez Zamawiającego,

· do obowiązków Wykonawcy należy transport, rozładunek i montaż mebli i wyposażenia zgodnie z Ofertą - w pomieszczeniach, których dotyczy zamówienie,

· zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów mebli i wyposażenia zgodnych z niniejszym opisem.

Nie dopuszcza się do stosowania w meblach płyty pilśniowej.

Istniejąca tablice korkowa należy zdemontować, a następnie zamontować ponownie w miejscu wyznaczonym.  
16. Ł1. Zestaw ze stelażem i miską ustepową:
· miska ustępowa zawieszona na stelażu, o wymiarach wysokość 33,2 cm, długość53 cm, szerokość 35 cm;

· deska sedesowa antybakteryjna, wolnopadająca;

· przycisk spłukujący w kolorze chrom-mat. 
17. Ł2. Umywalka
· porcelanowa o wym. 50x42 cm,

· w kolorze białym,

· mocowana na śrubach,

· w komplecie z połpostumentem,
bateria umywalkowa:
· wlewka obrotowa,

· bateria typu mieszakowego,

· wykończenie – chrom, 

· głowica ceramiczna,
· grupa akustyczna i klasa przepływu: II A 
18. Ł3. Pojemnik na papier toaletowy
· wykonany z tworzywa ABS,

· na rolki papieru o średnicy 19 cm,

· wymiary: 222 x 235 x 130 mm,

· długość papieru w zależności od jego grubości: 130-240 m

· wyposażony w zamek,

· kolor; satyna. 

19. Ł4. Szczotka toaletowa w tubie metalowej
· szczotka toaletowa w tubie metalowej,

· wykonana: ze stali nierdzewnej,

· wymiary: 39 x 10 cm

20. Ł5. Dozownik mydła w płynie
· wykonany z tworzywa ABS,

· wewnętrzny pojemnik na mydło: 0,75 l,

· wymiary: 111 x 231 x 87 mm

· wyposażony w zamek,

· kolor: satyna.
21. Ł6. Suszarka do rąk 
· wykonany z tworzywa ABS,

· wymiary: 180 x 255 x 110 mm

· włączana/wyłączana automatycznie,

· zabezpieczenie  przed kradzieżą,

· kolor: satyna,

· znamionowy pobór mocy: 1200 W,

· napięcie znamionowe: ~230 V,

· częstotliwość znamionowa: 50 Hz,

· temperatura powietrza: 60°C (+/-5°C),

· dystans do uruchomienia: 50-200 mm,

· prędkość powietrza: 6 m/s,

· cykl suszenia: 10-18 s.
22. Ł7. Lustro wiszące
· lustro wiszące o wymiarach: głębokość 3,3 cm, wysokość 70 cm, szerokość 60 cm.

· W łazienkach dla niepełnosprawnych lustra uchylne wyposażone w uchwyty.
23. Ł8. Pisuar
· Pisuar z pokrywą wolnoopadającą (dopływ z tyłu);

· Wymiary: 
· Długość: 310 mm. 

· Szerokość: 280 mm. 

· Wysokość: 490 mm. 
24. Ł9. Poręcz dla niepełnosprawnych prosta dł. 90 cm
- Średnica: 32 mm. 

- Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. 

- Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 śrub mocujących.

-  Dodatkowe rozety zasłaniające śruby montażowe z wypolerowanej stali nierdzewnej. 

25. Ł10. Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna dł. 80 cm
· Średnica: 32 mm.

· Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana.

· Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. 

· Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (RAL7037). 
26. Wysokości montażu armatury łazienkowej od poziomu posadzki
Toaleta ogólnodostępna:
· suszarka do rąk – 100 cm,

· dozownik mydła – 100 cm,

· podajnik papieru toaletowego – 71 cm.
Toaleta dla niepełnosprawnych:
· miska ustępowa 45-50 cm,

· poręcz prosta i uchylna 75-85 cm,

· podajnik papieru toaletowego – 80 cm,

· umywalka (krawędź górna)- 85 cm,

· lustro (dolna krawędź) – 100cm,

· dozownik mydła, suszarka do rąk – 100 cm
2.2.9. Rośliny i donice:
Donica betonowa okrągła średnica 70 cm, wys. 50 cm kolor piasku rzecznego, waga 160 kg szt. 9.

[image: image10.png]Plyta wirowa
otworowa





[image: image11.png]Przekroj poziomy skrzydta w konstrukcji prytowej.

rama skrzydta ptyta wierzchnia ramka przyszybowa
7 / \

- \ [

wypetnienie



Donica betonowa okrągła średnica 135 cm, wys. 80 cm kolor z piasku rzecznego, z pasem metalowym, waga 700 kg szt. 1.

Projektowane gatunki roślin do nasadzeń przedstawiono w tabeli.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Ilość sztuk
	Forma sadzenia

	Różanecznik 'Silberwolke' 
	Rhododendron 'Silberwolke' 
	9
	C5 

35-40 cm

	Cis pośredni 'Hicksii' 
	Taxus x media 'Hicksii' 
	1
	sadzonka w balocie


Cis pośredni 'Hicksii' Taxus x media 'Hicksii' [image: image12.png]4 Fundusze y)\ Unia Europejska
Europejskie Generalna Dyrekeja Fundusz Spojnoéci

Infrastruktura i Srodowisko Drég Krajowych i Autostrad





Krzew dorastający do 5 m wys. i 3 m szer. przyrastający ok. 15 cm rocznie o gałęziach wyprostowanych, rozchylających się u góry. Igły do 3 cm długości, ciemnozielone. Lubi gleby żyzne, dostatecznie wilgotne, stanowiska słoneczne lub cieniste. W cieniu krzewy są luźniejsze. Jesienią dojrzewają bardzo liczne, czerwone osnówki (nasiona). Polecany do nasadzeń pojedynczo i w grupach w ogrodach lub kompozycjach pojemnikowych. Doskonały na cięte żywopłoty

- wysokość sadzonki (cm): 210 

- sadzonka w balocie 
Różanecznik 'Silberwolke  
Rhododendron 'Silberwolke' 
Zimozielony, wolno rosnący krzew o płaskokulistym, szerokim pokroju. Dorasta do około 1 m wysokości i 1,5 m szerokości. Liście szerokojajowate, ciemnozielone. Kwiaty w dużych, kulistych kwiatostanach. Barwa kwiatów jasnoróżowa, w miarę kwitnienia jaśniejąca. Brzegi płatków delikatnie fryzowane. Kwitnie w II połowie maja. Wymaga kwaśnych gleb i półcienistych stanowisk. Bardzo efektowna, obficie kwitnąca, odmiana. 
3. SPRZĘT:

3.1. Wymagania ogólne:

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru..
Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywane przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzki betonowej
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.


Wykonawca powinien dysponować m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowej:

· betoniarkami o wymuszonym działaniu,

· dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,

· odpowiednio przeszkoloną obsługą.

- do wykonania deskowań: sprzętem ciesielskim,

- do przygotowania zbrojenia:

· giętarkami,

·  nożycami,

·  prostowarkami,

· innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

-  do układania mieszanki betonowej:

· pojemnikami do betonu,

· wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP.
Sprzęt do robót elewacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków:

· wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym,

·  długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 

· krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 

· krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

· szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

· samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i wykonywania łączeń. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek z płytek terakotowych i gresowych
Do wykonywania robót  okładzinowych  posadzek należy stosować:
· szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

· szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
· narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
· pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,
· poziomnice,
· mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygoto​wania kompozycji klejących,
· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
· gąbki do mycia i czyszczenia,
· wkładki (krzyżyki) dystansowe.
 Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynkowania i malowania
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego nakładania zapraw.

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp.
4. TRANSPORT:

4.1. Ogólne warunki:
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów:

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego
do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.
 Transport mas ziemnych i piasku
Przewiduje się transport mas ziemnych samochodami samowyładowczymi. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Transport składników mieszanki betonowej. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Transport stolarki:

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.
Pakowanie, transport i składowanie wyrobów terakotowych i gresowych:
a) Pakowanie


Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...".
b) Transport:

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki os​trzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
c) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wy​sokość składowania do 1,8 m.
Transport materiałów do robót malarskich:
- Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych  urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.          
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Wbudowanie mieszanki betonowej
 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
 Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Pielęgnacja betonu
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami.
Ciecie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Zasady wykonywania robót związanych z montażem stolarki:

 Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. Okna i ślusarka nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Okna i ślusarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę i ślusarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
Demontaż stolarki 
o demontażu starych okien i drzwi może być użyty dowolny sprzęt. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Montaż okien i ślusarki. 

Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki, zwykle co 40 cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy do muru. Szczelinę między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy wykonać przy pomocy wełny mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur. Jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem (w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można te przestrzenie "zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet.
Montaż parapetów
Parapety wewnętrzne podlegają wymianie na parapety z konglomeratu. Parapety zewnętrzne należy zamontować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność prawidłowego ich zamontowania. Jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest na „styk” z ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały ponad parapetem. Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych. Między parapetem wewnętrznym a oknem zamontować listwę maskującą.
Prace wykończeniowe. 
Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony zewnętrznej transparentnym (bezbarwnym).

Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową. Wykończenie otworów tynkiem. Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi ościeży. Tynki zewnętrzne silikonowe lub akrylowe na warstwie zbrojonej. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ościeży. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV środkami ścierającymi i żrącymi. 
5.3. Roboty elewacyjne:
Prace wstępne:
Przed przystąpieniem do prac należy:
- Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały.
- Zamontować rusztowania. Na czas prowadzenia prac należy ustawić rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m.
- Wykonać niezbędne zabezpieczenia, uziemienia.
- Zorganizować stanowisko zaplecza budowy.

- Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone  w miejsce składowania odpadów.
Technologia wykonania prac termomodernizacyjnych i elementów związanych:
- Warunki wykonania prac: Prace związane z wykonaniem renowacji ścian budynku powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C. 
- Prace przygotowawcze: Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować wszystkie elementy zlokalizowane na elewacji. Luźne przewody oraz instalacje znajdujące się na powierzchni elewacji należy ukryć pod izolacją.
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojącej  należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Prace przygotowawcze obejmują szczotkowanie i zmycie podłoża. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu wyprawy (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy wykonać próbę przyczepności. W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji z warstwą kleju nie przekraczającą 1,0cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie podłoża. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed nałożeniem warstwy zbrojącej i przed rozpoczęciem wykonania warstwy wyrównującej ze styropianu. 

Podłoże do przyklejania płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. 

Po uzupełnieniu tynków, sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich, rur spustowych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany można przystąpić do wykonania warstwy zbrojącej lub wyrównującej. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku 
- Obróbki blacharskie: Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować przed przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać nowe obróbki z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
- Naroża: Wszystkie wypukłe narożniki budynku oraz ościeża otworów okiennych i drzwiowych zabezpieczyć systemową listwą narożną z siatką. 
- Otwory wentylacyjne: Istniejące otwory wentylacyjne w ścianach budynku należy udrożnić, a następnie zamontować w sposób trwały kratki wentylacyjne.
- Sposób przygotowania zapraw klejących. Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
- Mocowanie i klejenie płyt styropianowych: Podłoże, na którym będzie mocowany styropian musi być uprzednio oczyszczone z czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu renowacyjnego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
 Do przyklejenia płyt termoizolacyjnych do podłoża należy stosować zaprawę klejową, zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITR. Materiał na płytę nakładać metodą pasmowo - punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka "placków" we wnętrzu zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być  przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych "na mijankę” przesunięciem min. 15 cm. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami lub mniejsze szczeliny poliuretanową pianką niskorozprężną. W przypadku wystąpienia w warstwie płyt nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć. Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi. Zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 

- rozstaw kotew w pionie max 50cm. 
Należy zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad warstwę izolacji. Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w odległości mniejszej niż 10 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych. 
łyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin – mijankowo. . 
Warstwa styropianu  powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Na czas przerwania robót należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część styropianu.
- Wykonanie warstwy zbrojonej: Warstwa zbrojąca na powierzchni ścian wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona, atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki.
Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 10cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.   Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy zbrojącej.W dolnej części budynku tj. w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej ocieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów.
- Połączenie warstwy zbrojącej z pozostałymi elementami budynku. Miejsca połączeń warstwy zbrojonej ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np.: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układ
- Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego. Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku akrylowego. Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą.
- Wyprawa zewnętrzna:
a) Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być: stabilne, suche i równe. Nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. zaprawę wyrównującą, zaprawę tynkarską lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Podłoże należy oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
b) Przygotowanie masy tynkarskiej: Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/ wiertarką wolnoobrotową (wyposażona w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy.
c) Nakładanie masy: Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnie warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej + 5°C. Podczas realizacji robót, a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.
d) Fakturowanie: Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu np. pacy z tworzywa sztucznego, a następnie pomalować farbą silikatową. 
e) Nakładanie tynku mozaikowego: Cokół budynków należy wykonać z tynku mozaikowego.

Do tynkowania potrzebna będzie kielnia i paca stalowa gładka. Tynki mozaikowe jest w postaci płynnej masy gotowej do użycia. Przed aplikacją należy przemieszać masę kielnią. Tynk nakłada się na pacę i nanosi na ścianę długimi ruchami od dołu do góry, zawsze w tym samym kierunku, mocno dociskając pacę do ściany. Świeży tynk mozaikowy należy wielokrotnie wygładzić, by tworzył równą, cienką powłokę bez prześwitów i dobrze związał ze ścianą. Grubość powłoki tynkarskiej powinna wynosić ok.1,5 grubości ziarna w masie. Tynki mozaikowe nakładać trzeba metodą „mokre na mokre”, kolejne porcje nanosić trzeba jedną obok drugiej, zanim poprzednia masa wyschnie. Po około 24 godzinach tynk mozaikowy uzyska pełną odporność na warunki atmosferyczne.
Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie gzymsów i parapetów zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyką elewacji. Obróbki można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki gzymsów i parapetów zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

-  łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 50 mm; złącza powinny być szczelne na całej długości, 

mocowane kołkami rozporowymi o rozstawie nie większym niż 15 cm.
Oczyszczenie terenu:
· Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywać porządek na terenie prowadzonych prac.
· Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć w miejsca do tego wyznaczone.
· Po pracach umyć powierzchnie okien i drzwi.
5.4. Wykonanie wykładziny z wyrobów terakotowych i gresowych:
a) Podłoża pod wykładziny


Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C15/20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

· podkłady związane z podłożem - 25 mm

· podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

· podkłady „pływające"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm


Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.


W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem trwale plastycznym.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszyst​kie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatun​ku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowa​nia wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawia​nych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instruk​cją producenta.


Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika  lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „prze​czesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca po​winna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zę​bów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa całą  powierzchnię płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

· 50 x 50 mm    -
3 mm

· 100x100 mm   -
4 mm

· 150x150 mm   -
6 mm

· 200x200 mm   -
6 mm

· 250x250 mm   -
8 mm

· 300 x 300 mm -
10 mm
· 400x400 mm   -
12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz ro​dzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
· do 100 mm
        -   około 2 mm

· od 100 do 200 mm    -   około 3 mm

· od 200 do 600 mm    -   około 4 mm

· powyżej 600 mm       -   około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na posadzce wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre​ślać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułoże​nie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowa​nia zaprawy klejowej.


W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrze​nie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygła​dzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach wy​stępuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie bru​dzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
5.5. Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne:
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne wykonane maszynowo. 
Przygotowanie podłoża:
Podłoże pod tynki cementowo-wapienne powinno być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton) wykonać obrzutkę (szpryc) i pozostawić do wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć pacą zębatą warstwę szczepną  i pozostawić do wyschnięcia.

Przygotowanie tynków:
Suchą mieszankę tynkarską należy mieszać z wodą w mieszalnikach przepływowych lub agregatach tynkarskich. Można go również przygotowywać przy użyciu mieszadła elektrycznego (ewentualnie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem) proporcje i czas mieszania dostosować do wymogów producenta.  Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu około 2 godzin (czas zależny od temperatury). Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. 
Wskazówki wykonawcze:
Przygotowaną mieszankę tynkarską należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie. Tynk układać w jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie kilkudziesięciu minut (czas zależny od temperatury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na mokre”. Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. Narzucony tynk równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. Drugą warstwę tynku o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną około 1 dzień / mm grubości pierwszej warstwy tynku. 

Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro pacą styropianową lub drewnianą; tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie) - równomierne zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton - cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20x20 mm, ∅ 1 mm). We wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych zaleca się stosować siatkę zbrojącą oraz nierdzewne profile ochronne. Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje.
Warunki atmosferyczne:
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od + 5°C do + 30°C. Nie można dopuszczać do gwałtownego przesuszenia tynku - w upalne dni lub przy silnie działającym ogrzewaniu tynk skrapiać wodą. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 
Wykonanie robót malarskich
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

-  całkowitym ułożeniu posadzek,

-  usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu farby podkładowej.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się od​powiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót. Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 1 m elementu , jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż + 5 mm na całej długości boku

Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa niż 1,75 cm dla stolarki PCV. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli montaż okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań,
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.
Kontrola jakości robót elewacyjnych
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: - Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. - Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. - Wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawą klejową itp. 
Badania robót posadzkarskich:
     Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy​twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).


Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wy​konać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie grubości posadzki cementowej  należy przeprowadzić na pod​stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale​ży wykonać przez ocenę wzrokową.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

-  sprawdzenie wyglądu powierzchni,

-  sprawdzenie wsiąkliwości,

-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

-  sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze​wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po​wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy​konania:

-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpo​wiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
 Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe 
- przygotowania podłoży – spadki, izolacja 

- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 

- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań
7.OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania montażu stolarki:
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. Jednostką obmiarową jest: - m2 obsadzenia stolarki, 

- szt. dopasowania stolarki,

- kpl. montaż bram przemysłowych,

- mb parapetów wewnętrznych, 

- mb tynków i malowania ościeży. 
7.3 Jednostka i zasady obmiarowania robót elewacyjnych:
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. Obmiar robót polega na: 

· określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanego wyrównania styropianem – m2,

·  określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynków na warstwie zbrojącej – m2,

·  określeniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obróbek blacharskich – m2,

· rynny i rury spustowe – m,

· schody i spoczniki zewnętrzne m2,

· uzupełnienie rozebranych nawierzchni – m2.
7.9. Jednostka i zasady obmiarowania robót tynkarskich, malarskich i posadzkarskich:
- Powierzchnię tynkowania i malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc  o powierzchni każdego z nich do 0,5m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych należy stosować uproszczone metody obmiaru.
- Jednostką obmiarową montażu posadzki jest 1m2.
- Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

- wyposażenie szt. , kpl. 

- docieplenie m2,
8. ODBIÓR ROBÓT:

8.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne wymagania wykonania robót podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót betonowych 
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy.

Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, 

normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

Odbiór robót żelbetowych i betonowych: 

– polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robót żelbetowych, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową WWiORB i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót związanych z montażem stolarki
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 

· wymiarów otworów,

·  prostopadłości i równości ościeży, 

· mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 

· wilgotność murów 

Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 

· osadzenia ościeżnic,

· jakości osadzenia skrzydeł okiennych,

· szczelności okien, 

· stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym, 

· jakości powierzchni zewnętrznej, 

· ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 

· sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

 Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku​tek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór suchych tynków.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m.
 Odbiór robót malarskich
 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór robót posadzkarskich:
 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dzien​nika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pod​stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
Odbiór podłoża.
· badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

· sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za po​mocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian

· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”.
9.2. Ceny jednostkowe robót związanych z montażem stolarki będą obejmować:
· roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.),

·  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

· obsadzenie stolarki, 

· roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży, malowanie ościeży wewnętrznych.
9.3. Tynki
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-  przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiałów i sprzętu,

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich

-  osiatkowanie bruzd,

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.4. Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie podłoża,

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporządkowanie miejsca pracy.
9.5. Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, któ​ra obejmuje:

-  przygotowanie zaprawy,

-  przygotowanie podłoża,

-  dostarczenie materiałów i sprzętu,

-  moczenie płytek, docinanie płytek,

-  ustawienie i rozbiórką rusztowań,

-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

-  zamurowanie przebić,

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

-  reperacje tynków,
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
9.6. Malowanie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.
-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.
- PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
- PN-ISO 13006:2001
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki od​bioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza​nie jakości powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gę​stości całkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zgi​nanie i siły łamiącej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderze​nia metodą pomiaru współczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ściera​nie powierzchni płytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wod​nej.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknię​cia włoskowate płytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamie​nie.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.             

- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.

- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

- Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r 

NR 2 – WWiORB
- ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH - CPV – 45330000 - 9
1. WSTĘP:

1.1.Przedmiot WWiORB:
Przedmiotem niniejszej WWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót sanitarnych związanych z remontem, dociepleniem i przebudową budynku nr 5 – garaży na terenie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Chruściela 103. 
1.2. Zakres stosowania WWiORB:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych
z instalacjami sanitarnymi obejmują m. in.:
1.3.1.. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
1.3.1.1. Prace ziemne
· Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

· Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - przyjęto 30 % prac ręcznych.

· Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm  - Podsypka.

· Łupki poliuretankowe dn 160 mm gr. 25 mm.

· Łupki poliuretankowe dn 75 mm gr. 25 mm.

· Płaszcze ochronne na Łupki z blachy ocynkowanej.

· Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV.

· Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV.

· Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV.

· Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego.

· Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 160 mm.
1.3.1.2. Rurociągi
· Rura PCV dn 160 mm PVC SDR 34  lub równoważny.

· Rura PEHD PN100 SDR17 De75 mm lub równoważny.

· Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD lub równoważny, metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 75 mm.
1.3.1.3. Roboty budowlane okołotowarzyszące
· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.
1.3.1.4. Tuleja ochronna
· Rura PCV dn 250 mm PVC SDR 34  lub równoważny.
1.3.1.5. Studnie 
· Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S1 gł. 1,25 m.

· Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S2 gł. 1,19 m.

· Studnia PCV dn 425 mm - Studnia S3 gł. 1,05 m.

· Studnia PCV dn 425 mm - Studnia 3 gł. 1,56 m.
1.3.1.6.  Zabezpieczenie Kolizji 
· Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m.

· Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m.

· Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m.

· Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m.
1.3.1.7.  Prace dodatkowe
· Demontaż oraz ponowny montaż asfaltu.
1.3.2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
1.3.2.1. Kanalizacja pod posadzkowa -  Prace ziemne 

· Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

· Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - przyjęto 100 % prac ręcznych.

· Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką.

· Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką.

· Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV.

· Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV.

· Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV..

· Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego.

· Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 110 mm.

· Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. 160 mm.
1.3.2.2. Kanalizacja pod posadzkowa  - Rurociągi
· Rura PCV SN8 dn 110 mm.

· Rura PCV SN8 dn 160 mm.
1.3.2.3.  Kanalizacja pod posadzkowa  - Kształtki
· Trójnik PCV dn 160/160/160 mm.

· Trójnik PCV dn 160/75/160 mm.
1.3.2.4. Kanalizacja pod posadzkowa  - Studnia 
· Studnia dn 600 mm - Studnia S1 gł.1,00 m Z POMPĄ PŁYWAKOWĄ Q=0,5 L/S, H=4,5 M H2O TMW 32/11 A N=0,75kW  lub równoważny.

· Studnia dn 600 mm - Studnia S2 gł.0,80 m.
1.3.2.5.  Kanalizacja pod posadzkowa - Roboty budowlane okołotowarzyszące
· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.
1.3.2.6. Kanalizacja pod posadzkowa - Rura osłonowa
· Rura PCV dn 250 mm PVC SDR 34  lub równoważny.
1.3.2.7.Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Rurociągi 
· Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.

· Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.

· Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych.

· Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 50 mm.

· Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm.
1.3.2.8.Prace demontażowe - Biały montaż 
· Demontaż ustępu.

· Demontaż umywalki.

· Demontaż baterii umywalkowej.

· Demontaż Natrysku.

· Demontaż baterii natryskowej.
1.3.2.9. Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Urządzenie Kanalizacyjne
· Rura wywiewna dn 160/110 mm.

· Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych.

· Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.

· Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachową dn 110 mm.

· Wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachową dn 110 mm z pompką.

· Wpusty podłogowe żeliwne  dn 50 mm.

· Zawór napowietrzający dn 75 mm.
1.3.2.10. Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Dodatki odpływowe 
· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych.

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 50 mm.
1.3.2.11. Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Roboty budowlane okołotowarzyszące   
· Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

· Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł.

· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.
1.3.2.12. Biały montaż - Urządzenia 
· Umywalka.

· Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm - stojące, czasowe, wandaloodporne.

· Zlewozmywak 2- komorowy.

· Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm do Zlewozmywaka 2- komorowego.

· Stelaż podtynkowy do wc.

· Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp.

· Przyciski do spłuczek podtynkowych.

· Stelaż podtynkowy do pisuaru. 

· Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – pisuar.

· Przyciski do spłuczek podtynkowych.
1.3.2.13. Instalacja hydrantowa - Hydranty
· Hydranty HP f52 zamontować w skrzynkach natynkowych o wymiarach 500x600x180 typ HW-52 N-15/20  lub równoważny wężem dł. 20 m płasko składanym lub równoważny.

· Hydranty HP f25 zamontować w skrzynkach natynkowych o wymiarach 740x790x250 typ HW 25-N-30 lub równoważny  z wężem półsztywnym dł. 30 m. 

· Stelaż do hydrantu.

· Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce.

· Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany we wnęce.

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm.

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm.
1.3.2.14. Instalacja hydrantowa - Rurociągi 
· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.

· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.

· Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.
1.3.2.15. Instalacja hydrantowa - Izolacja
· Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.13  mm.

· Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami  gr.13  mm.

· Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami  gr.13  mm.
1.3.2.16. Instalacja hydrantowa - Zestaw hydroforowy
· Zestaw hydroforowy na cele ppoż. i bytowe  5,0l,s; 4,0 bar, trzypompowy  (2+1)  Moc elektryczna: 3* 2,2kW, 400V.
1.3.2.17. Instalacja hydrantowa - Zawory
· Zawory przelotowe o śr. nominalnej 50 mm.

· Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 65 mm.

· Zawór BA dn 65 mm.

· Próby z dokonaniem regulacji.

· Filtr siatkowy dn 65 mm.

· Zawory przelotowe o śr. nominalnej 50 mm – spustowy.
1.3.2.18. Instalacja hydrantowa -  Próba szczelności + Płukanie
· Próby szczelności instalacji hydrantowej  z rur stalowych  w budynkach niemieszkalnych.

· Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych - próba zasadnicza (pulsacyjna).

· Płukanie instalacji hydrantowej w budynkach niemieszkalnych.
1.3.2.19. Instalacja hydrantowa  - Roboty budowlane okołotowarzyszące
· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.
1.3.2.20. Instalacja hydrantowa  - Przejścia P.Poż.
· Opaski p.pożarowe dn 110 mm.
1.3.2.21. Prace demontażowe - Instalacja hydrantowa
· Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40 mm.

· Demontaż zaworu przelotowego  o śr. 40 mm.

· Demontaż zaworu BA dn 40 mm.

· Demontaż filtra siatkowego  o śr. 40 mm.
1.3.2.22. Instalacja wodociągowa - Rurociagi 
· Rurociągi PP dn 20 mm.

· Rurociągi PP dn 25 mm.

· Rurociągi PP dn 32 mm.

· Rurociągi PP dn 40 mm.

· Rurociągi PP  dn 40 mm.
1.3.2.23. Instalacja wodociągowa - Izolacja
· Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm.

· Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.25  mm.

· Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm.

· Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.40  mm.
1.3.2.24. Instalacja wodociągowa -  Zawory 
· Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm.

· Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm.

· Zawory przelotowe ze złączką do węża dn 15 mm.

· Zawór antyskażeniowy typu HA  dn 15 mm.

· Zawór pierwszeństwa dn 40 mm.

· Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 40 mm.

· Przejscie PE/ stal 40/40.

· Zawór EA dn 50 mm.

· Próby z dokonaniem regulacji.
1.3.2.25. Instalacja wodociągowa  - Dodatki dopływowe 
· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PP  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny.

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PP  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny.

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach  PP  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. nominalnej 20 mm  lub równoważny.
1.3.2.26. Instalacja wodociągowa -  Próba szczelności instalacji  wodociągowej
· Próby szczelności instalacji wodociągowej  z rur PP  - próba zasadnicza (pulsacyjna).

· Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych.

· Badania fizyko-chemiczne wody.
1.3.2.27. Instalacja wodociągowa -  Roboty budowlane okołotowarzyszące   
· Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

· Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł.

· Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

· Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'.

· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.
1.3.2.28. Instalacja wodociągowa -  Przejścia P.Poż.
· Opaski p.pożarowe dn 110 mm.
1.3.2.29.  Instalacja centralnego ogrzewania
· Rurociągi PP dn 20 mm.

· Rurociągi PP dn 25 mm.

· Rurociągi PP dn 32 mm.

· Rurociągi PP dn 40 mm.

· Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.9  mm.

· Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.25  mm.

· Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm.

· Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.40  mm.

· Grzejniki stalowe CV 11 600*500 mm.

· Grzejniki stalowe CV 21S 600*500 mm.

· Grzejniki stalowe CV 22 400*900 mm.

· Grzejniki stalowe CV 22 500*900 mm.

· Grzejniki stalowe CV 22 600*500 mm.

· Grzejniki stalowe CV 22 600*700 mm.

· Grzejniki stalowe CV 22 800*900 mm.

· Grzejniki stalowe CV 22 900*900 mm.

· Grzejniki stalowe CV 33 600*1600 mm.

· Grzejniki łazienkowe STD 40*70.

· Grzejniki łazienkowe STD 40*90.

· Grzejniki łazienkowe STD 40*120.

· Pompa obiegowa Magna 3  25-40N lub równoważny.

· Głowica termostatyczna.

· Rozetka podwójna do grzejników KV.

· Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm.

· Zawór AV6-P dn 15 mm.

· Zawór RLV KD dn 15 mm.

· Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm.

· Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm.

· Próby z dokonaniem regulacji.

· Próby szczelności instalacji c.o. z rur  PP w budynkach niemieszkalnych.

· Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).

· Próby z dokonaniem regulacji.

· Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.

· Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł.

· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.

· Opaski p.pożarowe dn 50 mm.
1.3.2.30. Instalacja ciepła technologicznego 
· Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach.

· Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach.

· Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B).

· Odtłuszczanie rurociągów.

· Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm.

· Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm .

· Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm.

· Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.40  mm.

· Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm.

· Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.

· Opaski p.pożarowe dn 50 mm.

· Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm.

· Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm.

· Manometr techniczny.

· Termometr techniczny.

· Zawór zwrotny, dn 20 mm.

· Zawór zwrotny, dn 32 mm.

· Zawór spustowy dn 15 mm.

· Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm.

· Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 32 mm.

· Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm.

· Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm.

· Zawór STAD dn 20 mm.

· Zawór STAD dn 32 mm.

· Pompa obiegowa Magna 3  25-40N lub równoważny.

· Pompa obiegowa Alpha 2 25-40 180 lub równoważny.

· Zawór 3 -drogowy  dn 20 mm.

· Zawór 3 -drogowy  dn 32 mm.

· Próby z dokonaniem regulacji.

· Próby szczelności instalacji c.t. z rur  stalowych  w budynkach niemieszkalnych.

· Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna).
1.3.2.31. Klimatyzacja
· Agregat AOYG-30 LAT4 lub równoważny.

· Agregat ASYG-09 LMCA lub równoważny.

· Agregat AJY072LALBH lub równoważny.

· trójnik UTY-VDGX lub równoważny.

· trójnik UTP-VX90A lub równoważny.

· Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm.

· Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm.

· Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,70  mm.

· Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22,20  mm.

· Rurociągi z tworzyw sztucznych PP  o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych.

· Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 3.5 tys.kcal/h.

· Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 3.5 tys.kcal/h.

· Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 3.5 tys.kcal/h.

· Regulacja odbiory , regulacje , przeszkolenie pracowników 8,5 % od M.
1.3.2.32. Wentylacja
· Centrala wentylacyjna NW1 - VTS VS-55-R-RMHC lub równoważny wraz z automatyką.

· Centrala wentylacyjna NW2 Verso R 1200 F  (Kompakt REGO 1200P lub równoważny wraz z automatyką.

· Nawilżacz powietrza  Wydajność 30kg/h  Np. typ ELMC 30 lub równoważny wraz z automatyką.

· Nagrzewnice wodna dn 315.

· Wentylator łazienkowy dwubiegowy  Np. typ EBB DESIGN 175 HM lub równoważny.

· Uruchomienie central wentylacyjnych.

· Uruchomienie wentylatora.

· Próby , regulacje ,  odbiory , przeszkolenie pracowników.

· Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %.

· Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową  mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm.

· Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej , prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 %.

· Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %.

· Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %;

· Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 3000 mm - udział kształtek do 65 %;

· Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 6000 mm - udział kształtek do 65 %;

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1000 mm.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową  mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1500 mm.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 3000 mm.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm.

· Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową  mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm.

· Prostokątna czerpnia ścienna 600*315 mm.

· Prostokątna czerpnia ścienna 600*1500 mm.

· Tłumik kanałowy prostokątny 400*1200 L= 1,5 m.

· Tłumik kanałowy kołowy dn 125 mm L=1,0 m.

· Tłumik kanałowy kołowy dn 200 mm L=1,0 m.

· Tłumik kanałowy kołowy dn 250 mm L=1,0 m.

· Tłumik kanałowy kołowy dn 250 mm L=1,2 m.

· Tłumik kanałowy kołowy dn 315 mm L=1,2 m.

· Prostokątny króciec elastyczny 575*1200 mm.

· Okrągły króciec elastyczny dn 315 mm L=0,20 m.

· Przewód Sonoduct dn 125  mm lub równoważny.

· Przewód Sonoduct dn 160 mm lub równoważny.

· Przewód Sonoduct dn 200 mm lub równoważny.

· Przewód Sonoduct dn 315 mm lub równoważny.

· Regulator zmiennego wydatku VAV dn 125 mm  + sterowniki pomieszczeniowe z podłaczeniem do regulatora.

· Regulator zmiennego wydatku VAV dn 200 mm  + sterowniki pomieszczeniowe z podłaczeniem do regulatora.

· Regulator zmiennego wydatku VAV dn 250 mm  + sterowniki pomieszczeniowe z podłaczeniem do regulatora.

· Regulator stałego wydatku CAV dn 125 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 625*125 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 325*125 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 425*125 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 200*160 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 160*200 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 225*125 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 800*160 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 400*400 mm.

· Kratka wentylacyjna prostokątna 1000*200 mm.

· Klapa przeciwpożarowa prostokątna 400*1200 mm.

· Klapa przeciwpożarowa prostokątna 400*800 mm.

· Klapa przeciwpożarowa okrągła dn 125 mm.

· Klapa przeciwpożarowa okrągła dn 250 mm.

· Zaślepka żeńska dn 125 mm.

· Zaślepka żeńska dn 160 mm.

· Zaślepka prostokatna 125*160 mm.

· Zaślepka prostokatna 200*400 mm.

· Zaślepka prostokatna 160*400 mm.

· Zaślepka prostokatna 160*250 mm.

· Zaślepka prostokatna 160*200 mm.

· Przepustnica kołowa dn 125  mm.

· Przepustnica kołowa dn 160  mm.

· Anemostat okrągły dn 125 mm.

· Anemostat okrągły dn 160 mm.

· Anemostat okrągły dn 200 mm.

· Klapa zwrotna dn 125  mm.

· Wyrzutnia dachowa prostokątna 200*400 mm L=0,60 m.

· Wyrzutnia dachowa prostokątna 400*1200 mm L=0,60 m.

· Wyrzutnia ścienna kołowa dn 125 mm
2. MATERIAŁY:

2.1. Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB (kod 45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Wymagania ogólne stosowania materiałów
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.
2.3. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu. tak aby. wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska. wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. 
Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe. rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie.
2.3. Wymagana szczegółowe
Materiały instalacji wod-kan
· Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN20 o połączeniach zgrzewanych, wody ciepłej z rur PP STABI  (stabilizowanych wkładką aluminiowa) o połączeniach zgrzewanych.

· Przewody zaizolować izolacją termiczną z pianki PE.

· Przed każdym punktem poboru wody zamontować zawory odcinające kulowe. 
· Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa
· Bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchoma wylewką.

· Poziomy kanalizacji pod posadzką parteru z rur PVC-U.

· Piony kanalizacji wykonać z rur PVC w obudowanych szachtach.

· Piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej prowadzone po wierzchu ścian wygłuszyć wełną mineralną gr. 30 mm.

· Odpowietrzenia pionów kanalizacji wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewkami.

· Podejścia do przyborów wykonać wkute w ścianach. 

· W pomieszczeniach gospodarczych oraz w pom. wc niepełnosprawnego zamontować wpust podłogowy. 

· W pomieszczeniu wentylatorni wykonać studnię schładzająca betonową oraz w pomieszczeniu gaszenia wykonać betonową studnię z pompą podłączoną do istniejącej studni schładzającej w pom. kotłowni. 
· Wszystkie przewody rozprowadzające (piony i poziomy rozprowadzające) zaizolować cieplnie izolacją o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. 

Minimalne grubości warstwy izolacji właściwej na przewodach rozprowadzających (piony i poziomy) instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej:

	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Grubość warstwy izolacyjnej

	mm
	mm

	Średnica wewnętrzna do 22mm
	20

	Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm
	30

	Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm
	równa średnicy wewnętrznej rury


Główne przewody rozprowadzające oraz piony wody zimnej zaizolować izolacją z pianki PE lub wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o grubości 13mm. 

Przewody od pionów do podejścia do przyborów wody zimnej i ciepłej w ścianach zaizolować cieplnie izolacją o grubości 6mm.
W przypadku, gdy materiał izolacyjny charakteryzuje się inną wartością współczynnika przewodzenia ciepła niż λ=0,035W/mK, to minimalną grubość izolacji właściwej należy odpowiednio skorygować, a zastosowanie innych równoważnych materiałów izolacyjnych należy uzgodnić z projektantem.
· Przewody rurowe instalacji w miejscach przejść przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego ściany i stropy zabezpieczyć masami ogniochronnymi w przypadku rur niepalnych i rur o średnicy do DN 40, a powyżej tej średnicy rur palnych obejmami przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej EI120 lub równej klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Dotyczy również przegrody niebędącej elementem oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60 lub REI 60.

Rury palne: osłony ogniochronne, 

sposób montażu
- w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony;

   



- w stropach jedna osłona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzić w otulinie z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości 500 mm po każdej stronie przepustu, a otwory uszczelnić elastyczną masą ogniochronną.
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym przeciwpożarowym.

· Dla wewnętrznego gaszenia pożaru w budynku zaprojektowano hydranty φ 25mm oraz φ 52mm. Instalację p. poż. wykonać z rur ze stali ocynkowanej o połączeniach gwintowanych. System rur i połączeń powinien posiadać aprobaty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych. Hydranty HP f52 zamontować w skrzynkach natynkowych o wymiarach 500x600x180 typ HW-52 N-15/20 UN lub równoważny z wężem dł. 20 m płasko składanym. Hydranty HP f25 zamontować w skrzynkach natynkowych o wymiarach 740x790x250 typ HW 25-N-30 UN lub równoważny z wężem półsztywnym dł. 30 m.

· Na odejściu na instalację hydrantową zamontowany jest zawór antyskażeniowy typ BA i zawory odcinające. Na wodzie bytowej zamontowany jest zawór pierwszeństwa w celu odcięcia niekontrolowanego wypływu wody w instalacji bytowej na wypadek pożaru.

· Materiały dla przyłącza kanalizacji sanitarnej: Rury Dn 160 mm PVC-U, klasy „S” SDR34 – L =30,2 mb,  Studzienka rewizyjna dn425mm PP - 3 szt. z włazem kl. D400
Materiały instalacji  mechanicznej i klimatyzacji
· Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposażona w przepustnice regulacyjne z siłownikami, wentylator nawiewny z falownikiem, wentylator wywiewny z falownikiem, filtry powietrza, odzysk ciepła, komorę mieszania, nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową. 

· Parowy nawilżacz powietrza o wydajności 30kg/g pary. Nawilżacz wyposażony w automatykę sterującą oraz sterownik. Stopień nawilżania powietrza nawiewanego regulowany w zależności od wilgotności powietrza wywiewanego (czujniki wilgotności montowane na kanale nawiewnym oraz wywiewnym).

· Centrala wentylacyjna 2N/2W nawiewno-wywiewna wyposażona w przepustnice regulacyjne z siłownikami, wentylator nawiewny z falownikiem, wentylator wywiewny z falownikiem, filtry powietrza, odzysk ciepła, nagrzewnicę wodną.

· Indywidualne zespoły wentylacyjne wywiewne z wentylatorami ściennymi dwubiegowymi. Kanały wyrzutowe z wentylatorów zastaną włączone do istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wyprowadzone poprzez projektowane kanały wyrzutowe nad dach. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeń z zespołu centrali wentylacyjnej. Instalacja będzie pracowała w układzie stałego przepływu CAV. Wentylatory dwubiegowe – praca na wyższym biegu sterowana światłem, praca na niższym biegu – osłabienie nocne.

· Urządzenie do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła. 
Powierzchnia klapy 5% pow. Kl. Schodowej

28,5 * 5% = 1,43m2 – minimalna powierzchnia czynna

Podstawa o min. H=500mm, klapa z owiewkami i kierownicą

Wymiar klapy 1300x1500, Acz=1,56m2

Napowietrzanie:

Powierzchnia większa o 30% od powierzchni klapy oddymiającej
1,56 * 1,3 = 2,03 m2 – minimalna powierzchnia
· izolacja termiczna z kauczuku syntetycznego grubości 50 mm – kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynku,
· izolacja z wełny mineralnej grubości 40 mm pod folią aluminiową – kanały wentylacyjne nawiewne, wywiewne prowadzone wewnątrz budynku.

· Indywidualne klimatyzatory ścienne w układzie MULTI, współpracujące z jednostką zewnętrzną umieszczonymi na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej. 

· Agregat freonowy pracujący z funkcji chłodzenia np. typ AJY072LALBH lub równoważny o mocy chłodniczej 22,4kW.
· Wewnętrzną i zewnętrzną instalację freonową zaprojektowano z rur miedzianych chłodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO 1337), łączonych metodą lutowania, z łukami giętymi wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji. 
· Kształtki i łączniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do połączeń lutowanych, średnice zgodnie z dokumentacją wykonawczą, w izolacji kauczukowej lub z pianki z usieciowanego polietylenu). Grubości izolacji miedzianych przewodów freonowych wg wytycznych dostawców. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 9mm. 
ZESTAWIENIE NAWIEWNIKÓW, WYWIEWNIKÓW 




	Nr pom.
	Pomieszczenie
	Ilość pow.

      nawiew
	Nawiew
	Ilość pow.

wywiew
	Wywiew
	Uwagi

	
	
	
	Nawiewnik-typ
	Sztuk
	
	Wywiewnik-typ
	Sztuk
	

	-
	-
	m3/h 
	-
	-
	m3/h 
	-
	-
	-

	PARTER
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Komunikacja
	100
	AN 160
	1
	100
	AW 160
	1
	

	3
	Biuro
	100
	AN 160
	1
	100
	AW 160
	1
	

	4
	Komunikacja
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Sortownia
	200
	AN 200
	1
	200
	AW 200
	1
	

	6
	Archiwum
	1460
	K1+P 625x125
	7
	1460
	K1+P 400x400
	2
	

	7
	Pom. Gospodarcze
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	8
	Wentylatornia
	120
	AN 160
	1
	120
	AW 160
	1
	

	9
	Pom. Gaszenia
	200
	AN 160
	1
	200
	AW 125
	2
	

	10
	kl. Schodowa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Archiwum
	340
	K1+P 425x125
	3
	340
	K1+P 425x125
	2
	

	12
	Pom. Socjalne
	100
	AN 160
	1
	100
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	13
	WC niepeł.
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	14
	WC
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	15
	Komunikacja
	100
	AN 160
	1
	-
	-
	-
	

	16
	Biuro
	100
	AN 160
	1
	100
	AW 160
	1
	

	17
	Archiwum
	1370
	K1+P 625x125
	6
	1370
	K1+P 800x160
	2
	

	18
	Pom. Gospodarcze
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	19
	Sortownia
	200
	K1+P 225x125
	2
	200
	K1+P 325x125
	1
	

	PIĘTRO 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Komunikacja
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Archiwum
	570
	K1+P 625x125
	3
	570
	K1+P 625x125
	2
	

	3
	Archiwum
	1040
	K1+P 625x125
	4
	1040
	K1+P 1000x200
	1
	

	4
	Pom. Gospodarcze
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	5
	Komunikacja
	100
	K1+P 160x200
	1
	-
	-
	-
	

	6
	WC niepeł.
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	7
	WC
	-
	-
	-
	50
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	8
	Pom. Socjalne
	100
	K1+P 160x200
	1
	100
	WENT.

ŁAZ.
	1
	

	9
	Biuro
	100
	K1+P 160x200
	1
	100
	K1+P 160x200
	1
	

	10
	Biuro
	100
	K1+P 160x200
	1
	100
	K1+P 160x200
	1
	

	11
	Archiwum
	1250
	K1+P 625x125
	6
	1250
	K1+P 1000x200
	1
	


OZNACZENIA:

K1+P 625x125– Kratka wentylacyjna  stalowa malowana proszkowa – nawiewna/wywiewna 



z przepustnicą regulacyjną, z kierownicami pionowymi, z kierownicami 



poziomymi



625x125 – wymiar  

AN 160
– Anemostat wentylacyjny kołowy nawiewny z ramką montażową

– Malowany proszkowo – kolor wg proj. arch.

– 160 – wymiar

AW 160
– Anemostat wentylacyjny kołowy wywiewny z ramką montażową

– Malowany proszkowo – kolor wg proj. arch.

– 160 – wymiar

UWAGA:

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne malowane proszkowo – kolor wg. proj. Architektury.
Ostateczna lokalizacja elementów nawiewnych / wywiewnych wg rysunków sufitów z projektu arch.
ZESTAWIENIE KLAP P.POŻ.





TABELA NR 5

Rodzaje klap pożarowych:
KP – klapa pożarowa wentylacji bytowej z wyzwalaczem topikowym z siłownikiem

	Lp
	Klapa oznaczenie

(rodzaj, typ)
	Wielkość
	System
	Ilość
	Uwagi

	-
	-
	d / l x h
	-
	szt.
	-

	1
	Klapa okrągła

EIS 120
	250
	1N
	1
	

	2
	Klapa okrągła

EIS 120
	250
	1W
	1
	

	3
	Klapa prostokątna

EIS 120
	1200x400
	1N
	1
	

	4
	Klapa okrągła

EIS 120
	800x400
	1W
	1
	

	5
	Klapa okrągła

EIS 120
	125
	1N
	1
	

	6
	Klapa okrągła

EIS 120
	125
	1W
	1
	


Klapy podłączone do SSP, siłownik 230V
ZESTAWIENIE TŁUMIKÓW KANAŁOWYCH



TABELA NR 6
	Lp
	Typ tłumika
	Wymiar
	System
	Ilość
	Uwagi

	-
	-
	d/l x h - l
	-
	szt.
	-

	1
	Tłumik prostokątny

Np. MSA-200-100-5-PF
lub równoważny
	1500x400-1500
	Cz
	1
	Kanał czerpny.

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

Spadek ciśnienia poniżej 50Pa.

	2
	Tłumik prostokątny

Np. MSA-200-100-4-PFlub równoważny
	1200x400-1500
	Wy
	1
	Kanał wyrzutowy. 

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

Spadek ciśnienia poniżej 50Pa.

	3
	Tłumik prostokątny

Np. MSA-200-100-4-PF
lub równoważny
	1200x400-1500
	N
	1
	Kanał nawiewny. 

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

Spadek ciśnienia poniżej 50Pa.

	4
	Tłumik prostokątny

Np. MSA-200-100-4-PF
lub równoważny
	1200x400-1500
	W
	1
	Kanał wywiewny. 

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

Spadek ciśnienia poniżej 50Pa.

	5
	Tłumik okrągły
	1200-315
	Cz
	1
	Kanał czerpny.

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

	6
	Tłumik okrągły
	1200-315
	Wy
	1
	Kanał wyrzutowy. 

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

	7
	Tłumik okrągły
	1200-315
	N
	1
	Kanał nawiewny. 

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).

	8
	Tłumik okrągły
	1200-315
	W
	1
	Kanał wywiewny. 

Zdolność tłumienia do 40dB (przy 250Hz).


ZESTAWIENIE  REGULATORÓW PRZEPŁYWU, STEROWNIKÓW
TABELA NR 7
	Lp
	Typ regulatora
	Wymiar
	System
	Ilość
	Uwagi

	-
	-
	d/l x h - l
	-
	szt.
	-

	1
	Regulator CAV

320m3/h
	125
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 8.

	2
	Regulator CAV

320m3/h
	125
	1W
	1

1
	Parter.

Pomieszczenie nr 8.

	3
	Regulator CAV

200m3/h
	125
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 5.

	4
	Regulator CAV

200m3/h
	125
	1W
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 5.

	5
	Regulator CAV

200m3/h
	125
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 19.

	6
	Regulator CAV

200m3/h
	125
	1W
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 19.

	7
	Regulator VAV + tłumik

660m3/h
	200
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 6.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	8
	Regulator VAV + tłumik

660m3/h
	200
	1W
	1
	

	9
	Regulator VAV + tłumik

800m3/h
	200
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 6.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	10
	Regulator VAV + tłumik

800m3/h
	200
	1W
	1
	

	11
	Regulator VAV + tłumik

340m3/h
	125
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 11.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	12
	Regulator VAV + tłumik

340m3/h
	125
	1W
	1
	

	13
	Regulator VAV + tłumik

1370m3/h
	250
	1N
	1
	Parter.

Pomieszczenie nr 17.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	14
	Regulator VAV + tłumik

1370m3/h
	250
	1W
	1
	

	15
	Regulator VAV + tłumik

570m3/h
	200
	1N
	1
	Piętro 1.

Pomieszczenie nr 2.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	16
	Regulator VAV + tłumik

570m3/h
	200
	1W
	1
	

	17
	Regulator VAV + tłumik

1040m3/h
	250
	1N
	1
	Piętro 1.

Pomieszczenie nr 3.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	18
	Regulator VAV + tłumik

1040m3/h
	250
	1W
	1
	

	19
	Regulator VAV + tłumik

1250m3/h
	250
	1N
	1
	Piętro 1.

Pomieszczenie nr 11.

Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym, sterowanie (0-10V). 

	20
	Regulator VAV + tłumik

1250m3/h
	250
	1W
	1
	


Uwaga:
Regulatory w fabrycznej izolacji akustycznej z tłumikami akustycznymi długości 1,0m.

Regulator CAV – np. RNS lub równoważny w izolacji akustycznej z tłumikiem CS o długości 1000mm.

Regulator VAV – np. TVRD-EASY lub równoważny w izolacji akustycznej z tłumikiem CS o długości 1000mm, z automatyką do sterowania temperaturą w pomieszczeniu, współpracujący z regulatorem pomieszczeniowym
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 






TABELA NR 8
	Lp
	Nr zespołu
	Urządzenie

(typ, wielkość)
	Ilość powietrza 
	Spręż
	Moc elektryczna
	ilość
	Lokalizacja

(nr. pom.)
	Uwagi

	-
	-
	-
	m3/h
	Pa
	kW
	szt
	-
	-

	1
	1N/1W
	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Np. typ VS-55-R-RMHC
lub równoważny
	6750

6750
	550

550
	3,0+2,5

400V 50Hz
	1
	Pom nr. 8

Parter
	Centrala z kompletną

automatyką.

	2
	2N/2W
	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
Np. typ VERSO-R

-1200-F
lub równoważny
	900

500
	220

220
	0,47+0,47

400V 50Hz
	1
	Pom nr. 8

Parter
	Centrala z kompletną

automatyką.

	3
	3W
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy
Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 7

Parter 
	

	4
	4W
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,05

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 18

Parter 
	

	5
	5W
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 4

Piętro 1
	

	6
	1WS
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	100
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 12

Parter
	

	7
	2WS
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	100
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 8

Piętro 1
	

	8
	1WC
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 13

Parter 
	

	9
	2WC
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 14

Parter 
	

	10
	3WC
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 6

Piętro 1
	

	11
	4WC
	Wentylator łazienkowy dwubiegowy

Np. typ EBB DESIGN 175 HM
lub równoważny
	50
	70
	0,026

230V 50Hz
	1
	Pom nr. 7

Piętro 1
	

	12
	-
	Agregat freonowy

Moc chłodnicza 10,1kW

Np. typ AOYG30LAT4 –1szt.

Jednostka wewnętrzna ścienna

Np. typ ASYG09LMCA–4szt.
lub równoważny
	-
	-
	2,4

230V 50Hz
	1
	Elewacja

Parter

Piętro 1
	Układ klimatyzacji do pomieszczeń biurowych

MULTI

	13
	-
	Agregat freonowy

Moc chłodnicza 33,6kW

Np. typ AJY072LALBH
lub równoważny
	-
	-
	5,2

400V 50Hz
	1
	Dach
	Współpraca z centralą wentylacyjną.

Agregat z automatyką sterującą.

	14
	-
	Nawilżacz powietrza

Wydajność 30kg/h

Np. typ ELMC 30
lub równoważny
	-
	-
	22,6

400V 50Hz
	1
	Pom nr. 8

Parter
	Nawilżacz z automatyką oraz sterownikiem.

	15
	-
	Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym
	-
	-
	24V, 50Hz
	4
	PARTER

Pom. Nr 6

Pom. Nr 6

Pom. Nr 11

 Pom. Nr 17
	Współpraca z regulatorami VAV. Sterowanie 0-10V.

	16
	-
	Pomieszczeniowy regulator temperatury z panelem sterującym
	-
	-
	24V, 50Hz
	3
	PIĘTRO 1

Pom. Nr 2

Pom. Nr 3

 Pom. Nr 11
	Współpraca z regulatorami VAV. Sterowanie 0-10V.


OPIS SZCZEGÓŁOWY URZĄDZEŃ:

Zespól 1N/1W – centrala wentylacyjna
Vn=6750 m3/h, Vw=6750m3/h, pn=pw=550Pa

W skład centrali wchodzą następujące sekcje:

– Filtracyjna: nawiew G4, wywiew G4,

– Wentylatorowa: nawiew i wywiew, wentylatory z falownikami,

– Wymiennik obrotowy,

– Komora mieszania,

– Nagrzewnica wodna,

– Chłodnica freonowa współpracująca z agregatem freonowym,

– Centrala wyposażona w zintegrowaną automatykę,

– Centrala w wykonaniu wewnętrznym,

– Centrala posiada certyfikat EUROVENT.

– Masa centrali: około 800kg.
Zespól 2N/2W – centrala wentylacyjna
Vn=900 m3/h, Vw=500m3/h, pn=pw=220Pa

W skład centrali wchodzą następujące sekcje:

– Filtracyjna: nawiew F5, wywiew F5,

– Wentylatorowa: nawiew i wywiew, silniki typu EC,

– Wymiennik obrotowy,

– Nagrzewnica wodna,

– Centrala wyposażona w zintegrowaną automatykę,

– Centrala w wykonaniu wewnętrznym, podwieszana,

– Centrala posiada certyfikat EUROVENT.

– Masa centrali: około 120kg.
Zespól 3W – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 4W – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 5W – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 1WS – wentylator dachowy
Vw=100m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 2WS – wentylator dachowy
Vw=100m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 1WC – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 2WC – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 3WC – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna.
Zespól 4WC – wentylator dachowy
Vw=50m3/h, pw=70Pa

Wyposażenie:

– wentylator dwubiegowy,

– klapa zwrotna
Automatyka:

Centrale wyposażone są w kompletną automatykę. Centrala pracuje w systemie VAV, współpracuje z regulatorami zmiennego wydatku. System automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien spełniać następujące funkcje:

– regulacyjne: utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu na żądanym poziomie, sterowanie odzyskiem ciepla,

– zabezpieczające: wyłączenie wentylatorów w przypadku zerwanie paska klinowego, zebezpieczeie nagrzewnic i chłodnic, sygnalizacja zabrudzenia filtrów,

– alarmowe: sygnalizacja zadziałanie zabezpieczenia lub niedotrzymania żądanych warunków pracy,

– informacyjne: informowanie o stanie pracy poszczególnych urządzeń.
Materiały instalacji ciepła technologicznego
· W budynkach zaprojektowano instalację wodną dwururową zamkniętą z rozdziałem dolnym o parametrach 80/60C, zabezpieczoną istniejącym naczyniem wzbiorczym przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni.

· Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowaną wkładką zaworową z podłączeniem bocznym ze ściany oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. 

· Główne poziomy centralnego ogrzewania prowadzone będą w pod stropem pomieszczeń. Przewody prowadzone przez pomieszczenia magazynowe należy prowadzić w rurze stalowej ochronnej.

· Rozprowadzenie instalacji do grzejników w ścianach oraz w warstwach podłogowych. Rozprowadzenie przewodów w systemie trójnikowym. 

· Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym ze ściany oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Podejście przewodów ze ściany do grzejników poprzez zawór przyłączeniowy kątowy. Głowice termostatyczne posiadają ogranicznik dolnej temperatury do 16°C zgodnie z DZ. U. Nr 75 z dnia 15.06.2005. Z uwagi na zastosowanie zaworów termostatycznych powierzchnię grzejników zwiększono o 15% w celu zachowania równowagi hydraulicznej instalacji. 

Parametry robocze grzejników płytowych:

- temperatura maksymalna Tmax = 110°C

- maksymalne ciśnienie robocze prob = 10 bar

Parametry robocze grzejników łazienkowych:

- temperatura maksymalna Tmax = 110°C

- maksymalne ciśnienie robocze prob = 10 bar

· Rury wielowarstwowe PP PN28 STABI PLUS z polipropylenu stabilizowane perforowana wkładką aluminiową – piony, poziomy i podejścia go grzejników.

Parametry pracy: 

- maksymalna temperatura pracy robocza 80°C,

- maksymalna temperatura pracy chwilowa 90°C,

- maksymalne ciśnienie pracy 10bar.

· zawory odcinające przelotowe, kulowe, gwintowane z otworem do montażu czujnika, montowane na odejściach od pionów do lokali na gałązkach zasilających,

· zawory odcinające przelotowe, kulowe, gwintowane montowane na odejściach od pionów do lokali,

· zawory przyłączeniowe odcinające kątowe do grzejników z wbudowanym zaworem umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 90°C, maksymalne ciśnienie robocze prob =10 bar.

· dla grzejników zaprojektowano grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawą wstępną,

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 90°C, maksymalne ciśnienie robocze prob =10 bar.

Wartości nastaw podano na rozwinięciu instalacji - stanowią one wstępną regulację instalacji.

· Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji c.o. wg PN-91/B-02420. Piony zakończono odpowietrznikami automatycznymi mosiężnymi z zaworem stopowym i zaworem odcinającym kulowym. Grzejniki płytowe i łazienkowe posiadają własne odpowietrzniki. Zawory odpowietrzające na pionach oraz przy rozdzielaczach.
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ – POMPY OBIEGOWE

	Nr zespołu
	Urządzenie
	Przepływ
	Wysokość podnoszenia
	Dane elektryczne

	-
	-
	m3/h
	mH2O
	-

	PO – OBIEG NAGRZEWNICY

1N/1W
	Pompa elektroniczna 

dn25 PN 10

np. Magna3 25-40
lub równoważny
	2,2
	1,8
	N=56W, 1x230V

	PO – OBIEG NAGRZEWNICY

2N/2W
	Pompa elektroniczna 

dn25 PN 10

np. Alpha2 25-40
lub równoważny
	0,6
	1,4
	N=18W, 1x230V

	PO – OBIEG CT

Moc 56,4kW
	Pompa elektroniczna 

dn25 PN 10

np. Magna3 25-40
lub równoważny
	2,8
	2,2
	N=56W, 1x230V

	PO – OBIEG CO

Moc 20,4kW
	Pompa elektroniczna 

dn25 PN 10

np. Alpha2 25-40
lub równoważny
	1,0
	1,6
	N=18W, 1x230V


3. SPRZĘT:
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt do wykonania robót związanych z instalacjami sanitarnymi:

· podnośnik

· spych. gąsienicowa 55kW

· ubijak spalinowy 200kg

· podnośnik

· samochód skrzyniowy do 5 t
4. TRANSPORT:
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 

Zaleca się dostarczenie elementów instalacji sanitarnych  i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 

Skład elementów instalacji sanitarnych wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki : 

- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 

- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, 

- mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. 

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia instalacji sanitarnych kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane 

przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. 
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki
4.1. Rury
- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

- Kształtki należy przewozićw odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi  środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione  i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3 Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
Roboty związane z instalacjami sanitarnymi należy powierzyć doświadczonej ekipie. 
5.2. Instalacje wewnętrzne

5.2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Woda
Źródłem zasilania w wodę obiektu będzie istniejące zasilanie instalacji w budynku istniejącym. 
Kanalizacja  sanitarna
Ścieki  sanitarne z obiektu odprowadzane będą do istniejącego przyłącza.
Energia cieplna
Źródłem ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń będzie istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana w istniejącym budynku.
Instalacja wody zimnej i ciepłej
Zaprojektowano instalację wody zimnej i cieplej zasilaną z istniejącej instalacji w budynku istniejącym wyremontowanym. Główne rozprowadzenie instalacji zaprojektowano pod stropem w rurach ochronnych, rozprowadzenie do przyborów sanitarnych zaprojektowano wkute w ścianach. Przewody zaizolować izolacją termiczną z pianki PE. Przed każdym punktem poboru wody zamontować zawory odcinające kulowe. 

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN20 o połączeniach zgrzewanych, wody ciepłej z rur PP STABI  (stabilizowanych wkładką aluminiowa) o połączeniach zgrzewanych.
Baterie
Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa

Bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchoma wylewką
Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej do celów bytowych 
Zestawienie przyborów sanitarnych dla budynku:
	Rodzaj urządzenia
	Ilość sztuk
	Woda zimna
	Woda ciepła

	
	
	qn [l/s]
	qnz [l/s]
	qn [l/s]
	qnc [l/s]
	
	
	
	

	Umywalka 
	6
	0,07
	0,42
	0,07
	0,42

	Zlewozmywak
	2
	0,07
	0,14
	0,07
	0,14

	Płuczka zbiornikowa
	4
	0,13
	0,52
	 
	0

	Pisuar
	1
	0,3
	0,3
	 
	0

	Zawór czerpalny dn 15
	3
	0,3
	0,9
	 
	0

	 
	Σqnz=
	2,28
	Σqnc=
	0,56

	Przepływ normatywny wody ogólnej
	Σqn=Σqnc + Σqnz
	2,84
	l/s

	Przepływ obliczeniowy wody ogólnej
	 
	0,95
	l/s


Σqn = 2,84 l/s, Q = 0,95 l/s,

Qh = 3,42 m3/h
Próba ciśnieniowa
Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia przed zakryciem. Ciśnienie próbne musi wynosić 1.5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Przy próbie ciśnienia należy starać się o możliwie niezmienną temperaturę czynnika próbnego. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną i zasadniczą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi w okresie 30 min być wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 Bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę zasadniczą. Czas próby zasadniczej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się więcej niż 0,2 Bara. Przewody prowadzone w warstwie podłogowej podczas ich zalewania betonem powinny pozostawać pod ciśnieniem min 3 bary (zalecane 6 Bar). Wymaganie to podyktowane jest możliwością mechanicznego uszkodzenia rur podczas wykonywania prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia i usunięcia uszkodzenia.
Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano poziomy kanalizacji pod posadzką parteru z rur PVC-U. Nowe poziomy będą podłączone do projektowanego przyłącza kanalizacji na zewnątrz budynku, następnie do istniejącej kanalizacji na terenie działki. Piony wykonać z rur PVC w obudowanych szachtach. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu ścian wygłuszyć wełną mineralną gr. 30 mm. Odpowietrzenia pionów wyprowadzić nad dach i zakończyć wywiewkami. Podejścia do przyborów wykonać wkute w ścianach. W pomieszczeniach gospodarczych oraz w pom. wc niepełnosprawnego zamontować wpust podłogowy. W pomieszczeniu wentylatorni wykonać studnię schładzająca betonową oraz w pomieszczeniu gaszenia wykonać betonową studnię z pompą podłączoną do istniejącej studni schładzającej w pom. kotłowni. 
Zestawienie przyborów sanitarnych dla budynków:
	Rodzaj urządzenia
	Ilość sztuk
	Współczynnik przepływu

	
	
	Aws
	 

	Umywalka 
	6
	0,5
	3

	Zlewozmywak
	2
	1
	2

	Płuczka zbiornikowa
	4
	2,5
	10

	pisuar
	1
	0,5
	0,5

	 
	 
	ΣAWs=
	15,5


Ilość ścieków sanitarnych z budynku odprowadzana do kanalizacji miejskiej wg. AWS

Q = 0,5 x √15,5 = 1,97 dm3/s
Izolacja termiczna
Wszystkie przewody rozprowadzające (piony i poziomy rozprowadzające) zaizolować cieplnie izolacją o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170. 

Minimalne grubości warstwy izolacji właściwej na przewodach rozprowadzających (piony i poziomy) instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej:

	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Grubość warstwy izolacyjnej

	mm
	mm

	Średnica wewnętrzna do 22mm
	20

	Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm
	30

	Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm
	równa średnicy wewnętrznej rury


Główne przewody rozprowadzające oraz piony wody zimnej zaizolować izolacją z pianki PE lub wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym o grubości 13mm. 

Przewody od pionów do podejścia do przyborów wody zimnej i ciepłej w ścianach zaizolować cieplnie izolacją o grubości 6mm.

W przypadku, gdy materiał izolacyjny charakteryzuje się inną wartością współczynnika przewodzenia ciepła niż λ=0,035W/mK, to minimalną grubość izolacji właściwej należy odpowiednio skorygować, a zastosowanie innych równoważnych materiałów izolacyjnych należy uzgodnić z projektantem.
Przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe
Przewody rurowe instalacji w miejscach przejść przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego ściany i stropy zabezpieczyć masami ogniochronnymi w przypadku rur niepalnych i rur o średnicy do DN 40, a powyżej tej średnicy rur palnych obejmami przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej EI120 lub równej klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej. Dotyczy również przegrody niebędącej elementem oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60 lub REI 60.

Rury palne: osłony ogniochronne, 

sposób montażu
- w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony;

   


- w stropach jedna osłona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzić w otulinie z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości 500 mm po każdej stronie przepustu, a otwory uszczelnić elastyczną masą ogniochronną.

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym przeciwpożarowym.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ARMATURĘ I URZĄDZENIA PODANO PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH PO OTRZYMANIU ZGODY INWESTORA I PROJEKTANTA ORAZ UZGODNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W DOKUMENTACJI
UWAGI KOŃCOWE
· Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, 

· Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego,

· Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,

· Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty,

· Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,

· Rury i armatura wody pitnej muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,

· Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp pod nadzorem osób uprawnionych,
5.2.2. Instalacja hydrantowa


Instalację zaprojektowano zgodnie z Dz.U.nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010r.


Projektowana instalacja hydrantowa zasilana będzie z istniejącej instalacji przeciwpożarowej dn 40. Istniejące odejście dn 40 należy przebudować na średnicę dn 65. Źródłem wody do celów p. poż dla budynku będzie istniejące przyłącze wody dn63x5,8 PE. Dla wewnętrznego gaszenia pożaru w budynku zaprojektowano hydranty φ 25mm oraz φ 52mm. Hydranty wewnętrzne φ 25mm  zlokalizowano w pomieszczeniach biurowych natomiast φ 52mm w pomieszczeniach magazynowych. 
Poziomy wody hydrantowej prowadzić pod stropem, równolegle z innymi instalacjami, jako instalację rozgałęzieniową, pierścieniową. Przewody i hydranty montować do konstrukcji budynku. 
Instalację p. poż. wykonać z rur ze stali ocynkowanej o połączeniach gwintowanych. System rur i połączeń powinien posiadać aprobaty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych. Hydranty HP f52 zamontować w skrzynkach natynkowych o wymiarach 500x600x180 typ HW-52 N-15/20 UN firmy Gras z wężem dł. 20 m płasko składanym. Hydranty HP f25 zamontować w skrzynkach natynkowych o wymiarach 740x790x250 typ HW 25-N-30 UN firmy Gras z wężem półsztywnym dł. 30 m. 

Na instalacji należy zamontować zawory odcinające w miejscach wskazanych na rysunkach w celu umożliwienia odcięcia części instalacji z zachowaniem działania pozostałej części instalacji.
Na odejściu na instalację hydrantową zamontowany jest zawór antyskażeniowy typ BA i zawory odcinające. Na wodzie bytowej zamontowany jest zawór pierwszeństwa w celu odcięcia niekontrolowanego wypływu wody w instalacji bytowej na wypadek pożaru.

Instalację hydrantową projektuje się na minimalne ciśnienie na najniekorzystniej położonym hydrancie 0,2 MPa, maksymalne ciśnienie nie może przekraczać 0,7 MPa. w przypadku przekroczenia wymaganego maksymalnego ciśnienia należy zamontować zawory redukcyjne na instalacji. Zawór hydrantowy będzie zamontowany na wysokości 1,35 m nad poziomem posadzki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Na przewodach zamontować izolacje termiczną gr. 13 mm. 

Próba instalacji oraz oznaczenie hydrantów i  zaworów hydrantowych wg PN-B-02865.        

W najdalej położonych punktach instalacji od przyłączy zamontować zawory spustowe w celu płukania Instalacji. Płukanie wykonywać raz na 3 miesiące.                                                                                      
Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.:
przyjmuje się czynne  2 hydranty HP52 

qs = 2 x 2,5 = 5,0 dm3/s

Pmin = 0,2MPa
Z obliczeń hydraulicznych wynika, że istn. przyłącze spełni wymaganą wydajność. W przypadku stwierdzenia niewystarczającej wydajności instalacji hydrantowej, istniejące przyłącze wody dn 65 należy przebudować na większą średnicę. 

W momencie sporządzania projektu instalacja hydrantowa spełnia wymogi ciśnienia i wydajności. W momencie przystąpienia do prac budowlanych należy sprawdzić wymagane parametry, w razie konieczności zastosować zaprojektowany zestaw hydroforowy. Jeżeli parametry będą zgodne z projektowanymi, zrezygnować z montażu zestawu hydroforowego.

PRZEJŚCIA PRZECIWPOŻAROWE
Przejście przewodów przez strefy pożarowe 
Przejścia przewodów (przepusty instalacyjne) przez elementy budowlane (ściany, strop) stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy zabezpieczyć do zachowania klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów, przy zachowaniu warunku szczelności i izolacyjności przejścia (EI 120). Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 należy zabezpieczyć ogniochronnie do klasy odporności ogniowej (EI) tych elementów. 

Na granicach stref oddzielenia pożarowego oraz przy przejściach przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonać uszczelnienia ppoż. o klasie odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród oddzielenia  pożarowego:

· rury stalowe (niepalne) – uszczelnienie otworu masą ogniochronną np. CP601S firmy Hilti El 120 dodatkowo izolacja ciągła z wełny mineralnej gr.50mm i długości 500mm po każdej stronie otworu, 

· sposób montażu 
- w ścianach masę nakładać z obu stron;

       

     
       

 
- w stropach masę nakładać od góry

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym przeciwpożarowym.
WYKONANIE INSTALACJI
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji wodociągowych” – COBRTI INSTAL zeszyt 7. Instalację hydrantową należy poddać próbie szczelności.

Z wykonanej próby należy sporządzić protokół podpisany przez inspektora nadzoru, inwestora i wykonawcę.
5.2.3. Przyłącze kanalizacji
charakterystyka trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej


Ścieki socjalno – bytowe z budynku będą odprowadzane projektowanym kanałem sanitarnym grawitacyjnym dn 160 PVC–U do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 PVC-U. Na istniejącym przyłączu dn 200 PVC-U projektowana jest studzienka dn 425 PP, w którą włączamy projektowane przyłącze dn 160 PVC-U. Kolejne dwie studzienki dn 425 PP projektowane są 15,4 m od pierwszej studzienki i 1,6m od budynku. Spadki zaprojektowano zgodnie z załączonym profilem.

Do budowy przyłącza zostaną użyte rury dn 160 x 4,7 PVC-U kl. „S” SDR34. Przyłącze zaprojektowano na głębokości 1,08 – 1,25m p.p.t. Z uwagi na płytkie położenie istniejącego oraz projektowanego przyłącza, przewód należy ocieplić zgodnie z załączonym rysunkiem. Przewody należy układać zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przewód układać na podsypce piaskowej.

Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160 PVC-U KL. S, L = 30,2 mb.  

Ilość ścieków sanitarnych z budynku odprowadzana do kanalizacji sanitarnej
	Rodzaj urządzenia
	Ilość sztuk
	Współczynnik przepływu

	
	
	Aws
	 

	Umywalka 
	6
	0,5
	3

	Zlewozmywak
	2
	1
	2

	Płuczka zbiornikowa
	4
	2,5
	10

	pisuar
	1
	0,5
	0,5

	wpust podłogowy d50
	 
	3
	1
	3

	 
	 
	ΣAWs=
	18,5


Ilość ścieków sanitarnych z budynku odprowadzana do kanalizacji miejskiej wg. AWS

Q = 0,5 x √18,5 = 2,15 dm3/s

Qh= 7,74 m3/h

materiały przyłącza kanalizacJI SANITARNEJ
Rury
Dn 160 mm PVC-U, klasy „S” SDR34 – L =30,2 mb 
Studzienka rewizyjna
dn425mm PP - 3 szt. z włazem kl. D400
roboty ziemne dla przyłącza kanalizacJI SANITARNEJ
Przewody kanalizacyjne należy wykonać w wykopie o ścianach pionowych lub o skarpach skośnych, oszalowanym i odpowiednio zabezpieczonym przed zalewaniem przez wody opadowe. Przyjmuje się, że 70% wykopów będzie wykonane mechanicznie, a 30% ręcznie. Ziemię z wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Przewody z rur PVC-U kl. S należy ułożyć na podsypce grubości 10 cm wyprofilowanej i wyrównanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociągu. Maksymalna wielkość ziaren dla materiału podłoża wzmocnionego i warstwy wyrównawczej wynosi 20 mm. Po ułożeniu przewodu należy wykonać obsypkę gruntem sypkim (piasek, żwir). Zasypkę wykopu wykonać gruntem III kategorii ze starannym ubiciem warstwami i dokładnym zagęszczeniem. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736. Nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ARMATURĘ I URZĄDZENIA PODANO PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH PO OTRZYMANIU ZGODY INWESTORA I PROJEKTANTA ORAZ UZGODNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W DOKUMENTACJI
uwagi końcowe
· Przed przystąpieniem do robót  należy starannie domierzyć usytuowanie oraz rzędną posadowienia istniejących przewodów.

· Prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiąz. przepisami BHP.

· Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o..

· Przewody i armatura wody pitnej muszą posiadać certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
5.2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Energia cieplna
Źródłem ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń będzie istniejąca kotłownia gazowa.
instalacja wentylacji mechanicznej
Dla pomieszczeń zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej:

- wentylację nawiewno-wywiewną z grzaniem i chłodzeniem zespół: 1N/1W

- wentylację nawiewno-wywiewną z grzaniem zespół: 2N/2W

- wentylację wywiewną z pomieszczeń gospodarczych zespół: 3W, 4W, 5W

- wentylację wywiewną z pomieszczeń socjalnych zespół: 1WS, 2WS

- wentylację wywiewną z sanitariatów zespół: 1WC, 2WC, 3WC, 4WC.
Zestawienie ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń i podział na zespoły wg tabeli nr 1. 
ZESPÓŁ WENTYLACYJNY 1N/1W – pomieszczenia archiwum
Dla pomieszczeń archiwum zaprojektowano instalację ogrzewania powietrznego. Projektowana instalacja pracuje na powietrzu obiegowym przygotowywanym przez centralę grzewczą zlokalizowaną w wentylatorni, ilość powietrza świeżego 30% (z możliwością regulacji ilości powietrza świeżego do 100%).  Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposażona w przepustnice regulacyjne z siłownikami, wentylator nawiewny z falownikiem, wentylator wywiewny z falownikiem, filtry powietrza, odzysk ciepła, komorę mieszania, nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową. Instalacja będzie pracowała w układzie zmiennego przepływu VAV, współpraca z regulatorami VAV. Na głównym kanale nawiewnym z centrali wentylacyjnej zaprojektowano parowy nawilżacz powietrza.   

Dla każdego pomieszczenia magazynowego przewidziano regulację temperatury poprzez regulator pomieszczeniowy współpracujący z regulatorami przepływu VAV zamontowanymi na kanałach nawiewnym i wywiewnym. Regulację wilgotności przewiduje się centralnie na kanale wywiewnym z pomieszczeń.

Dla układu zaprojektowano parowy nawilżacz powietrza o wydajności 30kg/g pary. Nawilżacz umieszczony w pomieszczeniu wentylatorni. Nawilżacz wyposażony w automatykę sterującą oraz sterownik. Stopień nawilżania powietrza nawiewanego regulowany w zależności od wilgotności powietrza wywiewanego (czujniki wilgotności montowane na kanale nawiewnym oraz wywiewnym). Powietrze do wszystkich pomieszczeń nawiewane o jednakowej wilgotności.

Temperaturę w pomieszczeniach magazynowych dla okresu zimowego przyjęto 14°C. 

Temperaturę w pomieszczeniach magazynowych dla okresu letniego przyjęto 20°C. 

Temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń magazynowych dla okresu zimowego przyjęto 30°C.

Temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń magazynowych dla okresu letniego przyjęto 14°C.
Zestawienie strat ciepła dla pomieszczeń ogrzewanych powietrznie.
	Nr pomieszczenia
	Nazwa
	Straty ciepła
	Ilośc powietrza wentylacyjnego
	Uwagi

	-
	-
	W
	m3/h
	-

	PARTER
	
	
	
	

	6
	Archiwum
	7770
	1460
	

	11
	Archiwum
	1810
	340
	

	17
	Archiwum
	7310
	1370
	

	PIĘTRO 1
	
	
	
	

	2
	Archiwum
	3045
	570
	

	3
	Archiwum
	5535
	1040
	

	11
	Archiwum
	6645
	1250
	

	
	
	
	
	

	
	SUMA
	32115
	6030
	


ZESPÓŁ WENTYLACYJNY 2N/2W
Dla pomieszczeń biurowych zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną z grzaniem powietrza – zyski ciepła z pomieszczeń będą odbierane przez układ indywidualnych klimatyzatorów. Instalacja będzie pracowała w układzie stałego przepływu CAV. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wyposażona w przepustnice regulacyjne z siłownikami, wentylator nawiewny z falownikiem, wentylator wywiewny z falownikiem, filtry powietrza, odzysk ciepła, nagrzewnicę wodną.
ZESPÓŁ WENTYLACYJNY 3W, 4W, 5W
Dla pomieszczeń gospodarczych zaprojektowano indywidualne zespoły wentylacyjne wywiewne z wentylatorami ściennymi dwubiegowymi. Kanały wyrzutowe z wentylatorów zastaną włączone do istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wyprowadzone poprzez projektowane kanały wyrzutowe nad dach. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeń z zespołu centrali wentylacyjnej. Instalacja będzie pracowała w układzie stałego przepływu CAV. Wentylatory dwubiegowe – praca na wyższym biegu sterowana światłem, praca na niższym biegu – osłabienie nocne.
ZESPÓŁ WENTYLACYJNY 1WS, 2WS
Dla pomieszczeń socjalnych zaprojektowano indywidualne zespoły wentylacyjne wywiewne z wentylatorami ściennymi dwubiegowymi. Kanały wyrzutowe z wentylatorów zastaną włączone do istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wyprowadzone poprzez projektowane kanały wyrzutowe nad dach. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeń z zespołu centrali wentylacyjnej. Instalacja będzie pracowała w układzie stałego przepływu CAV. Wentylatory dwubiegowe – praca na wyższym biegu sterowana światłem, praca na niższym biegu – osłabienie nocne.
ZESPÓŁ WENTYLACYJNY 1WC, 2WC, 3WC, 4WC
Dla pomieszczeń sanitariatów zaprojektowano indywidualne zespoły wentylacyjne wywiewne z wentylatorami ściennymi dwubiegowymi. Kanały wyrzutowe z wentylatorów zastaną włączone do istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej lub wyprowadzone poprzez projektowane kanały wyrzutowe nad dach. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeń z zespołu centrali wentylacyjnej. Instalacja będzie pracowała w układzie stałego przepływu CAV. Wentylatory dwubiegowe – praca na wyższym biegu sterowana światłem, praca na niższym biegu – osłabienie nocne.
WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA KLATKI SCHODOWEJ
Instalacja oddymiania obejmuje klatkę schodową zabezpieczającą prawidłową ewakuację z budynku. 

Na klatce schodowej należy zamontować urządzenie do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła o powierzchni 5% największej powierzchni klatki schodowej. Nawiew powietrza poprzez drzwi na parterze z siłownikami otwierane automatycznie na poziomie parteru o powierzchni 30% większej od powierzchni klapy.

Powierzchnia klapy 5% pow. Kl. Schodowej

28,5 * 5% = 1,43m2 – minimalna powierzchnia czynna

Podstawa o min. H=500mm, klapa z owiewkami i kierownicą

Wymiar klapy 1300x1500, Acz=1,56m2

Napowietrzanie:

Powierzchnia większa o 30% od powierzchni klapy oddymiającej

1,56 * 1,3 = 2,03 m2 – minimalna powierzchnia

Drzwi na parterze o wymiarze 190x200 – powierzchnia 3,8m2 > 2,03m2 – drzwi należy wyposażyć w siłowniki (Uwaga: 3 sztuki drzwi).
Dane klimatyczne
Budynek znajduje się w miejscowości Opacz Kolonia w III strefie klimatycznej dla okresu zimowego i II strefie klimatycznej dla okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym przyjęto na podstawie następujących norm polskich:

- PN-80/B-02403: „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne – ogrzewnictwo”

- PN-82/B-02402: „Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach – ogrzewnictwo”

- PN-76/B-03420: „Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego – wentylacja i klimatyzacja”;

- PN-76/B-03421: „Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego  przebywania ludzi – wentylacja i klimatyzacja”;

- PN-83/B-03430: „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania”.

Parametry powietrza zewnętrznego:

Okres letni:

temperatura zewnętrzna tz = +30C

wilgotność względna  = 45%



Okres zimowy:

temperatura zewnętrzna tz = -20C

wilgotność względna  = 100%

Parametry powietrza wewnętrznego:
Pomieszczenia biurowe:
Okres letni :


temperatura wewnętrzna tw = +24 ÷ 26C

wilgotność względna wynikowa

Okres zimowy :


temperatura wewnętrzna tw = +20C

wilgotność względna wynikowa
Pomieszczenia magazynowe:
Okres letni :


temperatura wewnętrzna tw = +20 ÷ 24C

wilgotność względna  = 30 ÷ 45%

Okres zimowy :


temperatura wewnętrzna tw = +14C

wilgotność względna  = 30 ÷ 45%
Izolacja termiczna
- izolacja z kauczuku syntetycznego grubości 50 mm – kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynku,

- izolacja wełna mineralna grubości 40 mm pod folią aluminiową – kanały wentylacyjne nawiewne, wywiewne prowadzone wewnątrz budynku.
Ochrona przed hałasem
Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano tłumiki kanałowe zlokalizowane przed i za urządzeniami wentylacyjnymi chroniące przed hałasem pomieszczenia przez nie obsługiwane. Elementy przewodów wentylacyjnych połączyć ze sobą przy użyciu przegubów lub przekładek przeciwdrganiowych. Mocowanie przewodów do ścian lub sufitów z wykorzystaniem podkładek elastycznych. Mocowanie wentylatorów kanałowych i central do kanałów wykonać za pomocą króćców elastycznych (np. brezentowych).

Wykonawstwo i montaż
Jakość materiałów i wykonania

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Kanały

Montować wszystkie kanały dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w sposób mogący przyczynić się do powstawania hałasu lub wibracji.

Regulacja instalacji

Po zamontowaniu instalację należy wyregulować ustawiając przepustnice na ciągach i przy nawiewnikach tak, aby uzyskać żądane ilości powietrza.

Dostęp do urządzeń

Wszystkie elementy instalacji wymagające konserwacji i napraw winny być montowane w sposób zapewniający do nich łatwy dostęp. 

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez zastosowane w instalacji otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny umożliwić oczyszczenie wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkani do czyszczenia. W przypadku przewodów o średnicach większych należy zastosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli1.

Tabela 1. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym.
	Średnica przewodu
	Minimalne wymiary otoru rewizyjnego w ścianie przewodu

	mm
	mm

	D
	A
	B

	200≤d≤315
	300
	100

	315≤d≤500
	400
	200

	>500
	500
	400

	1)
	600
	500


1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

W przwodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tabeli2.

Tabela 2. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym.
	Średnica przewodu
	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ścianie przewodu

	mm
	mm

	S 1)
	A
	B

	≤200
	300
	100

	200≤sd≤500
	400
	200

	>500
	500
	400

	2)
	600
	500


1) wymiar boku przewodu w którym wykonano otwór rewizyjny

2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze od minimalnych wymiarów otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.

W przepadku, gdy przewiduje się demontaż elementy instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tabelach 1 i 2. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych na przewodach urządzeń:

– przepustnice,

– klapy pożarowe, 

– tłumiki hałasu,

– fitry powietrza, 

– wentylatory kanałowe.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Prostokątne przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonać z blachy ocynkowanej typ A (grubość odpowiednia dla przekroju kanału). Kanały i kształtki łączyć na zapinki z uszczelkami samoprzylepnymi za spienionego kauczuku. Kanały wentylacyjne SPIRO wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenie kanałów wykonać na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi. Mocowania do konstrukcji wsporczych z przekładkami gumowymi. Wszystkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy stosować odpowiednią izolację kanałów ( owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy). Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie zamykane (wyposażone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów. Izolacje kanałów należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do otworów rewizyjnych.

Montaż urządzeń zgodnie z aprobatą, świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta.

Przy montażu klap pożarowych uwzględnić prawidłową izolację przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe na czas montażu zabezpieczyć folią. 

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne wykonać w kolorze zgodnym z aranżacją wnętrz.
INSTALACJA CHŁODZENIA
Dla pomieszczeń biurowych zaprojektowano cztery indywidualne klimatyzatory ścienne w układzie MULTI, współpracujące z jednostką zewnętrzną umieszczonymi na elewacji budynku na konstrukcji wsporczej. Instalacja freonowa oraz skroplin prowadzona będzie w przestrzeni sufitu podwieszonego. Sterowanie urządzeniami poprzez piloty.

Powstające w czasie pracy klimatyzatorów skropliny odprowadzane będą poprzez lejek i przerwę powietrzną nad syfon umywalki, skropliny prowadzić ze spadkiem min. 2%. Na instalacji skroplin, na wyjściu z klimatyzatorów, należy wykonać syfon wysokości min 100 mm.


Dla chłodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat freonowy pracujący z funkcji chłodzenia np. typ AJY072LALBH lub równoważny o mocy chłodniczej 22,4kW. Agregat umieszczony na poziomie terenu przed budynkiem na konstrukcji wsporczej, spód agregatu około 50cm nad poziomem terenu.
INSTALACJA FREONOWA:
Wewnętrzną i zewnętrzną instalację freonową zaprojektowano z rur miedzianych  chłodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO 1337), łączonych metodą lutowania, z łukami giętymi wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji. 

Kształtki i łączniki z miedzi j.w., typ kapilarny, do połączeń lutowanych, średnice zgodnie z dokumentacją wykonawczą, w izolacji kauczukowej lub z pianki z usieciowanego polietylenu). Grubości izolacji miedzianych przewodów freonowych wg wytycznych dostawców. Minimalna grubość izolacji powinna wynosić 9mm. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej o gr. 0,6mm, bądź ułożyć w pełnym korytku elektrycznym.

Przewody powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Instalacje powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodów. Przewody należy mocować i podwieszać w odstępach dla rur : od φ6.4 do 15.9 w odstępach 1,25m, φ19.1: 1,5m, φ28.6: 2,25m. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegród.

Wykonaną instalację freonową należy poddać próbom szczelności. Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej lub wytworzeniem podciśnienia należy sprawdzić czy zawory są szczelnie zamknięte, próbę szczelności przeprowadzić przed nałożeniem izolacji na rurociągi. Próbę szczelności i osuszanie próżniowe należy przeprowadzać następująco:

- do próby szczelności stosować azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych należy wytworzyć ciśnienie nie większe niż 4,0 Mpa

- jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin próbę szczelności można uznać za pomyślną

- do osuszania próżniowego stosować pompę zdolną do wytworzenia podciśnienia 100,7 kPa

- system przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy przez co najmniej 2 godziny, podciśnienie w układzie powinno wynosić 100,7 kPa. Układ należy pozostawić w takim stanie, przez co najmniej godzinę i sprawdzić czy po tym czasie ciśnienie wzrosło czy nie. Jeżeli ciśnienie wzrosło to może oznaczać ze w układzie pozostała wilgoć

- jeżeli w układzie jest wilgoć należy przerwać próżnię wpuszczając azot w stanie gazowym, a następnie ponownie opróżnić układ włączając pompę próżniową do uzyskania ciśnienia 100,7 kPa. Jeżeli nie uda uzyskać się takiego ciśnienia w ciągu 2 godzin należy przerwać próżnię i całą operację powtórzyć. Próbę szczelności przeprowadzać przez otwory serwisowe w zaworach odcinających.

Z przeprowadzonych prób (szczelności i próżni) należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.
ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I PODZIAŁ NA ZESPOŁY 
	Nr pom.
	Pomieszczenie
	P
	H
	V
	Nawiew
	Wywiew
	Nr 
Zespołu
	Uwagi

	
	
	
	
	
	Ilość wymian
	Ilość powietrza
	Ilość wymian
	Ilość powietrza
	
	

	-
	-
	m2
	m
	m3
	w/h
	m3/h
	w/h
	m3/h
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	PARTER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Komunikacja
	16,76
	3,00
	50
	2,0
	100
	2,0
	100
	2N/2W
	

	3
	Biuro
	30,04
	3,00
	90
	1,1
	100
	1,1
	100
	2N/2W
	

	4
	Komunikacja
	17,29
	3,00
	52
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Sortownia
	18,87
	3,00
	57
	3,5
	200
	3,5
	200
	1N/1W
	

	6
	Archiwum
	209,69
	3,51
	736
	2,0
	1460
	2,0
	1460
	1N/1W
	

	7
	Pom. Gospodarcze
	7,59
	3,00
	23
	-
	-
	2,2
	50
	3W
	

	8
	Wentylatornia
	26,65
	2,94
	78
	1,5
	120
	1,5
	120
	1N/1W
	

	9
	Pom. Gaszenia
	45,48
	2,94
	134
	1,5
	200
	1,5
	200
	1N/1W
	

	10
	kl. Schodowa
	7,88
	3,00
	24
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Archiwum
	80,98
	3,51
	284
	1,2
	340
	1,2
	340
	1N/1W
	

	12
	Pom. Socjalne
	7,73
	3,00
	23
	4,3
	100
	4,3
	100
	2N, 1WS
	

	13
	WC niepeł.
	6,49
	3,00
	19
	-
	-
	2,6
	50
	1WC
	

	14
	WC
	4,57
	3,00
	14
	-
	-
	3,6
	50
	2WC
	

	15
	Komunikacja
	10,51
	3,00
	32
	3,2
	100
	-
	-
	2N
	

	16
	Biuro
	30,05
	3,00
	90
	1,1
	100
	1,1
	100
	2N/2W
	

	17
	Archiwum
	226,27
	3,51
	794
	1,7
	1370
	1,7
	1370
	1N/1W
	

	18
	Pom. Gospodarcze
	4,82
	3,00
	14
	-
	-
	3,5
	50
	4W
	

	19
	Sortownia
	46,65
	3,21
	150
	1,3
	200
	1,3
	200
	1N/1W
	

	PIĘTRO 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Komunikacja
	28,50
	2,53
	72
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Archiwum
	118,14
	2,53
	299
	1,9
	570
	1,9
	570
	1N/1W
	

	3
	Archiwum
	139,61
	2,53
	353
	2,9
	1040
	2,9
	1040
	1N/1W
	

	4
	Pom. Gospodarcze
	8,51
	2,53
	22
	-
	-
	2,3
	50
	5W
	

	5
	Komunikacja
	31,41
	2,53
	79
	1,3
	100
	-
	-
	2N
	

	6
	WC niepeł.
	7,91
	2,53
	20
	-
	-
	2,5
	50
	3WC
	

	7
	WC
	5,55
	2,53
	14
	-
	-
	3,6
	50
	4WC
	

	8
	Pom. Socjalne
	11,69
	2,53
	30
	3,4
	100
	3,4
	100
	2N, 2WS
	

	9
	Biuro
	21,94
	2,53
	56
	1,8
	100
	1,8
	100
	2N/2W
	

	10
	Biuro
	20,14
	2,53
	51
	2,0
	100
	2,0
	100
	2N/2W
	

	11
	Archiwum
	183,04
	2,53
	463
	2,7
	1250
	2,7
	1250
	1N/1W
	


ZESPÓŁ 1N/1W – 6750/6750m3/h

ZESPÓŁ 2N/2W – 900/500Mm3/h

ZESPÓŁ 3W – 50m3/h

ZESPÓŁ 4W – 50m3/h

ZESPÓŁ 5W – 50m3/h

ZESPÓŁ 1WS – 100m3/h

ZESPÓŁ 2WS – 100m3/h

ZESPÓŁ 1WC – 50m3/h

ZESPÓŁ 2WC – 50m3/h

ZESPÓŁ 3WC – 50m3/h

ZESPÓŁ 4WC – 50m3/h

–
SPOSOBY DZIAŁANIA  SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH 



	Nr zespołu
	Poziom obsługiwany
	Pomieszczenie
	Rodzaj wentylacji
	Sposób działania

	1n/1w
	Parter

Piętro 1
	Pomieszczenia magazynowe
	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
	Działanie o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń. 

	2n/2w
	Parter

Piętro 1
	Pomieszczenia biurowe
	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
	Działanie o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń. Załączanie 1 godzina przed rozpoczęciem użytkowania pomieszczeń. Wyłączenie 1 godzina po zakończeniu użytkowania pomieszczeń.

	3w
	Parter
	Pomieszczenie gospodarcze
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	4w
	Parter
	Pomieszczenie gospodarcze
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	5w
	Piętro 1
	Pomieszczenie gospodarcze
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	1ws
	Parter
	Pomieszczenia socjalne
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	2ws
	Piętro 1
	Pomieszczenia socjalne
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	1wc
	Parter
	Sanitariaty
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	2wc
	Parter
	Sanitariaty
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	3wc
	Piętro 1
	Sanitariaty
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.

	4wc
	Piętro 1
	Sanitariaty
	Wentylacja mechaniczna wywiewna.
	Działanie ciągłe o pełnej wydajności podczas użytkowania pomieszczeń.

Załączenie wyższego biegu sterowane światłem.

Osłabienie nocne – praca na niższym biegu.


BILANSE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA, CHŁODU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	Nr zespołu
	Ilość powietrza
	Zapotrzebowanie
	
	Uwagi

	
	Nawiew  m3/h
	Wywiew  m3/h
	Ciepła  kW
	Chłodu  kW
	Moc  wetylatora    kW
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1N/1W
	6750
	6750
	44
	24
	3,0

2,5
	

	2N/2W
	900
	500
	12,4
	-
	0,47

0,47
	

	3W
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	4W
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	5W
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	1WS
	-
	100
	-
	-
	0,026
	

	2WS
	-
	100
	-
	-
	0,026
	

	1WC
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	2WC
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	3WC
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	4WC
	-
	50
	-
	-
	0,026
	

	-
	-
	-
	-
	-
	2,4
	Układ klimatyzacji do pom. Biurowych – MULTI.

	-
	-
	-
	-
	-
	5,2
	Układ klimatyzacji do centrali wentylacyjnej. 

	-
	-
	-
	-
	-
	22,6
	Nawilżacz powietrza o wydajności 30kg/h.

	SUMA
	56,4
	24,0
	36,9
	


5.2.2. Instalacja ciepła technologicznego
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Energia cieplna
Źródłem ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń będzie istniejąca kotłownia gazowa.
Instalacja centralnego ogrzewania
Dla budynku zaprojektowano instalację wodną pompową dwururową z rozdziałem dolnym. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w budynku sąsiednim.

Parametry instalacji: 80/60 °C.

Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji grzejnikowej: 20,4 kW.

W budynkach zaprojektowano instalację wodną dwururową zamkniętą z rozdziałem dolnym o parametrach 80/60C, zabezpieczoną istniejącym naczyniem wzbiorczym przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowaną wkładką zaworową z podłączeniem bocznym ze ściany oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. 

Główne poziomy centralnego ogrzewania prowadzone będą w pod stropem pomieszczeń. Przewody prowadzone przez pomieszczenia magazynowe należy prowadzić w rurze stalowej ochronnej.

Rozprowadzenie instalacji do grzejników w ścianach oraz w warstwach podłogowych. Rozprowadzenie przewodów w systemie trójnikowym. 
Grzejniki
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym ze ściany oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Podejście przewodów ze ściany do grzejników poprzez zawór przyłączeniowy kątowy. Głowice termostatyczne posiadają ogranicznik dolnej temperatury do 16°C zgodnie z DZ. U. Nr 75 z dnia 15.06.2005. Z uwagi na zastosowanie zaworów termostatycznych powierzchnię grzejników zwiększono o 15% w celu zachowania równowagi hydraulicznej instalacji. 

Grzejniki stalowe płytowe montowane są na wysokości 0,10m nad podłogą.

Grzejniki łazienkowe montowane na wysokości min. 1,00m nad podłogą.
Parametry robocze grzejników płytowych:

- temperatura maksymalna Tmax = 110°C

- maksymalne ciśnienie robocze prob = 10 bar

Parametry robocze grzejników łazienkowych:

- temperatura maksymalna Tmax = 110°C

- maksymalne ciśnienie robocze prob = 10 bar
Przewody 
Rury wielowarstwowe PP PN28 STABI PLUS z polipropylenu stabilizowane perforowana wkładką aluminiową – piony, poziomy i podejścia go grzejników.

Parametry pracy: 

- maksymalna temperatura pracy robocza 80°C,

- maksymalna temperatura pracy chwilowa 90°C,

- maksymalne ciśnienie pracy 10bar.
Kompensacja i  mocowanie przewodów:
Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających są kompensowane przez naturalne załamania trasy.
Armatura
odcinająca:
· zawory odcinające przelotowe, kulowe, gwintowane z otworem do montażu czujnika, montowane na odejściach od pionów do lokali na gałązkach zasilających,

· zawory odcinające przelotowe, kulowe, gwintowane montowane na odejściach od pionów do lokali,

· zawory przyłączeniowe odcinające kątowe do grzejników z wbudowanym zaworem umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 90°C, maksymalne ciśnienie robocze prob =10 bar.
regulacyjna:
· dla grzejników zaprojektowano grzejnikowe zawory termostatyczne z nastawą wstępną,

Parametry pracy: temperatura maksymalna Tmax = 90°C, maksymalne ciśnienie robocze prob =10 bar.

Wartości nastaw podano na rozwinięciu instalacji - stanowią one wstępną regulację instalacji.
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji
Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji c.o. wg PN-91/B-02420. Piony zakończono odpowietrznikami automatycznymi mosiężnymi z zaworem stopowym i zaworem odcinającym kulowym. Grzejniki płytowe i łazienkowe posiadają własne odpowietrzniki. Zawory odpowietrzające na pionach oraz przy rozdzielaczach.

Spusty wody z instalacji poprzez zawory odcinające zlokalizowane pod pionami oraz na rozdzielaczach w pomieszczeniu kotłowni do istniejącej studzienki schładzającej.

Dla konieczności odwodnienia poziomych przewodów ułożonych w podłodze, należy opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem po uprzednim odłączeniu grzejników, ewentualnie zastosować pompkę próżniową do zasysania wody.
Montaż instalacji
Rury należy mocować tak, aby była zarezerwowana odpowiednia przestrzeń dla ułożenia warstwy ocieplającej umożliwiająca łatwy demontaż bez powodowania uszkodzeń. W miejscach przechodzenia przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi ułożone będą w osłonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwiczonych w betonie, o średnicy pozwalającej na swobodne rozszerzanie się rurociągów. Zakotwiczenia tych osłon będą wyrównane z powierzchnia ściany lub sufitów, a w przypadku podłóg będą wystawać na odległość min. 3 cm. Należy użyć wszelkich środków w celu uniknięcia rozprzestrzeniania pyłów i przenoszenia hałasu przez osłony z pomieszczenia do pomieszczenia. W tym celu wolna przestrzeń między osłoną, a rurociągiem musi zostać wypełniona materiałem trwałym plastycznie niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacji w tulei ochronnej w elementach oddzielenia pożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie lub dachu powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi wodoszczelność. Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednocześnie umożliwiać swobodny przesuw podłużny. Punkty stałe powinny znajdować się w punktach umożliwiających kompensację przewodów. Ilość podpór musi być taka, aby zapewnić odpowiednią sztywność rurociągu. Pomiędzy rurami, a elementami mocowania należy umieścić uszczelki z materiału plastycznego. 

Rurociągi poziome prowadzić nad stropem podwieszonym w izolacji termicznej. Przewody poziome  prowadzić ze spadkiem tak  zgodnie  z oznaczeniami  na  rysunkach.  W najniższych miejscach instalacji zamontować armaturę spustową ze złączką do podłączenia węża, w najwyższych odpowietrzniki  automatyczne. Rury prowadzone wewnątrz budynku izolować termicznie.
Próby ciśnieniowe i odbiór
Próby ciśnieniowe i odbiór należy przeprowadzić zgodnie z:

- normą PN–64/B–10400,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych – WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

Po zakończeniu montażu instalacji lub dającej się wyodrębnić jej części należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno zgodnie z wymaganiami PN–64/B–10400, próby wykonać przed zalaniem posadzki, założeniem głowic termostatycznych i regulacją hydrauliczną. Na 24h przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji.

Odłączyć naczynie wzbiorcze, kocioł, zawór bezpieczeństwa a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,6 MPa.

Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 

Podczas badania szczelności utrzymywać stałą temperaturę wody w instalacji.

Bezpośrednio po wykonaniu prób należy zalać posadzkę.

W trakcie wykonywania posadzek rurociągi w nich ułożone powinny być napełnione wodą o ciśnieniu min. 3 bary (zalecane 6 barów), aby wychwycić przypadkowe uszkodzenie przewodów. Trasy prowadzenia przewodów w podłodze należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas prac wykończeniowych lub remontowych czy też przy usuwaniu awarii.

Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną. Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN–93/C–04607.
Przejścia p.poż.
Na granicach stref pożarowych i przegród oddzielenia pożarowego należy wykonać uszczelnienia ppoż. o klasie odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych.

Na granicach stref pożarowych należy wykonać uszczelnienia ppoż. o klasie odporności równej co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych:

Rury palne: osłony ogniochronne, 

sposób montażu
- w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony;

   


- w stropach jedna osłona od dolnej strony.

Rury niepalne: prowadzić w otulinie z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości 500 mm po każdej stronie przepustu, a otwory uszczelnić elastyczną masą ogniochronną.

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym.
OBLICZENIA - Dane ogólne
Współczynniki przenikania ciepła U:

ściana zewnętrzna 





U = 0,226 W/m2K

ściana zewnętrzna 





U = 0,236 W/m2K

ściana zewnętrzna 





U = 0,220 W/m2K

strop pod poddaszem


      


U = 0,130 W/m2K

podłoga na gruncie





U = 0,202 W/m2K

okna







U = 1,300 W/m2K

luksfery






U = 2,560 W/m2K

drzwi zewnętrzne





U = 1,700 W/m2K
Temperatury obliczeniowe:

Temperatura zewnętrzna: -20°C

Temperatura w pokojach biurowych: +20°C

Temperatura w magazynach: +14°C

Temperatura na klatce schodowej: +20°C
Obliczenia strat ciepła wykonano wg programu AUDYTOR OZC. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wg programu AUDYTOR C.O.
Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji grzejnikowe:
     
20,4 kW

Ciśnienie dyspozycyjne




16 kPa


Parametry czynnika:



    
   
80/60 °C

Pojemność instalacji 




   
200 l
Łączne zapotrzebowania na ciepło dla budynku 

(ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie powietrzne):

52,6 kW

Powierzchnia ogrzewana:




1395 m2

Kubatura ogrzewana budynku:



4500 m3

Wskaźnik odniesiony do powierzchni:


37,7 W/m2

Wskaźnik odniesiony do kubatury:



11,6 W/m3
Instalacja ciepła technologicznego
Zaprojektowano instalację ciepła technologicznego dla nagrzewnic central wentylacyjnych. Zaprojektowano instalację wodną pompową. Podłączenie instalacji do nagrzewnicy centrali poprzez węzeł regulacyjny. Nagrzewnice będą wyposażone w pompy oraz zawory trójdrogowe mieszające z siłownikiem montowane na zasilaniu. Pracą zaworów będzie sterował kanałowy czujnik temperatury umieszczony w kanale wentylacji.

Źródłem ciepła dla instalacji c.t. jest istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w budynku sąsiednim.

Zapotrzebowanie ciepła central wentylacyjnych:

56,4 kW.

Ciśnienie dyspozycyjne




22 kPa


Parametry czynnika:



    
   
80/60 °C

Pojemność instalacji 




   
120 l
Przewody 
Rury stalowe ze szwem przewodowe według PN-74/H-74244 posiadające świadectwo badania jakości ZETOM 

Parametry pracy: dopuszczalne ciśnienie robocze przy temperaturze Tmax=120°C dla  prob = 16 bar

Rury rozprowadzające prowadzone ze spadkiem 3 ‰ zgodnie z częścią rysunkową projektu (rozwinięcie instalacji). Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych (tuleje stalowe).
Armatura 
Zaprojektowano armaturę instalacji zasilania nagrzewnic o połączeniach gwintowanych i kołnierzowych. Zawory na spustach przyjęto, jako zawory o połączeniach gwintowanych. Na zasilaniu każdej nagrzewnicy od dołu zaprojektowano filtr, zawór regulacyjny, odwodnienie, manotermometry i manometr. Przy nagrzewnicach w obiegu mieszającym przewidziano zastosowanie pomp oraz zaworów trójdrogowych mieszających z siłownikiem współpracującym z kanałowym czujnikiem temperatury umieszczonym na kanale wentylacyjnym. Parametry dobranych zaworów zamieszczono w tabelach poniżej. Do regulacji hydraulicznej instalacji ciepła technologicznego zastosowano zawory równoważące z cyfrową nastawa wstępną z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury wraz z funkcja odcięcia. Na głównych gałęziach zastosowano i zawory odcinające o średnicy równej średnicy rurociągu na którym są montowane. Średnice i lokalizację armatury przedstawiono w części rysunkowej.
Odwodnienie i odpowietrzenie  instalacji
Odwodnienie instalacji ciepła technologicznego przez zawory spustowe przy nagrzewnicach oraz gałęziach w kotłowni gazowej. Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez zbiorniki odpowietrzające oraz przez automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworem stopowym. 

Rozmieszczenie automatycznych odpowietrzników i zaworów spustowych pokazano w części rysunkowej projektu.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie przewody stalowe i elementy ze stali niezabezpieczone fabrycznie należy zabezpieczyć antykorozyjne tzn. oczyścić do 2 stopnia czystości, następnie pomalować 1-krotnie farbą podkładową i 2-krotnie farbą kreodurową.
Montaż instalacji
Rury należy mocować tak, aby była zarezerwowana odpowiednia przestrzeń dla ułożenia warstwy ocieplającej umożliwiająca łatwy demontaż bez powodowania uszkodzeń. W miejscach przechodzenia przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi ułożone będą w osłonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwiczonych w betonie, o średnicy pozwalającej na swobodne rozszerzanie się rurociągów. Zakotwiczenia tych osłon będą wyrównane z powierzchnia ściany lub sufitów, a w przypadku podłóg będą wystawać na odległość min. 3 cm. Należy użyć wszelkich środków w celu uniknięcia rozprzestrzeniania pyłów i przenoszenia hałasu przez osłony z pomieszczenia do pomieszczenia. W tym celu wolna przestrzeń między osłoną, a rurociągiem musi zostać wypełniona materiałem trwałym plastycznie niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacji w tulei ochronnej w elementach oddzielenia pożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie lub dachu powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi wodoszczelność. Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednocześnie umożliwiać swobodny przesuw podłużny. Punkty stałe powinny znajdować się w punktach umożliwiających kompensację przewodów. Ilość podpór musi być taka, aby zapewnić odpowiednią sztywność rurociągu. Pomiędzy rurami, a elementami mocowania należy umieścić uszczelki z materiału plastycznego. 

Rurociągi poziome prowadzić nad stropem podwieszonym w izolacji termicznej. Przewody poziome  prowadzić ze spadkiem tak  zgodnie  z oznaczeniami  na  rysunkach.  W najniższych miejscach instalacji zamontować armaturę spustową ze złączką do podłączenia węża, w najwyższych odpowietrzniki  automatyczne

Rury prowadzone wewnątrz budynku izolować termicznie. Odcinki rurociągów prowadzone na zewnątrz budynku izolować otuliną izolacyjną i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA I DOBÓR ZAWORÓW TRÓJDROGOWYCH TABELA NR 1
	Nr zespołu
	Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnicy
	Spadek ciśnienia
	Natężenie przepływu
	Króćce 

zasil. /powrót
	Zawór trójdrogowy + siłownik
	Uwagi

	-
	QN [kW]
	kPa
	m3/h
	mm
	-
	-

	1N/1W
	44
	2,74
	1,89
	32/32
	+
	

	2N/2W
	12,4
	5,6
	0,53
	15/15
	+
	


Uwaga: Dostawa zaworów trójdrogowych w komplecie z centralą wentylacyjną.

KOTŁOWNIA GAZOWA
Istniejąca kotłownia gazowa o mocy 260kW. (dwa kotły gazowe niskotemperaturowe o mocy 2x 130kW)

Wg archiwalnego projektu kotłowni przewidziano szacunkową rezerwę mocy grzewczej w ilości: 111kW. 

Zapotrzebowanie na moc cieplną dla projektowanej części wynosi 73 kW:

- centralne ogrzewania 20,4kW,

- ciepło technologiczne 52,6.

Rezerwa pozostała: 111-73=38kW

Zabezpieczenie instalacji poprzez istniejące naczynie wzbiorcze o pojemności 200 litrów oraz istniejące zawory bezpieczeństwa.
UWAGI KOŃCOWE
ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ARMATURĘ I URZĄDZENIA PODANO PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH PO OTRZYMANIU ZGODY INWESTORA I PROJEKTANTA ORAZ UZGODNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W DOKUMENTACJI.

· wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy, 

· wszystkie materiały i urządzenia służące ochronie pożarowej powinny posiadać certyfikaty zgodności i atesty techniczne

· wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami  BHP pod  nadzorem osoby  uprawnionej

·   wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

· wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewodów instalacyjnych z istniejącą konstrukcją budynku zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego

· należy zamówić elementy wentylacyjne zgodne kolorystycznie i materiałowo z projektem architektury.

· przed zamówieniem urządzeń dokładnie sprawdzić konfigurację urządzenia i stronę wykonania,

· roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 6

„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3. Badania instalacji wod.-kan:
  Zakres  badań  prowadzonych  w  czasie  budowy 
Badanie  odbiorcze  szczelności  instalacji  :
• Warunki wykonania badania szczelności:

- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i zasypaniu kanałów oraz przed wykonaniem izolacji cieplne.

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i zasypaniu kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej zniszczenia, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

- Podczas badania szczelności instalacja ciepłej wody powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
a). Procedura prac
Odbiór robót budowlanych: odbiór robót przeprowadza się w dwóch etapach: 

· odbiory międzyfazowe – kontrola (częściowe),

· odbiór ostateczny (końcowy). Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie zgodności wykonania robót, a w szczególności: 

Instalacja kanalizacji podposadzkowej: 

− prawidłowości wykonania podłoża pod przewody, 

− jakości materiału podłoża 

− prawidłowości zasypki i podsypki przewodów 

− jakości materiału zasypki 

− prawidłowości zagęszczenia zasypki 

− średnic ułożonych przewodów, 

− nachylenia ułożonych przewodów, 

− ułożenia przewodu na podłożu, 

− wad i uszkodzeń rurociągów, 

− rzędnej wierzchu wpustów podłogowych, 

− rzędnej posadowienia przewodów, 

− prawidłowości i szczelności połączeń przewodów, 

Instalacja wody : 

− prawidłowego ułożenia i trasowania przewodów 

− prawidłowego mocowania przewodów 

− prawidłowości wykonania szczelności połączeń przewodów, 

− jakości ułożenia izolacji 
 Badania  instalacji  wodociągowej 
• Przygotowanie do badania szczelności instalacji wodociągowej 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Przed napełnieniem wodą instalacji należy ją wyposażyć w zawory umożliwiające odpowietrzenie rurociągów poddawanych próbie. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływającym szkodliwie na elementy instalacji, 
• Przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości instalacji do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablic Wymagań technicznych.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/# 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
· Próba  ciśnieniowa  rur  polipropylenowych 
Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnętrznej min +50C, przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. Instalacje poddaje się próbie szczelności na gorąco i na zimno. Instalacje należy poddać próbie na ciśnienie 0,6MPa. Ciśnienie próbne nie może być większe niż maksymalne dopuszczalne ciśnienie dla poszczególnych elementów instalacji. 

Wyniki badan należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut na manometrze nie spadnie poniżej 2%o. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych nieszczelności instalacje poddajemy próbie szczelności na gorąco (ciepła woda i cyrkulacja). Czas trwania próby co najmniej 72 godziny. Podczas próby na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność  kompensacyjną wydłużeń. Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. W celu zapewnienie maksymalnej szczelności eksploatacyjnej poddaje się ją dodatkowej obserwacji. 

Instalacje można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej jeżeli w ciągu 3 dniowej obserwacji niezbędne uzupełnienia nie przekroczyły 0.1% pojemności instalacji. 

Dodatkowo, ze względu na prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych po zmontowaniu instalacji konieczne jest poddanie jej próbie zmęczeniowej na ciśnienie 0.9MPa. Należy kilkakrotnie podnieść ciśnienie w instalacji do 0.9MPa, a następnie obniżyć do ciśnienia około 0.6 MPa. Próba zmęczeniowa pozwoli upewnić się co do poprawności wykonanych połączeń. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania  armatury  przy odbiorze instalacji  
• Badania  armatury  odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle nalepy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

• Badania  armatury  pomiarowej 

Badania armatury pomiarowej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury pomiarowej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność pracy armatury podczas przepływu medium, 

d) poprawność montażu elementów i połączeń 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

• Badania  armatury  zwrotnej  

Badania armatury zwrotnej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury zwrotnej co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porówna nie z projektem technicznym, 

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 

c) poprawność pracy armatury podczas przepływu medium, 

 d) poprawność montażu elementów i połączeń. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań.

• Badania  odbiorcze  innych  elementów  w  instalacji  

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. tak ich jak zawór elektromagnetyczny, hydranty ppoż. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno -ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 
Badania  odbiorcze  odpowietrzenia  instalacji 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy urządzenia i piony wskazane w projekcie są włączone do instalacji odpowietrzającej wyprowadzonej nad dach budynku lub zakończone zaworami napowietrzającymi jeśli tak jest podane projekcie. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 Badania  odbiorcze  oznakowania  instalacji  
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań 
Badania  instalacji  kanalizacji  podposadzkowej 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny być wykonane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania; 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10m 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm, 

− odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5mm 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidywanego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku)

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 30m powinien być zgodny z projektowym 

− odchylenie rzędnych pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 5mm 
 Badania  odbiorcze  montaŜu  białego  montażu  i  armatury  czerpalnej  
Badania przy odbiorze białego montażu oraz armatury czerpalnej powinny wykazać zgodność wykonania montażu z wytycznymi producenta i Wytycznymi wykonawstwa i odbioru robót sanitarnych z 1997r. Jak również z wytycznymi projektu wykonawczego.
6.4. Badania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności  instalacji i zbiorników oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 

Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować będzie  Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Badania jakości i poprawności robót.
a) stanu kompletności klimatyzatorów 

–wyrób fabryczny (typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.)

b) stan techniczny 

–wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu
Przewody hydrauliczne
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności.
Próby i uruchomienie instalacji freonowej .
Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej  próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy
6.5. Badania instalacji ciepła technologicznego 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymaganie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Badania odbiorcze 
Badanie szczelności instalacji wodą

1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca  badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 

wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich  zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana  poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii kotłowni, węzła cieplnego itp). 

4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury  zabezpieczające. 

5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

• zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji 

• nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

7. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

8. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

9. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad  wartość ciśnienia próbnego. 

10. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 Przebieg badania szczelności wodą zimną
1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy j.n. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną

– ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicy j.n. 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z tworzywa sztucznego 

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać+/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
 Rozruch i próba ciśnienia (instalacja C.O.) 
Zmontowaną  instalację należy przepłukać3-krotnie wodą wodociągową o prędkości przepływu Wmin = 1,5 m/s. 

Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z PN/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze”. Ciśnienie próby: 0,8MPa. Instalację napełnić wodą uzdatnioną
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 

Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania armatury przy odbiorze instalacji 
1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym 

- szczelność połączeń armatury 

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie: 

- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

wykonawczym, 

- szczelność połączeń armatury 

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury 

- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmuje sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 

d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 

f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 
1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą

automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadają cy oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych  wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419. 

2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 

2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

-po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno 

- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji 

- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne wady należy usunąć. 

6. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń

i innych trwałych odkształceń. 

7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0, l % jego pojemności. 

8. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem  wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 

7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań, jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący sposób:

· pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku,

· pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K,

· pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa,

· pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m,
· pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 
Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

· dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie (z uwzględnieniem wpływu użytkownika pomieszczeń) ±1K ,

· pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika,

· W czasie odbioru instalacji grzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego:

· Woda zasilająca instalację grzewczą

Przy wiatrach o prędkości do 5m/s, odchyłka temperatury ±1K.

Przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K.
· Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa nią o 2K.
Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:

· Po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ±1K

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

· Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej,

· Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach:


- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na „dotyk”,


- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

· Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.)

· Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy:

· Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki,
· Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd  w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.)
Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną.
Polega na sprawdzeniu zgodności jakości wody stosowanej do napełnienia i uzupełnienia instalacji grzewczej z wymaganiami. 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.
Polega na sprawdzeniu według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację centralnego ogrzewania nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.
Jeżeli uzupełnienie wody w instalacji grzewczej następuje z wodociągów niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji grzewczej z instalacja wodociągową dokonane jest w sposób zabezpieczający wodę wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji grzewczej. Badania takie obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706.

7.OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

mb: - montażu rurociągu, otuliny, na podstawie pomiaru w  terenie , 
kpl – urządzeń i armatury. 
1 m2- przewody rurowe i kształtki 
1 kpl- centrala wentylacyjna, urządzenia klimatyzacyjne  z elementami zasilania i sterowania. dla każdego typu 
1 szt- wentylatory, nawiewniki, wywiewniki. dla każdego typu 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 

wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować

do odbioru końcowego
8. ODBIÓR ROBÓT:

8.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne wymagania wykonania robót podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót instalacji sanitarnych:
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez  dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostkowa robót instalacji wodnych obejmuje:
· roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót,

· zakup materiałów i urządzeń,

·  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

· wykonanie robót wykończeniowych, 

·   przejścia rurociągów przez ściany 

· podłączenie instalacji wodociągowej do przyłączy  

· wykop i zasypka rurociągów podposadzkowych,

·  ułożenie rur na podsypce i w obsypce, 

·   montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii,

· wykonanie prób szczelności, 

· dezynfekcję instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno- epidemiologicznej o zdatności wody do picia,

·  wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu łączników i kształtek przejściowych,

· podejścia odpływowe i dopływowe, 

· wykonanie otworów i ich wykończenie,

·  prace porządkowe
9.2. Cena jednostkowa robót instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
· roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót,

· zakup materiałów i urządzeń,

·  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

· wykonanie robót wykończeniowych, 

·   przejścia rurociągów przez ściany 

· podłączenie instalacji  kanalizacyjnej do przyłączy  

· wykop i zasypka rurociągów podposadzkowych,

·  ułożenie rur na podsypce i w obsypce, 

·   montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i armatury,

· wykonanie prób szczelności, 

·  wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu łączników i kształtek przejściowych,

· podejścia odpływowe i dopływowe, 

· wykonanie otworów i ich wykończenie,

·  prace porządkowe

9.3. Cena jednostkowa robót instalacji wentylacyjnej obejmuje:
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

· war4tośc zastosowanych urządzeń,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9.4. Płaci się za ustaloną ilość sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót. Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi  bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bis typ lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WWiORB i w dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
· PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne.
· PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne.
· PN-EN 598:2007 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków – Wymagania i metody badań 
· PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
· PN-EN 1123-2+A1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo – Część 2: Wymiary

· PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

· PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 2: Armatura zaporowa.

· PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania ogólne.

· PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 6: Hydranty.

· instalację wodociągową należy wykonać i odbierać zgodnie 
z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7,

· instalację kanalizacyjną należy wykonać i odbierać zgodnie 
z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI KANALIZACYJNYCH” wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12, 

· instalację centralnego ogrzewania należy wykonać i odbierać zgodnie 
z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,
· instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać i odbierać zgodnie 
z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. 
  NR 3- WWiORB
- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - CPV – 45310000-3
1. WSTĘP:

1.1.Przedmiot WWiORB:
Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania techniczne dotyczące prac dotyczących wykonania robót elektrycznych związanych z wykonaniem robót w budynku nr 1 na terenie kompleksu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opacz Kolonii.
1.2. Zakres stosowania WWiORB:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych WWiORB:
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych
z instalacjami elektrycznymi i obejmują m. in.:
1.3.1. Demontaże
· Odłączenie przewodów o przekroju do 35 mm2 od zacisków lub bolców

· Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 63 A

· Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A

· Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 200 A

· Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych złączkami, ułożonych na uchwytach

· Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych

· Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego

· Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców

· Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2

· Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0

· Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

· Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2

· Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem

· Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych w kanale z podłoża nie betonowego

· Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

· Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim
1.3.2. Kable i przewody
· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

· Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły

· Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do RG18

· Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do RG28

· Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do RG50

· Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG18

· Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG28

· Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG50

· Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm

· Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.

· Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających skręcenia śrubami - wieszaków prętowych bocznych lub górnych U171,U172,U181,U182

· Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocow.)

· Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.200mm

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x1,5mm2

· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 4x1,5mm2

· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x2,5mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - YDY 3x1,5mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - YDY 4x1,5mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YDY 3x2,5mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YDY 3x4mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YDY 5x2,5mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YDY 5x4mm2

· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 5x6mm2

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur - YDY5x10mm2

· Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5mm2

· Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 4x1,5mm2

· Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5mm2

· Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKY5x25mm2

· Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKY5x35mm2

· Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur - LY50mm2

· Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

· Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów E90

· Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - NKGs3x1,5 E90 mm2 do PWP

· Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HDGs E90 5x6mm2

· Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

· Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm

· Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 - drzwiczki rewizyjne REI120

· Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
1.3.3. Rozdzielnice
· Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 - drzwiczki w miejscu istniejącego złacza kablowego, metalowe ~70x100cm z zamkiem

· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RG+RPoż -  rozdzielnica kompletna, wyposażona zgodnie z projektem

· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RAP -  rozdzielnica kompletna, wyposażona zgodnie z projektem

· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RE -  rozdzielnica kompletna, wyposażona zgodnie z projektem

· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RW -  rozdzielnica kompletna, wyposażona zgodnie z projektem

· Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

· Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)

· Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

· Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielnicach
1.3.4. Oprawy oświetleniowe
· Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pojedyncza wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem podwojna wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - oprawa typ Aw wg projektu (oprawa LED 1x3W)

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu A wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu A1 wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x65W - końcowych - montaż opraw oświetleniowych typu B wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x65W - końcowych - montaż opraw oświetleniowych typu B1 wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x65W - końcowych - montaż opraw oświetleniowych typu B2 wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x65W - końcowych - montaż opraw oświetleniowych typu C wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu E/Aw wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu F wg projektu

· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu G wg projektu
1.3.5. Aparaty, osprzęt
· Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

· Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszka natynkowa

· Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm

· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny, pojedyńczy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V

· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V

· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny, schodowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V

· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny, pojedyńczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V

· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V

· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyńcze

· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-44 pojedyńcze

· Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - zestaw gniazdowy wg projektu

· Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie

· Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
1.3.6. Instalacja piorunochronna i uziemniająca
· Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

· Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

· Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - FeZn30x4

· Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2

· Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - układanie zwodów z FeZn8mm

· Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

· Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rurki grubościenne PCV śr. 18mm

· Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

· Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

· Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach układanych w gotowych rurkach - pręt o śr.do 10mm - FeZn 8mm

· Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - łączenia zwodów i przewodów odprowadzających do blachy dachu

· Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

· Puszki z tworzywa sztucznego do złączy kontrolnych odgromowych o regulowanej głębokości (mocowane w płaszczyźnie izolacji termicznej ściany)

· Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 4*M6*16

· Uziomy ze stali profilowanej miedziowane3/4" o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

· Uziomy ze stali profilowanej miedziowane3/4" (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości

· Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2
1.3.7. Połączenia wyrównawcze
· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

· Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

· Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach rura PCV28mm

· Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur - LY4mm2

· Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur - LY16mm2

· Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur - LY25mm2

· Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 - połączenia wyrównawcze

· Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka

· Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  miejscowa szyna  wyrównawcza MSW

· Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  Lokalna szyna  wyrównawcza GSW
1.3.8. Instalacja teleinformatyczna
· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - montaż kompletnej szafki  instalacji teletechnicznej PD

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

· Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle

· Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18

· Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

· Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód UTP4x2x0,5mm2 kat.6
1.3.9. Instalacje CCTV
· Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle

· Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18

· Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

· Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

· Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - RG18

· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód UTP4x2x0,5mm2 kat.6

· Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator

· Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch PooE standard at

· Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Kamera zew. kompaktowa, Full HD, standard POE 802.3at

· Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Kamera wew. kompaktowa, Full HD, standard POE 802.3at

· Zestaw rejestrator+monitor

· Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
1.3.10. Instalacja oddymiania i napowietrzania
· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

· Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym

· Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów E90

· Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HDGs E90 3x4mm2 do COD

· Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HDGs E90 3x2,5mm2 do siłowników okien i drzwi

· Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HTKSH PH90 3x2x0,8mm2

· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 4x1mm2

· Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala oddymiania

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - napęd okna napowietrzającego

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - napęd drzwi napowietrzających

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) przycisk oddymiania

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) przycisk przewietrzania

· Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach

· Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
1.3.11. Instalacja SSP,

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

· Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym

· Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły

· Przewody kabelkowe skrętka YnTKSYekw1x2x1mm2 dla instalacji SSP

· Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

· Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu

· Montaż czujek pożarowych -wskaźnik zadziałania

· Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury

· Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk ręcznego oddymiania wraz z ramką maskującą

· Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego

· Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala SSP

· Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża-pojemnik na akumulatory

· Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - 44Ah

· Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

· Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach
1.3.12. Instalacja kontroli dostępu
· Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle

· Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18

· Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

· Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod KD

· Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduły kontroli dostępu wraz z obudowami wraz z akumulatorami

· Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  - transformator 24V AC

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  - akumulator dla centrali kontroli dostepu

· Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard

· Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) przycisk ewakuacyjny

· Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - YTDY 4x0,5

· Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - UTP4x2x0,5mm2 kat.6 (w tym zapas do podłączenia się do istniejącego systemu KD)

· Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

· Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali

· Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego

· Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
1.3.13. Pomiary, rożne
· Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

· Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

· Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

· Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

· Następny pomiar instalacji odgromowej

· Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

· Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

· Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

· Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
1.4.Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, WWiORB i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY:

2.1. Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano
w WWiORB (kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
· dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,
· wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
· oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

· wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.
Napięcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
· Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
· Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
· Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.
· Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

· Podstawowe dane techniczne:

· napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

· prąd znamionowy: do 10 A,

· stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

· stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
· Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
· Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

· napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

· prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

· stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

· stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzęt oświetleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
Zwody
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę.

Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
· Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża  nie mniej niż 2 cm. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać  45°.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i WWiORB
· są właściwie oznakowane i opakowane

· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
· producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4.
Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. SPRZĘT:
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po zakończeniu prac wykonać właściwe badania i pomiary instalacji.

Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych

· młot udarowy elektryczny,

· wyciąg,

· wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t,

· samochód dostawczy 0.9 t,

· betoniarka wolnospadowa elektryczna,

· spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,

· Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA,
4. TRANSPORT:
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT:

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie. 
5.2. Zasilanie
Budynek zasilany jest  z istniejącego złącza kablowego. Kable zasilające pozostają bez zmian. Istniejącą rozdzielnicę RGnn należy zmodernizować montując rozłącznik bezpiecznikowy dla zasilenia projektowanej rozdzielnicy RG, wg schematu zasilania rys. E-01.

Projektowana rozdzielnica RG zasilana będzie kablem typu 5x LgY50mm². 

BILANS MOCY dla RG:

-   moc zainstalowana

Pz =50,0kW 

-   moc obliczeniowa

Po = 31,2kW

-   prąd  obliczeniowy

Io = 48,5A

-   kabel zasilający

5xLgY50mm2
-   zabezpieczenie w złączu

80A

BILANS MOCY dla RG sekcja Ppoż:

-   moc zainstalowana

Pz =2,0kW 

-   moc obliczeniowa

Po = 2,0kW

-   prąd  obliczeniowy

Io = 3,1A

-   kabel zasilający

HDGs E90 5x6mm2
Przy zastosowaniu systemu gaszenia o mocy 162,0 kW, Inwestor jest zobowiązany do dostosowania mocy budynku dla danego jej zapotrzebowania (wg bilansu mocy budynku).
5.2. Rozdzielnice
Rozdzielnica RG
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na parterze budynku zlokalizowana będzie rozdzielnica RG stanowiąca główny punkt energetyczny całego budynku objętego opracowaniem. Rozdzielnica RG zasilona będzie z istniejącej rozdzielnicy RGnn, kablem 5x LgY50mm². Z rozdzielnicy RG zasilone będą: rozdzielnica archiwum parteru RAP i z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu sekcja pożarowa. W rozdzielnicy zainstalowane będą: blok rozdzielczy, wyłącznik główny typu DPX, rozłączniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe. Wyłącznik główny rozdzielnicy RG pełni rolę PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej i będzie wyniesiony w postaci przycisku w okolice głównych drzwi wejściowych do obiektu.

Z sekcji pożarowej zasilane będą: centrala oddymiania, zasilacz dla klap pożarowych.

Rozdzielnica RAP
W ciągu komunikacyjnym na parterze budynku zlokalizowana będzie rozdzielnica RAP stanowiąca punkt rozdziału energii dla parteru budynku. Rozdzielnica RAP zasilona będzie z projektowanej rozdzielnicy RG, kablem YKY5x35mm². Z rozdzielnicy RAP zasilane będą: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogólne, gniazda wtyczkowe komputerowe, jednostka zewnętrzna klimatyzacji, rozdzielnica wentylatornii RW, rozdzielnica piętra RA1, dwie pompy obiegowe w istniejącej kotłowni. W rozdzielnicy zainstalowane będą: wyłącznik izolacyjny typu FR, rozłączniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, rozłączniki nadmiarowo prądowe, rozłączniki nadmiarowo prądowe z członem nadmiarowym, wyłączniki różnicowo prądowe, lampki kontrolne, styczniki, wg schematu. 

Instalacje objęte będą działaniem PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej. 
Rozdzielnica RA1
W ciągu komunikacyjnym na piętrze budynku zlokalizowana będzie rozdzielnica RA1 stanowiąca punkt rozdziału energii dla piętra budynku. Rozdzielnica RA1 zasilona będzie z projektowanej rozdzielnicy RAP, kablem YDY5x10mm². Z rozdzielnicy RAP zasilane będą: oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogólne, gniazda wtyczkowe komputerowe, platforma dźwigowa. W rozdzielnicy zainstalowane będą: wyłącznik izolacyjny typu FR, rozłączniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, lampki kontrolne, rozłączniki nadmiarowo prądowe, rozłączniki nadmiarowo prądowe z członem nadmiarowym, wyłączniki różnicowo prądowe, styczniki, wg schematu.

Instalacje objęte będą działaniem PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej. 

Rozdzielnica RW
W ciągu komunikacyjnym na parterze budynku w wentylatornii zlokalizowana będzie rozdzielnica RW stanowiąca punkt rozdziału energii dla zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Rozdzielnica RW zasilana będzie z projektowanej rozdzielnicy RAP, kablem YKY5x25mm². Z rozdzielnicy RW zasilone będą: jednostka zewnętrzna agregatu chłodniczego, szafka zasilająco sterująca centralami wentylacyjnymi, nawilżacz powietrza, wentylatory wyciągowe, dwie pompy obiegowe nagrzewnic, pompa w studni pom. pompowni. W rozdzielnicy zainstalowane będą: wyłączniki izolacyjny typu FR, rozłączniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, lampki kontrolne, rozłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowo prądowe, styczniki. Instalacje objęte będą działaniem PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej. 

5.3. Instalacje elektryczne
Oświetlenie  podstawowe

Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane średnie natężenie oświetlenia na poziomie:

-  300 lx w pomieszczeniach technicznych  

-  200 lx w pomieszczeniach archiwum  

-  200 lx w  pomieszczeniach sanitarnych    

-  150 lx w  ciągach komunikacyjnych, korytarzach

-  500 lx w pomieszczeniach biurowych

Specyfikacja opraw oświetleniowych wg planów instalacyjnych.

Oświetlenie awaryjne 

Projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje się, na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym, przy drzwiach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek. po jego zaniku. Oświetlenie będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantów, gaśnic, przycisków oddymiania i PWP będzie wynosić co najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. Ponadto projektuje się oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te będą posiadały w moduły awaryjnego potrzymania zasilania na min 1 godzinę. 
Wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.
Oświetlenie zewnętrzne 

Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne do oświetlenia terenu. Oprawy będą montowane na elewacji i nad wejściem do obiektu. Oświetlenie sterowane będzie czujką zmierzchową i zegarem astronomicznym. Oświetlenie będzie zasilane z rozdzielnicy budynku RAP.

Sposób wykonania i sterowania oświetlenia.

Oświetlenie w obiekcie montowane będzie w suficie podwieszanym lub jako oprawy kinkietowe na ścianie. W zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły. Sterowanie oświetlenia:   

 - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń,

-  poprzez czujniki zmierzchowe i zegar astronomiczny,

Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi  750V, YDY układanymi p/t. 

Instalacja  gniazd wtyczkowych ogólnych 

W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólne. Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDY układanym p/t, w rurkach instalacyjnych w posadzce, w ścianach. 
Instalacja  gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej
W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowej. Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 16A, 230V p/t, DATA z blokadą mechaniczną w wykonaniu normalnym.  

Gniazda montować we wspólnych zestawach z gniazdami teletechnicznymi RJ45, gniazdami instalacji ogólnej.

Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDY układanym p/t. Wyposażenie zestawów gniazdowych pokazano na planach instalacyjnych. 

Instalacja  siłowa 
W obiekcie przewiduje się zasilanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, nawilżacza powietrza. Zasilenie urządzeń według wytycznych branży sanitarnej ze skrzynki zasilająco sterowniczej, bezpośrednio z rozdzielnicy wentylacji RW lub RAP wg schematów rozdzielnic. Zasilenie regulatorów i sterowników po stronie branży sanitarnej. Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawilżacza powietrza będą posiadały własną automatykę sterowniczą i będą dostarczone wraz z urządzeniem w komplecie.

W obiekcie przewiduje się zasilanie instalacji gaszenia. Po stronie branży elektrycznej zasilanie skrzynki pompowni RP kablem 2x 5xYKY1x120 w zabudowie EI120. Sterowanie i automatyka po stronie branży sanitarnej. W pomieszczeniu pompowni przewiduje się gniazdo wtyczkowe dla zasilania kompresora.

Instalacja  sieci strukturalnej

W obiekcie przewiduje się  wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie wykonana w topologii gwiazdy od projektowanego PD – punkt dystrybucyjnego (zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 16). We wszystkich pomieszczeniach instalacja zostanie wykona przewodem typu U/UTP4x2x0,5 kat 6. Przewody teletechniczne należy prowadzić w rurkach pod tynkiem. Przewody należy zakończyć gniazdami RJ45 lub w zestawach komputerowych.

Projektowany PD należy podłączyć do istniejącego PD przewodem 2xU/UTP4x2x0,5 kat. 6. 
Instalacja oddymiania
W budynku dla klatki schodowej przewidziano system oddymiania. Projekt przewiduje zasilanie centrali oddymiania. Centrala zlokalizowana będzie na klatce  schodowej, na ostatniej kondygnacji, pod stropem. Centralę należy zasilić z rozdzielnicy RG sekcja pożarowa, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem HDGs E90 3x4mm2 układanymi na uchwytach kablowych E90, pod tynkiem. Centrale oddymiania należy zasilać poprzez puszki instalacyjne E90. Dodatkowo należy zasilić siłowniki drzwi do napowietrzania przewodem HDGs E90 3x2,5mm2.
Do oddymiania klatek schodowych przyjęto wentylację grawitacyjną. Klapa dymowa o powierzchni czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia otworu pod klapę nie mniejsza jednak niż 1m²) będzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klap dymowych będzie następowało automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnątrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad klatką schodową oraz nad spocznikami. Do ręcznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski oddymiające. W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów napowietrzających, których geometryczna powierzchnia powinna być, co najmniej 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni klap oddymiających 
Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
Ochroną całkowitą SSP zostanie objęty cały budynek biurowo magazynowy, czujniki zaprojektowano w każdym pomieszczeniu. System zapewni również podłączenie nadajnika monitoringu pożarowego drogą radiową i telefoniczną do Państwowej Straży Pożarnej i za jego pomocą transmisję sygnałów alarmowych oraz sygnału o uszkodzeniach systemu sygnalizacji pożarowej do stacji monitorowania Komendy PSP. System przekazywać będzie sygnał bezpośrednio do centrali SSP zamontowanej w pomieszczeniu ochrony.

Alarm pożarowy rozgłaszany będzie poprzez sygnalizatory optyczno – akustyczne rozmieszczone w obiekcie. Automatyczne wykrycie pożaru następuje poprzez czujki dymu przyjęte jako podstawowe w obiekcie. 

Ręczne potwierdzenie pożaru – ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) na ciągach komunikacyjnych, przed wejściem na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz przy wyjściach z budynku.

Moduły we/wy z programowalnymi wejściami monitorującymi i wyjściami sterującymi. System w pełni adresowalny – jednoznaczna identyfikacja każdego elementu w pętlach dozorowych poprzez nadanie indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie  w pomieszczeniu na parterze budynku. Centrala wyposażona zostanie w baterie akumulatorów bezobsługowych umożliwiających 72-godzinną pracę systemu w trybie dozorowania oraz następujące po tym czasie alarmowanie z pełnym wysterowaniem urządzeń przez 30min.

SSP pracuje w układzie dwustopniowym. Po zadziałaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centralka pożarowa sygnalizuje alarm I stopnia, który sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 (30 sekund) przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgłoszenie się obsługi w czasie T1 powoduje włączenie alarmu II stopnia. Zgłoszenie się personelu obsługującego centralę przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, który przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego T2 (4min). Po czasie T2, jeżeli obsługujący personel wcześniej nie przeprowadził kasowania alarmu, nastąpi włączenie alarmu II stopnia i oprócz wywołania sygnalizacji w centralce pożarowej, załączy sygnalizację optyczno – akustyczną na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywołuje zawsze i od razu alarm II stopnia, niezależnie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie pożarowej, do której przydzielono ręczne ostrzegacze pożarowe.   
Alarm pożarowy I-ego stopnia powoduje podjęcie działań kontrolnych przez pracowników służby ochrony lub personelu obiektu. Potwierdzenie zasadności alarmu może nastąpić poprzez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) lub poprzez środki łączności służb ochrony do pomieszczenia obsługi centrali SSP. 
Założenia ogólne:
· Algorytmy sterowań dotyczą stref pożarowych, w których wykryto pożar, 
o ile nie wskazano inaczej.  

· Przewidziano alarmowanie dwustopniowe: 

alarm I stopnia następuje po: 

· Wykryciu pożaru przez czujkę,

alarm II stopnia następuje po: 

· upływie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),  

· upływie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),

· wciśnięciu przycisku oddymiania (RPO)  na klatce schodowej, 

· zadziałaniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydencji),

· wciśnięciu ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), 

· Każdorazowe uruchomienie przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), nie poprzedzone wykryciem pożaru przez czujkę, powoduje natychmiast procedurę alarmu II-ego stopnia.

· Przesłanie sygnału do centrali CSP - alarm I stopnia, alarm II stopnia, alarm techniczny, uszkodzenie.

· Uruchomienie monitoringu pożarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP – alarm II stopnia (opcjonalnie).

· Uruchomienie sygnalizacji optyczno – akustycznej  – alarm II stopnia.    

· Uruchomienie wentylacji oddymiającej w klatkach schodowych – alarm II stopnia.    

· Wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji oraz załączenie napowietrzania służącego do oddymiania klatki schodowej (jeśli występuje) –  alarm II stopnia.

· Odblokowanie (zwolnienie) drzwi dymoszczelnych trzymanych na elektrotrzymaczach – alarm II stopnia (jeżeli występują). 

Projektowaną instalację z centralą SSP należy wpiąć w istniejącą centralę w pomieszczeniu ochrony. 

Instalacja kontroli dostępu (KD)
Zgodnie z wytycznymi Inwestora obiekt zostanie wyposażony w instalację kontroli dostępu. Zastosowane będą czytnik kart (np. systemu KaDe). Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, wraz z określeniem siatki dostępu, siatki czasu itp. określone zostaną przez użytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu. Instalacja kontroli przejść powinna spełniać wymagania normy PN-EN 50133-1 „Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe”. Systemem kontroli dostępu objęte będą drzwi wejściowe do budynku, pomieszczenie techniczne (wentylatornia), pomieszczenie biurowe, pomieszczenia archiwum. Lokalizacje montażu urządzeń pokazano na planach instalacyjnych rys. E-05, E-09. Centralka kontroli dostępu zostanie umieszczona w ciągu komunikacyjnym na parterze budynku. Instalacji należy wykonać przewodami kabelkowymi wg schematu rys. E-16 lub wg wytycznych systemu kontroli dostępu danego producenta.

System kontroli dostępu zostanie wyposażony w elementy:

· kontroler nadrzędny – połączenie z bazą danych i siecią,

· kontroler drzwiowy – decyduje o przyznaniu dostępu,

· czytnik – dokonuje bezpośredniego odczytu kodu karty i/lub kodu i przesyła go do kontrolera,

· element blokujący – elektrozaczepy uniemożliwiająca otwarcie przejścia przez osoby nieuprawnione,

· czujka magnetyczna – informuje system o zamknięciu lub otwarciu przejścia,

· przycisk ewakuacyjny – pozwala odblokować przejście bez użycia karty; każde przejście przy jego pomocy jest rejestrowane w systemie jako nieuprawnione otwarcie drzwi,

· przycisk wyjścia – pozwala na odblokowanie drzwi przy wyjściu ze strefy chronionej,

· stacja robocza z zainstalowanym systemem (np.KaDe)  – zarządzania systemem.

Cały system kontroli dostępu posiada zasilanie podstawowe i rezerwowe. Zasilanie podstawowe 230V 50Hz stanowi oddzielny obwód wyprowadzony z tablic elektrycznych, przewodem YDYp3x1,5mm2. Zasilanie rezerwowe stanowią bezobsługowe akumulatory żelowe 12V DC dołączone buforowo do zasilaczy wewnętrznych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego elektronika kontrolerów i czytników są zasilane z akumulatorów buforowych. Rygle elektromagnetyczne zasilane będą z wydzielonego zasilacza buforowego 12V DC.

Instalacja CCTV
W obiekcie projektuje się instalację  CCTV. Instalacja zostanie wyposażona w: 

- czas archiwizacji materiału: wg wymagań użytkownika

- rodzaj / ilość kamer wewnętrznych: kompaktowe z oświetlaczem podczerwieni - / 7 szt.

- rodzaj / ilość kamer zewnętrznych: kamera stacjonarna w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem podczerwieni / 7 szt.,

- zasilanie: kamery przez PoE,

- ilość rejestratorów: 1 szt.,

- zapis materiału archiwalnego: zapis na dyskach 2 x 4TB na rejestrator,

- zrzut materiału archiwalnego: na Pendrive lub poprzez sieć LAN na CD/DVD,

- stanowiska wirtualne: bez ograniczeń, po sieci lokalnej LAN,

- zakres obszaru monitorowania: teren wokół obiektu i w środku budynku (wejście, korytarze).

Lokalizacja głównych punktów systemu:

Rejestrator - szafa rack w serwerowni

Monitor– zdalny dostęp poprzez LAN 

Kamery: zewnętrzne na elewacji budynku oraz na elewacji sali gimnastycznej, wewnętrzne wg planu instalacji. 

Kamery produkcji o rozdzielczości 1920x1080p. Wszystkie kamery wyposażone w oświetlacz podczerwieni.

Opis ogólny systemu:

Zastosowane w projektowanym systemie rozwiązania techniczno funkcjonalne są typowymi rozwiązaniami dla tego typu systemów i w prosty sposób umożliwiają przyszłą rozbudowę systemu. Proponowany system oparty jest na kilku typach kamer (kompaktowe). Na zewnątrz obiektu zastosowane zostaną kamer stacjonarne, kolorowe o rozdzielczości full HD zapewniającej bardzo wysokie parametry obrazu. Szczegółowe parametry kamer zostały dobrane do warunków panujących w poszczególnych obszarach obserwacji. Transmisja sygnałów wizji do poziomu rejestratorów odbywać się będzie po łączach bezpośrednich kablem typu skrętka. Przewidziano możliwość podłączenia do rejestratorów wirtualnych stanowisk podglądu z transmisja po lokalnej sieci LAN. Przyszła rozbudowa systemu daje możliwość podłączenia kolejnych modułów rejestrujących, dodatkowych paneli macierzy dyskowych oraz zestawienia funkcji pracy sieciowej dającej możliwość tworzenia integrujących stanowisk wirtualnych monitorujących. Podgląd monitoringu będzie dostępny zdalnie przez siec LAN. 

Technologia montażu:

Wszystkie urządzenia systemu zostaną zamontowane trwale do elewacji. Dotyczy to w szczególności kamer, które musza być zainstalowane w sposób stabilny, uniemożliwiający wszelkie przemieszczanie się urządzenia oraz zapewniający niedostępność związaną z wszelkimi próbami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogów bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa samego systemu. Uwzględniając charakter niniejszej dokumentacji, szczegółowe miejsca posadowienia poszczególnych kamer powinny być dokładnie określone na etapie poprzedzającym instalacje systemu w porozumieniu z Użytkownikiem. Uwzględnić tu należy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia poszczególnych kamer, warunków ekspozycji oraz uwarunkowań technicznych i technologicznych. Czynności te powinny być przeprowadzone w oparciu o wytyczne Inwestora i z udziałem jego przedstawicieli. W pomieszczeniu ochrony w sąsiednim budynku zostanie zamontowany switch i rejestrator cyfrowy. Opis instalacji kablowej sygnałowej i zasilającej:

Od rejestratorów do poszczególnych kamer należy doprowadzić indywidualne przewody typu skrętka Po stronie rejestratora poszczególne przewody podłączyć należy do odpowiednich wejść. Po stronie stacji monitorującej, przewody zasilające podłączyć należy do centralnego zasilacza systemowego. 

Wszystkie urządzenia podłączane będą poprze gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym na napięcie 230V. 

5.4. Instalacja piorunochronna i uziemiająca

W budynku należy wymienić instalację odgromową. Zwody poziome wykonać z drutu FeZn8mm² układanego na uchwytach klejonych do powierzchni dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu FeZnØ8mm układanym w rurkach grubościennych pod elewacją.

Uziom sztuczny - przewiduje się jako szpilkowy. Wszystkie połączenia w ziemi należy spawać i zabezpieczyć przed korozją. Instalacja uziemiająca będzie połączona z przewodami odprowadzającymi poprzez zaciski kontrolne (płaskownik – drut) które będą montowane na ścianie na wysokości 0,5m.

Obok rozdzielnicy RAP należy zamontować główną szynę wyrównawczą GSW (we wnęce 300x200x100mm). GSW połączyć linką LY25 z rozdzielnicą RAP. GSW połączyć z najbliższym uziomem za pomocą płaskownika FeZn30x4mm. Do GSW podłączyć linkę LY16 układanym p/t w RG28 i podłączyć:

- miejscowe szyny wyrównawcze,

- zaciski projektowanej szafki zasilająco sterowniczej,

- zaciski projektowanych rozdzielnic.

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych należy zamontować miejscowe szyny wyrównawcze (MSW).  MSW należy zamontować na ścianie na wys. ok. 0,5m. Do MSW należy podłączyć metalowe urządzenia przewodzące przewodem LY4mm2 układanym w rurce ochronnej. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω.
5.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PpożWP)

Budynek wyposażyć należy w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. Wyłącznik główny rozdzielnic RG pełni rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice głównego wejścia. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłącza wszystkie odbiory zasilania podstawowego w budynkach.

Sterowanie PpożWP  przewodem typu NGKs E-90 .
5.6. Zagadnienia BHP

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu Energetycznego. Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA , realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30mA.

Układ sieci po stronie Zakładu Energetycznego TN-C, po stronie użytkownika TN-S. We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. 

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. 

Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczęciem pracy należy:

· Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.

· Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim porażeniem.

· Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac. Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

· Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

· Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.

· Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.

· Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez połączenie wszystkich żył z pancerzem.

· Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.

PRACA NA WYSOKOŚCI.

a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku,klamer, słupów itp.

b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej.

c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia usuwać niezwłocznie.

e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIĘ:

a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości,

e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed wyłączeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, stojaków elektrycznych itp.

UWAGI KOŃCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić bezzwłocznie swojego przełożonego

b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien znajdować się u kierownika budowy.

c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe

zasady ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na:

· usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu,

· stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia
lekarza),

· dzielenie pierwszej pomocy,

· -niezwłocznym wezwaniu lekarza.

5.7. Ochrona przeciwopżarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

a)  wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V

b)  wyłącznik główny rozdzielnicy RG jest jednocześnie PpożWP umożliwiającymi ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w pobliżu drzwi wejściowych do budynku. 

c)w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń przeciwpożarowych.

d) na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z własnych źródeł zasilania, pozwalających na świecenie przez min 1 godzinę (przy hydrantach, przeciwpożarowym wyłączniku prądu, przycisku oddymiania – 5lx)

e) klatka schodowa zostały wyposażone w system oddymiania

f) urządzenia które muszą pracować podczas pożaru (system gaszenia, centrale oddymiania) zostaną zasilone sprzed Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu przewodami o odporności E90 na systemach nośnych o odporności E90 lub w zabudowie EI120.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 6 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
· zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

· zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
· stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów

· pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą tech​niczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
· stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
· sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

· poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
· poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

· poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

· pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrą​ceń za obniżoną jakość.
7.OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodów: m,

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl,

- dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m.
8. ODBIÓR ROBÓT:

8.1. Ogólne zasady odbioru robót:
Ogólne wymagania wykonania robót podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”.
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

· przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
· instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

· wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

· dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

· dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

9.1. Ogólne zasady płatności:
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w WWiORB (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,

- likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
- PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

[image: image2]


2

