Specyfikacje Techniczne


GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W SZCZECINIE
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 33, 70-340 SZCZECIN
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)

Prace konserwacyjne oraz naprawcze urządzeń oświetlenia drogowego 
na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie
Szczecin, styczeń 2018 r.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru usług w zakresie napraw oraz prac konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na poszczególne zadnia:
Zadanie nr 1 – Prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Nowogardzie
Zadanie nr 2 – Prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Stargardzie

Zadanie nr 3 – Prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Koszalinie

Zadanie nr 4 – Prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczecinie

1.2. Zakres
Specyfikacja techniczna określa szczegółowy zakres czynności wymaganych przy konserwacji i dokonywaniu napraw:

-
urządzeń i sieci oświetleniowej na trasie zasadniczej, łącznicach i obiektach drogowych,
-
szaf sterowniczych i rozdzielni,
-
stacji transformatorowych,
-
linii kablowych SN, 
-    linii kablowych NN,
w celu doprowadzenia do należytego stanu technicznego i zapewnienia niezawodności ich działania.

Wykaz obiektów zawiera dla poszczególnych zadań załącznik nr 1 do niniejszej ST.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania usług
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość realizowanych prac i czynności, zgodność 
z wymogami bhp, obowiązującymi przepisami branżowymi, wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymogami Specyfikacji technicznych i poleceniami służb drogowych.
1.4.  Okres realizacji 
Zamawiający wymaga, aby usługi objęte niniejszym postępowaniem były wykonywane od dnia podpisania umowy przez 36 miesięcy. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac określone zostaną w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymogi ogólne

Wykonawca do prac będzie używał materiałów posiadających aprobaty techniczne lub atesty, ewentualnie świadectwa dopuszczenia do stosowania w energetyce. Rodzaj i typ materiałów muszą gwarantować minimum 3 letni okres użytkowania. Nie dopuszcza się do użycia, bez wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego, materiałów powodujących zmianę parametrów oświetlenia jezdni.
2.2. Dostawa materiałów

Materiały będą dostarczone przez Wykonawcę wraz ze świadectwem jakości zawierającym następujące dane:

a)
nazwę i adres producenta,

b)
datę i numer kolejny świadectwa,

c)
oznaczenie,

d)
wymagania wg normy,

e)
wyniki badań poszczególnych wyrobów,

Powyższe dane i ewentualne wyniki sprawdzenia przekazuje się Zamawiającemu przy odbiorze.

2.3. Przechowywanie materiałów

Materiały potrzebne do bieżących prac konserwacyjnych przechowywane będą 
w magazynach Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich jakość i sposób przechowywania.

3. Personel Wykonawcy
Do wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym zespołem pracowników z wykształceniem 
w specjalności elektrycznej, złożonym co najmniej z:
-
Kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,
-
elektryka z uprawnieniami Gr 1 w zakresie eksploatacji oraz dozoru obejmującymi minimum:
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
· urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
· sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
-
 elektromontera z uprawnieniami Gr 1 w zakresie eksploatacji obejmującymi minimum:

· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
· urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
· sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Dla wykonania prac konserwacyjnych oraz napraw należy używać sprzętu zgodnego z jego przeznaczeniem. Stosowanie jakiegokolwiek sprzętu zastępczego jest niedopuszczalne. Zarówno zasadniczy jak i drobny sprzęt budowlany musi być sprawny, wyposażony 
w odpowiednie zabezpieczenia i używany zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenia dźwigowe i podnośniki muszą mieć odpowiednie świadectwa. Dla wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien dysponować w szczególności następującym sprzętem: 
-
samochód dostawczy, 
-
podnośnik samochodowy koszowy,
- 
dźwig samochodowy, 

-
przyrząd do lokalizacji miejsca uszkodzenia kabli i wyznaczania ich trasy, 
-
zestaw mierników pomiarowych, do pomiarów stanu izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień.
5. TRANSPORT

Wszelkie potrzeby transportowe związane z wykonywaniem czynności konserwacyjnych oraz napraw zapewnia Wykonawca. Do transportu należy używać środków transportowych zgodnych z ich przeznaczeniem. Wyroby przewożone środkami transportowymi muszą być zabezpieczone przed kradzieżą, uszkodzeniem, przesuwaniem się i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. Przewóz i rozładunek nie mogą być realizowane w taki sposób, aby powodowały uszkodzenia jezdni lub urządzeń drogowych.
6.  REALIZACJA USŁUG 
6.1. Wymagania ogólne
1. Przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca musi zapewnić pełną gotowość do niezwłocznego zabezpieczania miejsc awarii (zgodnie z punktem 6.2.4 ST) powstałych w wyniku zdarzeń losowych np: szkody komunikacyjnej, kradzieży, dewastacji czy gwałtownego zjawiska atmosferycznego.  W tym celu Wykonawca będzie pełnił całodobowy dyżur telefoniczny. W dniu podpisania umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu numer telefonu kontaktowego czynnego całą dobę a także adres e-mail przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania ruchu drogowego w miejscach wykonywania prac, zgodnie z odpowiednim schematem zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na drogach krajowych, drogach szybkiego ruchu i autostradach. Wykonawca będzie mógł wykorzystać zatwierdzony projekt organizacji ruchu Zamawiającego.
W przypadku braku odpowiedniego schematu w projekcie organizacji ruchu, Wykonawca opracuje własnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu, który zaopiniuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział 
w Szczecinie.
3. Wszelkie prace objęte zamówieniem poza usuwaniem awarii powstałych w wyniku szkód komunikacyjnych, kradzieży, dewastacji,  zjawisk atmosferycznych itp. wykonywane są na polecenie pisemne Zamawiającego, przekazywane osobiście lub za pomocą faxu lub e-mail. 
6.2. Wymagania szczegółowe


Do obowiązków wykonawcy w ramach prac konserwacyjnych i bieżącego utrzymania oświetlenia (rozliczenia ryczałtowego) zgodnie z  formularzem ofertowym należą zadania z punktu 6.2.1 oraz 6.2.2.
6.2.1. Przeglądy
Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzanie następujących przeglądów:

a) przeglądy bieżące (objazdy) oświetlenia, które należy wykonywać raz w tygodniu w dniu ustalonym z Zamawiającym w porze świecenia oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

Objazdy muszą być każdorazowo dokumentowane wpisem do książki objazdów (wzór książki objazdów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji). Podczas objazdów należy przeprowadzić kontrole oraz udokumentować:
· ilość niedziałających pojedynczych źródeł światła oraz ciągów oświetleniowych,
· poprawność geometryczną ustawienia słupów oraz wysięgników,
· szczelność opraw oświetleniowych (brakujące klosze),
· należy zwrócić uwagę na stan elementów sterowniczych tj. czujnik, stycznik, zegary sterujące, bezpieczniki gniazda bezpiecznikowe itp., wykazujących nadmierne zużycie lub uszkodzenie,
· należy zwrócić uwagę na stan techniczny szaf sterujących, trafostacji oraz słupów oświetleniowych,
· należy przeprowadzić kontrole nastawów urządzeń sterowniczych.
b) przeglądy roczne instalacji oświetleniowych i stacji transformatorowych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wraz z wykonaniem raportu z przeglądu zawierające wyniki pomiarów. Przeglądy roczne należy wykonać w terminie do końca III kwartału.
6.2.2. Prace konserwacyjne

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
Konserwacja słupów oświetleniowych

· malowanie zabezpieczające fundamentów słupów (raz w roku),

· czyszczenie i zabezpieczenie towotem oraz uzupełnienie brakujących kapturków na śrubach mocujących słupy (raz w roku),

· sprawdzanie stanu zacisku podłączenia uziomu (raz w roku),

· pionowanie słupów (w razie potrzeby),

· uzupełnianie numeracji słupów (raz w roku),

· uzupełnianie lub naprawa zamknięć wnęk kablowych słupów (w razie potrzeby),

· sprawdzanie mocowania wysięgników słupowych (w razie potrzeby),

· antykorozyjne zabezpieczanie skorodowanych elementów (na polecenie)
Konserwacja opraw

· wymiana przepalonego źródła światła (w razie potrzeby).
· czyszczenie opraw kloszy i odbłyśników (w razie potrzeby),

· uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych kloszy, uszczelek i odbłyśników (w razie braku),

· sprawdzanie i dokręcanie wszelkich połączeń elektrycznych (raz w roku),

· sprawdzanie mocowania opraw (w razie potrzeby),

· regulacja położenia oprawy (w razie potrzeby),
Konserwacja szaf oświetleniowych

· czyszczenie szafy zewnątrz i wewnątrz (raz w roku),

· sprawdzanie i regulacja wszystkich urządzeń znajdujących się w szafach (podczas objazdu),

· wymiana na właściwe wkładek bezpiecznikowych (podczas objazdu),
· wymiana uszkodzonych zabezpieczeń nadprądowych (w razie potrzeby), 
· dokręcanie wszystkich zacisków elektrycznych (raz w roku),

· sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń numerów obwodów oświetleniowych urządzeń sterowania i przełączników (raz w roku),

· sprawdzanie i uzupełnianie aktualnej dokumentacji, schematy oświetlenia (raz w roku),

Konserwacja stacji transformatorowych

· sprawdzanie przyrządów kontrolno-pomiarowych (raz w roku),

· sprawdzanie stanu łączników, izolatorów i głowic kablowych (raz w roku),

· sprawdzanie stanu technicznego transformatorów, przekładników odgromników (raz w roku),

· sprawdzanie i uzupełnianie oleju (raz w roku),

· sprawdzanie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych (raz w roku),

· antykorozyjne zabezpieczanie skorodowanych elementów stacji (raz w roku),

· zapewnienie personelu eksploatacyjno-ruchowego posiadającego kwalifikacje w zakresie eksploatacji do 1 kV i powyżej 1 kV, dla danego rodzaju urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym,

· czynności obsługowe urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać we współpracy i w porozumieniu z Dystrybutorem energii
Inne czynności:

· wymiana lub naprawa uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych (w razie potrzeby),

· wymiana lub montaż tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych (raz w roku),

· lokalizacja miejsc uszkodzeń kabli oraz wyznaczanie ich tras (w razie potrzeby),

· usuwanie zbędnych napisów i trwałych zabrudzeń na urządzeniach (w razie potrzeby),

· wykoszenie dostępu do skrzynek, szaf, transformatorów, (3 razy w roku),

· czyszczenie wnętrza szaf sterowniczych, pomieszczenia trafostacji (raz w roku),

· dokręcanie i konserwowanie wszystkich połączeń śrubowych (raz w roku),

· uzupełnienie napisów i nalepek (raz w roku),

· sprawdzenie i pomiar skuteczności uziemień (raz w roku),

· sporządzanie dokumentacji fotograficznej (w zależności od potrzeby). 
Czynności wymienione w pkt 6.2.2. ST należy wpisywać do książki objazdów oraz książek eksploatacji dołączonych do urządzeń.

6.2.3. Terminy wykonywania przeglądów, prac konserwacyjnych oraz napraw uszkodzeń wynikających z bieżącej eksploatacji urządzeń
Przeglądy bieżące (objazdy) należy wykonywać raz w tygodniu w dniu ustalonym z Zamawiającym w porze świecenia oraz na każdorazowe wezwanie zamawiającego.

Prace konserwacyjne należy wykonywać co najmniej z częstotliwością określoną w punkcie 6.2.2. ST.
W przypadku gdy usunięcie uszkodzenia oświetlenia nie będzie możliwe podczas objazdu, Wykonawcę obowiązują następujące terminy:

1. usuwanie wszystkich uszkodzeń (z wyłączeniem uszkodzeń opisanych w pkt 6.2.4. OPZ) powodujących przerwę w świeceniu poszczególnych ciągów oświetleniowych - w terminie zgodnym z zaoferowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty „Czas usunięcia uszkodzeń w ciągach oświetleniowych".
Ciąg oświetleniowy – rozumiany jako świecenie co najmniej 5 lamp zlokalizowanych obok siebie. 
2. usuwanie drobnych uszkodzeń powodujących przerwę w świeceniu pojedynczych opraw - w terminie 5 dni.
Powyższe terminy liczą się od chwili stwierdzenia przez Wykonawcę nieprawidłowości lub od chwili wydania polecenia wykonania przez Zamawiającego. Dopuszcza się wydawanie przez Zamawiającego telefonicznych lub mailowych poleceń wykonania, które winny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

Dopuszcza się odstępstwa od powyższych terminów tylko za pisemną zgodą Zamawiającego (inspektora nadzoru) w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych lub/i ruchowych.

Wykonawca niezwłocznie po usunięciu uszkodzeń, zgłoszonych przez zamawiającego; winien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie mailowej lub telefonicznej. Brak powiadomienia Zamawiającego może skutkować dla Wykonawcy negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z zapisów umownych.
Jeżeli awaria oświetlenia wymagać będzie naprawy, której zakres wykracza poza prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie (punkt 6.2.1 i 6.2.2) przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy naprawa danej awarii korzystając z pozycji napraw (1-15) załączonych i wycenionych w kosztorysie ofertowym w terminie zgodnym z punktem 6.2.3. ustęp 1 i 2.
W przypadku, gdy awaria oświetlenia wymagać będzie naprawy, której zakres wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy określenie zakresu i sposobu naprawy oraz sporządzenie wyceny
 - w terminie 5 dni od wystąpienia awarii.

Wykonanie takiej naprawy będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.
6.2.4. Usuwanie awarii powstałych w wyniku szkód komunikacyjnych, kradzieży, dewastacji, zjawisk atmosferycznych itp.

W razie szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego, kradzieży, dewastacji, siły wyższej /wichury, pioruny, gwałtowne opady, gradobicie, pożar:

1. Wykonawca zabezpieczy teren przed możliwością dostępu osób trzecich do urządzeń pod napięciem lub wyłączy napięcie, a także usunie z pasa drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem - w terminie zgodnym z zaoferowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty „Czas reakcji w razie szkody".
2. Powyższy czas liczony jest od chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości  i wydania polecenia wykonana naprawy w formie telefonicznej lub maila.
3. Zdemontowane urządzenia Wykonawca przewiezie i złoży na terenie Obwodu 
Utrzymania, najbliższego miejscu zdarzenia.

Jeżeli usunięcie awarii wymagać będzie naprawy, której zakres wykracza poza prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie (punkt 6.2.1 i 6.2.2) przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy naprawa danej awarii korzystając z pozycji napraw (1-15) załączonych i wycenionych w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy awaria wymagać będzie naprawy, której zakres wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy określenie zakresu i sposobu naprawy oraz sporządzenie wyceny
 - w terminie 5 dni od wystąpienia awarii.

1. Wykonanie takiej naprawy będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wystąpienia awarii, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego lub przy braku kontaktu z Wykonawcą przez co najmniej 3 godziny, Zamawiający może wezwać do zabezpieczenia miejsca awarii lub do usunięcia awarii innego wykonawcę, a kosztami obciążyć Wykonawcę niniejszego zamówienia.

7. KONTROLA REALIZACJI USŁUG

Zamawiający będzie systematycznie kontrolował terminowość usług konserwacyjnych i naprawczych oraz ich zgodność z wymogami niniejszej Specyfikacji, podczas codziennych objazdów dróg. Wszystkie czynności konserwacyjne i prace dodatkowe winny być udokumentowane przez Wykonawcę w książce przeglądów i objazdów, a następnie potwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze prac.

Ponadto zakres sprawdzeń obejmuje:

- sprawdzenie oznakowania robót,
- sprawdzenie estetyki,

- sprawdzenie uporządkowanie otoczenia.
8. ODBIÓR USŁUG

Odbiór usług konserwacyjnych odbywać się będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie książki objazdu i przeglądu.

Odbiór napraw awaryjnych wykonywanych na podstawie Polecenia wykonania odbywać się będzie komisyjnie po wykonaniu naprawy. Sprawdzenie i obmiar ustalany i dokonywany będzie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Do odbioru Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

· szkice i obmiary określające zakres robót,

· dane pomiarowe zamontowanych kabli i urządzeń, uziemień, itp.,

· atesty i aprobaty.

9. PŁATNOŚCI

Usługi konserwacyjne dotyczące poszczególnych obiektów rozliczane będą na podstawie miesięcznych cen ryczałtowych określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. W miesięcznej cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględni:

- całodobową gotowość do zabezpieczania miejsc awarii niezależnie od przyczyny ich powstania,

- koszty robót przygotowawczych,

     - koszty materiałów koniecznych do zastosowania w ramach bieżącego utrzymania

i konserwacji urządzeń,

- koszty objazdów oraz ewentualnych dojazdów do wskazanego przez Zamawiającego miejsca awarii,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych,

- wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, a także pozostałe koszty wynikające z zakresu obowiązków wykonywanych w ramach bieżącej i okresowej konserwacji urządzeń,


Naprawy wykonywane na podstawie polecenia wykonania rozliczane będą w oparciu o protokół odbioru, na podstawie cen jednostkowych określonych przez wykonawcę za daną naprawę w Formularzu ofertowym.

Cena jednostkowa winna uwzględniać:

· roboty przygotowawcze,

· zakup nowego elementu,

· roboty rozbiórkowe przy demontażu,

· transport zdemontowanych elementów,

· transport nowych elementów,

· transport pracowników,

· roboty przy montażu nowych elementów, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii, koszty bezpośrednie, pośrednie oraz zysk.

Opracował:

Sprawdził i zatwierdził


































PAGE  
8

