Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

ul. Bohaterów Warszawy 33 70-340 Szczecin

Temat:

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Wykonanie elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S6 na obwodnicy miasta Nowogard oraz na obwodnicy Koszalina i Sianowa wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.

Adres obiektu: województwo zachodniopomorskie

Nazwa i kody CPV:

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

48781000-6 – Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

34970000-7 – Urządzenia monitorowania ruchu

45232300-5 – Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

32562000-0 – Kable światłowodowe

45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

42414310-7 – Bramownice drogowe

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Dariusz Głombski

Spis treści                                                       str.

1 Słownik pojęć............................................................................................................ 3

2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia...............................................................................3

2.1 Podział zadania na lokalizacje ……………………………………………………..………………………………….……..3

2.2 Zakresy przedmiotu zamówienia w poszczególnych lokalizacjach…..……………………………..….…5

2.2.1 Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „Nowogard” …….……………………………..….….….5

2.2.2.Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „S6/S11” …………………………………………..….....5

2.2.3.Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „Goleniów-Sianów”……………………….……….... 6

2.2.4. Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „S6-CZR”………………………………………..….………7

3. Uwarunkowania ogólne  wykonania przedmiotu zamówienia ………………………………….……….……7

3.1 Uwarunkowania dotyczące realizacji w lokalizacji „Nowogard”………………………………………….…10

3.1.1 Uwarunkowania  realizacji Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard” …………………………….10

3.1.2 Uwarunkowania realizacji opracowań projektowych dla lokalizacji „Nowogard”……………….16

3.1.3. Uwarunkowania realizacji - - elementów Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard”……..20

3.2. Uwarunkowania dotyczące lokalizacji „S6/S11”……………………………………………………………………21

3.2.1. Uwarunkowania realizacji Koncepcji SZR dla lokalizacji „S6/S11”……………………………….…. 22

3.2.2. Uwarunkowania realizacji opracowań projektowych dla lokalizacji „S6/S11”…………….……25

3.2.3. Uwarunkowania realizacji - - elementów Koncepcji SZR dla lokalizacji „S6/S11”….….……26

  - Uwarunkowania dotyczące lokalizacji „Goleniów-Sianów”……………………………………….………26

4. Zarys docelowych właściwości funkcjonalno-użytkowych SZR……………………………….…….…….…29

4.1 SZR – jako zintegrowana platforma zarządzania drogą ekspresową S6…………………..…………29

    - Wizualizacja graficzna procesów…………………………………………………………..………….………………31

    - Archiwizacja danych ……………………………….………………………………………………………..…………....31

    - Analiza trendów ……………………………………………………………………………………………………………....32

    - Obsługa alarmów i zdarzeń ………………………………………………………………..…………………………..32

    - Raportowanie ……………………………………………………………………………………………………………………32

    - Kontrola dostępu……………………………………………………………………………………………………………….33

    - Otwartość………………………………………………………………………………………………………………………….33

    - Skalowalność…………………………………………………………………………………………………………………….33

  - Architektura funkcjonalna Systemu Zarządzania Ruchem………………………………………………33

    - Dane o ruchu…………………………………………………………………………………………………………………….36

    - Stacje pomiarowe ruchu…………………………………………………………………………………………………..36

    - Zarządzanie oświetleniem………………………………………………………………………………………………..36

      - Sterowniki oświetlenia………………………………………………………………………………….………………..37

    - Informacje dla kierowców ………………………………………………………………………….…………………….37

4.2.4.3.  Nadajniki komunikatów CB…………………………………………………………………………….…………..38

    - Dane pogodowe ………………………………………………………………………………………………….……………40

    - Stacje pogodowe ……………………………………………………………………………………………….…………….40

    - Automatyczna detekcja zdarzeń……………………………………………………………………….……………..40

    - Dane wizyjne…………………………………………………………………………………………………….……………….41

      - Kamery PTZ…………………………………………………………………………………………………………………….41

  - Bezpieczeństwo SZR………………………………………………………………………………………………………….42

5. 	Wymagane dokumenty ; odbiory; informacje uzupełniające ………………………………………..43

5.1 	Testy akceptacyjne FAT i SAT elementów składowych SZR …………………………………….…….43

5.11 	Testy akceptacyjne urządzeń (FAT)…………………………………………………………………………..…….43

5.12 	Testy odbiorowe w terenie (SAT) …………………………………………………………………………..……….43

5.2	Dokumenty Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………..…44

5.2.1 	Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy ……………………………….………45

5.3 	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych …………………………………………………..……..46

5.3.1.	Odbiór robót ………………………………………………………………………………………………………………..……47

5.4 	Część informacyjna ……………………………………………………………………………………………………..…..47

5.5 	Wykaz załączników dostępnych na ftp ………………………………………………………………………….. 49

1.Słownik pojęć

### Kanał technologiczny,- ( Kanalizacja Technologiczna)  - to kanał technologiczny o którym mowa w USTAWIE  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( wraz z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 15 maja 2015 roku. Tutaj jako  zespół podziemnych ciągów kanalizacji z wbudowanymi studniami przeznaczony do  prowadzenia sieci teletechnicznej.

### Ciąg kanalizacji – szczelnie połączone ze sobą rury osłonowe (pierwotne) oraz rury wtórne, ułożone w wykopie jeden za drugim; połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

### Sieć teletechniczna -  kable światłowodowe (wraz z niezbędnymi zapasami) i urządzenia teletransmisyjne  wykonane w topologii pierścienia w celu zapewnienia redundancji w przypadku uszkodzenia kabla, włókna lub urządzenia, ułożone w kanalizacji technologicznej

### Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm

SZR – System Zarządzania Ruchem złożony z modułów scentralizowanych i rozproszonych wraz z siecią teletechniczną na rzecz tego systemu

CZR – Centrum Zarządzania Ruchem w siedzibie Zamawiającego

ITS – Inteligentne Systemy Transportowe

KTu KTp przekroje podstawowe kanalizacji teletechnicznej zgodne Wytycznymi dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017. (w załączniku „Wytyczne_ITS”)

Wykonawca- podmiot wyłoniony w toku niniejszego postepowania

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1 Podział zadania na lokalizacje

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) określa wymagania dotyczące zakresu realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na cztery umowne lokalizacje:

- jeden istniejący odcinek drogi S6 w ciągu obwodnicy miasta Nowogard (w skrócie lokalizacja  „Nowogard”)

- jeden realizowany odcinek drogi S6 wraz z odcinkiem drogi S11 w ciągu obwodnicy miast: Koszalina i Sianowa w skrócie lokalizacja  „S6/S11”);

- osiem odcinków drogi S6: sześć  projektowanych; jeden istniejący i jeden  realizowany  drogi ekspresowej S-6;  tj. od węzła „Goleniów Północ” poprzez obwodnicę Nowogardu ;   poprzez węzeł „Kołobrzeg Wschód” poprzez obwodnicę Koszalina i Sianowa aż  do węzła „Sianów Wschód” wraz z węzłem ( w skrócie lokalizacja „Goleniów-Sianów”)   w  województwie zachodniopomorskim.

- Odcinek lub odcinki istniejącej sieci światłowodowej w zarządzie operatora telekomunikacyjnego, łączącej drogę S6 z Centrum Zarządzania Ruchem w siedzibie Zamawiającego w tym projektowany odcinek  światłowodu w ciągu ulicy Boh. Warszawy ( w skrócie lokalizacja „S6-CZR”)

Lokalizacja  „Nowogard”: odcinek drogi S6 w ciągu obwodnicy miasta Nowogard stanowi istniejący – oddany do użytkowania  w roku 2011 odcinek drogi ekspresowej nr 6 zlokalizowany pomiędzy węzłami: Nowogard Zachód – Nowogard Północ – Nowogard Wschód o długościach odcinków  między tymi węzłami odpowiednio: 3438 m ; 3784 m. Łączna długość obwodnicy Nowogardu wraz z odcinkami przyległymi do pierwszego i ostatniego węzła wynosi 9346 m. Obecnie realizowane są następujące odcinki drogi S6 w sąsiedztwie lokalizacji „Nowogard” (obwodnica Nowogardu): poprzedzający odcinek nr 1  Goleniów – Nowogard (węzeł Goleniów Północ - początek obw Nowogardu); następujący odcinek nr 2 Nowogard – Płoty (koniec obw Nowogardu-koniec obw Płoty)

Lokalizacja  „S6/S11”: odcinek drogi S6 wraz jednym odcinkiem międzywęzłowym drogi S11 w ciągu obwodnicy miast: Koszalina i Sianowa.  Znajduje się on obecnie w fazie realizacji, w formule „buduj”. Odcinki dróg ekspresowych nr 6 i nr 11 zlokalizowane są  pomiędzy węzłami :

S6  Bielice – Koszalin Północ – Koszalin Wschód – Sianów Wschód o długościach odcinków  między tymi węzłami odpowiednio: 2854 m ; 2978 m ; 10208 m

S11 Bielice – Koszalin Zachód : 1826 m. Łączna długość obwodnicy Koszalina i Sianowa wraz z odcinkami przyległymi do pierwszego i ostatniego węzła wynosi 20,8 km. Obecnie realizowany jest  poprzedzający odcinek drogi S6 w sąsiedztwie lokalizacji „S6/S11” (obwodnica Koszalina i Sianowa): węzeł Ustronie Morskie –początek obw Koszalina i Sianowa. Odcinek następujący nr  8 koniec obw Koszalina i Sianowa – początek obw. miasta Sławno wraz z dalej po nim następującymi odcinkami nr: 9 i 10 są na etapie przygotowania postepowania przetargowego.

Lokalizację „Goleniów-Sianów” stanowi osiem odcinków drogi S6 w kolejności występowania zgodnie z przebiegiem drogi: S6_1   odc. projektowany (węzeł Goleniów Północ – początek obw. Nowogardu); obwodnica Nowogardu odcinek istniejący (węzeł Nowogard Zachód do węzła Nowogard Wschód) ;  S6_2 odc. projektowany ( od obw. Nowogardu do końca obw. m. Płoty) ; S6_3 odc. projektowany ( od obw. m. Płoty do węzła Kiełpino) ; S6_4 odc. projektowany ( od węzła Kiełpino bez węzła do węzła Kołobrzeg Zachód) ; S6_5 odc. projektowany ( od węzła Kołobrzeg Zachód bez węzła, do węzła Ustronie Morskie) ; S6_6 odc. projektowany ( od węzła Ustronie Morskie bez węzła do początku obw. miast: Koszalina i Sianowa .

Lokalizację „S6-CZR” stanowi istniejąca sieć światłowodowa należąca do jednego lub wielu operatorów telekomunikacyjnych wraz z dwoma  odcinkami przyłączeniowymi projektowanej sieci światłowodowej w pasie drogowym S6, łącząca projektowaną drogę S6 ( w miejscu  najbardziej optymalnym technicznie i ekonomicznie) z  Centrum Zarządzania Ruchem w siedzibie Zamawiającego. Umożliwiać ona będzie dwukierunkową transmisję danych do celów związanych z bieżącym (on-line) zarządzaniem ruchem docelowo na wszystkich odcinkach drogi S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Słupsk Zachód.  Istniejąca sieć światłowodowa będzie dzierżawiona w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Projektowane odcinki przyłączeniowe sieci światłowodowej, mają za zadanie połączyć sieć światłowodową Zamawiającego poprzez wykonanie połączenia (przyłącza ) poprzez wskazany przez Wykonawcę najbardziej optymalny technicznie i ekonomicznie punkt węzłowy zlokalizowany w pasie drogowym projektowanej  drogi S6, do istniejącej sieci światłowodowej operatora, ponadto wykonanie połączenia (przyłącza) CZR w siedzibie Zamawiającego z  istniejącą siecią światłowodową operatora poprowadzoną w ciągu ul. Bohaterów Warszawy.

2.2 Zakresy przedmiotu zamówienia w poszczególnych lokalizacjach

2.2.1 Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „Nowogard”

W ramach zamówienia i poszczególnych asortymentów Robót i Usług w lokalizacji „Nowogard” przewiduje się m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej w postaci  Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem, uwzględniającej stan docelowy SZR. Koncepcję wykonać zgodnie z „Wymaganiami dla Wykonawców Koncepcji Zarządzania Ruchem” załącznik CCC (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c ; gdzie ` jest dolnym znakiem pierwszego z klawiszy znaków specjalnych  )

- W oparciu o warunki techniczne wydane przez właściwych gestorów sieci, wykonanie dokumentacji projektowej w branżach dotyczących: kanalizacji technologicznej o przekroju głównym: 2xKTu lup 2xKTp (budowy kanałów i przyłączy celem umożliwienia wykonania sieci teletechnicznej); sieci teletechnicznej opartej o światłowód do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard” oraz na potrzeby transmisji danych do pozostałych urządzeń SZR przewidzianych w lokalizacji od węzła Goleniów Północ do węzła Słupsk Zachód; sieci elektroenergetycznej w celu doprowadzenia zasilania do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard”

- budowę kanalizacji technologicznej umożliwiającej doprowadzenie kabli światłowodowych do wszystkich planowanych urządzeń terenowych SZR  w lokalizacji „Nowogard” zgodnie z Koncepcją SZR;

- wykonanie kompletnej sieci teletechnicznej do obsługi wszystkich planowanych modułów i urządzeń terenowych w lokalizacji „Nowogard” zgodnie z Koncepcją SZR, realizację urządzeń teletransmisyjnych wraz z zapewnieniem oprogramowania do obsługi transmisji danych (oprogramowanie urządzeń teletransmisyjnych i związanych z transmisją np. serwery) na rzecz przyszłych urządzeń SZR w zakresie niezbędnym do uruchomienia przesyłu danych na rzecz  docelowego SZR w ciągu S6 na odcinku w. Goleniów Północ - w. Słupsk Zachód;

- budowę przyłączy energetycznych do wszystkich planowanych urządzeń terenowych SZR zgodnie z Koncepcją SZR;

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji;

•     opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej zrealizowanych prac

•     wykonanie wszystkich innych prac związanych z lub koniecznych do skutecznej finalizacji robót i usług wykazanych w ww. punktach

2.2.2.Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „S6/S11”

Przewiduje się wykonanie  następujących asortymentów robót i usług w lokalizacji „S6/S11”, m.in.:

- Sporządzenie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem dla lokalizacji „S6/S11”

- W oparciu o warunki techniczne wydane przez właściwych gestorów sieci, wykonanie wszystkich koniecznych opracowań projektowych, w tym m.in. w branżach dotyczących: kanalizacji technologicznej w oparciu rozwiązania zawarte w opracowaniu projektowym branży teletechnicznej sporządzonym w związku z budową obwodnicy Koszalina i Sianowa, tj. w zakresie: kanałów i przyłączy technologicznych celem umożliwienia wykonania sieci teletechnicznej; sieci teletechnicznej opartej o łączność światłowodową do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR;  posadowień (fundamentów) pod urządzenia i elementy SZR tego wymagające wykazane w Koncepcji SZR; budowy lub rozbudowy istniejącej sieci energetycznej w celu doprowadzenia zasilania do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR dla lokalizacji „S6/S11”

- W oparciu o opracowania projektowe wyszczególnione powyżej, wykonanie następujących  elementów Koncepcji SZR: sieci światłowodowej do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR ; realizację urządzeń teletransmisyjnych sieci teletechnicznej wraz z zapewnieniem oprogramowania do obsługi transmisji danych (oprogramowanie urządzeń teletransmisyjnych i związanych z transmisją np. serwery) na rzecz przyszłych urządzeń SZR w zakresie niezbędnym do uruchomienia przesyłu danych w obszarze lokalizacji  „S6/S11” jak również – docelowo -  poprzez ten obszar do i z obszarów pozostałych odcinków S6  na trasie Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin – węzeł „Słupsk Zachód” wraz z węzłem. Uwaga: Realizacja robót w „lokalizacji S6/S11”, związanych z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji technologicznej jak również budową lub przebudową lub rozbudową sieci elektroenergetycznej w celu doprowadzenia zasilania do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR a także wykonanie posadowień (fundamentów) pod urządzenia i elementy SZR tego wymagające, wykazane w Koncepcji SZR ,  zostanie powierzona Wykonawcy zadania: „Budowa obwodnicy miasta Koszalina i Sianowa”: konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S. A. i Polbud-Pomorze Sp. z o. o

- opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej zrealizowanych prac

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla całego zakresu robót przewidzianego do wykonania   w opracowaniach projektowych dla lokalizacji „S6/S11” z wyłączeniem robót które zrealizuje Wykonawca w tej lokalizacji

- Wykonanie wszystkich innych prac związanych z lub koniecznych do skutecznej finalizacji robót i usług wykazanych w ww. punktach

2.2.3.Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „Goleniów-Sianów”

Przewiduje się wykonanie  następujących usług projektowych: wykonanie opracowania projektowego w postaci Koncepcji Architektury Systemu Teleinformatycznego (KAST) opartego o medium światłowodowe  w zakresie: kanalizacji technologicznej,  sieci światłowodowej , urządzeń teletransmisyjnych oraz oprogramowania systemu teleinformatycznego do obsługi wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcjach SZR opracowanych przez Wykonawców sześciu projektowanych odcinków drogi S6: S6_1 ; S6_2; S6_3; S6_4; S6_5; S6_6, oraz w Koncepcjach SZR dla lokalizacji: „Nowogard” oraz „S6/S11”. W wyniku opracowania projektowego (KAST) należy dokonać analizy sześciu  koncepcji SZR  wykonawców projektowanych i realizowanych odcinków drogi S6: S6_1 ; S6_2; S6_3; S6_4; S6_5; S6_6, a w wyniku analizy opracować m.in. wytyczne dla Zamawiającego niezbędne do ujednolicenia i  ustandaryzowania przyjętych w poszczególnych Koncepcjach KSZR rozwiązań aby mogły one zapewnić integralność systemu Teleinformatycznego na wszystkich odcinkach drogi S6 tj. S6_1 ; S6_2; S6_3; S6_4; S6_5; S6_6, „Nowogard”  oraz „S6/S11”. Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędny bieżący dostęp do materiałów, danych  i możliwość wymiany informacji z Wykonawcami odcinków S6_1 ; S6_2; S6_3; S6_4; S6_5; S6_6.

Do KAST należy dołączyć kosztorys inwestorski dla całego zakresu robót usług i dostaw przewidzianych do wykonania   w opracowaniu projektowym dla lokalizacji „Goleniów-Sianów”

Uwaga: rozwiązania zawarte w KAST w zakresie parametrów i rozwiązań technicznych oraz technologicznych dotyczących parametrów oraz przepustowości sieci światłowodowej muszą także uwzględniać przyszłe potrzeby transmisyjne do urządzeń SZR jakie są przewidywane do zlokalizowania w obszarach odcinków projektowanej drogi S6: 8 ; 9 ; 10 tj. od obwodnicy miast: Koszalina i Sianowa do „węzła Słupsk Zachód”

2.2.4. Zakres przedmiotu zamówienia dla lokalizacji „S6-CZR”

Przewiduje się wykonanie  następujących asortymentów usług projektowych i robót:

- Opracowania projektowego w zakresie sieci teletechnicznej (kanalizacja technologiczna wraz z medium światłowodowym wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi ) mającej na celu połączenie projektowanej drogi S6 ( w miejscu  najbardziej optymalnym technicznie i ekonomicznie) z  Centrum Zarządzania Ruchem w siedzibie Zamawiającego. Połączenie umożliwi dwukierunkową transmisję danych do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcjach SZR opracowanych przez Wykonawców sześciu projektowanych odcinków drogi S6: S6_1 ; S6_2; S6_3; S6_4; S6_5; S6_6, oraz w Koncepcjach SZR dla lokalizacji: „Nowogard” oraz „S6/S11” oraz docelowo na wszystkich odcinkach drogi S6 w lokalizacji węzła Goleniów Północ do węzła Słupsk Zachód. Połączenie to na większości swojego przebiegu będzie wykorzystywać istniejąca sieć światłowodową należącą do jednego lub wielu operatorów telekomunikacyjnych. Istniejąca sieć światłowodowa zostanie wydzierżawiona w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę. Koszty dzierżawy łącza pokrywał będzie Zamawiający na podstawie odrębnej umowy. Projekt łącza S6-CZR będzie uwzględniał także sieć światłowodową na tzw. ostatniej mili to jest poprowadzoną na brakującym odcinku od przyłącza operatora na terenie miejscowości Zamawiającego do jego siedziby w ciągu ul. Bohaterów Warszawy do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek dokonania uzgodnień oraz uzyskania warunków technicznych od właściwego lub właściwych operatorów telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do opracowania projektowego j.w.  należy dołączyć kosztorys inwestorski dla całego zakresu robót usług i dostaw przewidzianych do wykonania   w opracowaniu projektowym dla lokalizacji „S6-CZR”

- Preferowane rozwiązania projektowe poprzeć minimum dwuwariantową analizą ekonomiczną potwierdzającą  zasadność  proponowanych rozwiązań w aspektach ekonomicznych

- Zrealizowanie przez Wykonawcę  fizycznego połączenia światłowodu projektowanego wzdłuż drogi S6, poprzez istniejącą (dzierżawioną) sieć światłowodową operatora telekomunikacyjnego z CZR w siedzibie Zamawiającego tj. przyłączenia sieci światłowodowej realizowanej na potrzeby i w związku z budową drogi S6 poprzez istniejącą sieć światłowodową operatora ( operatorów) telekomunikacyjnego z CZR wraz z: zakupem ; montażem; instalacją oraz uruchomieniem niezbędnych ( z punktu widzenia lokalizacji „S6-CZR” ) urządzeń teletransmisyjnych: w dwóch lokalizacjach,  zakresie i w uzgodnieniu z warunkami określonymi przez tego operatora (tych operatorów). Przywołane dwie lokalizacje stanowią:

- przyłącze w pasie drogowym projektowanej drogi S6 w miejscu najbardziej optymalnym technicznie i ekonomicznie

- przyłącze w pasie drogowym ulicy Bohaterów Warszawy w Szczecinie do siedziby Zamawiającego i poprowadzone do CZR w siedzibie Zamawiającego.

3. Uwarunkowania ogólne  wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane z należytą starannością, w oparciu o sprawdzone, nowoczesne i wystarczająco wydajne technologie, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy w zakresie realizacji zadań związanych z budową Inteligentnych Systemów Transportowych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty przetargowej zobowiązany jest m.in. do :

- dokonania wizji lokalnej  w obu lokalizacjach : „Nowogard” (obwodnica Miasta Nowogard)  oraz „S6/S11” (Obwodnica Koszalina i Sianowa).

- Wykonawca zobowiązany jest do  zapoznania się z dokumentacją w postaci PZT  dla lokalizacji „Nowogard” ( obw. m. Nowogard) oraz dokumentów związanych

- Wykonawca zobowiązany jest do  zapoznania się z dokumentacją projektową w postaci PZT dla lokalizacji „S6/S11”( obw. Koszalina i Sianowa” oraz dokumentów związanych

- Wykonawca zobowiązany jest do  zapoznania się z treścią Koncepcji SZR sporządzonych  dla sześciu odcinków drogi S6 sąsiadujących bezpośrednio  i pośrednio z dwoma przedmiotowymi lokalizacjami: „Nowogard” oraz „S6/S11” tj. dla odcinków 1 i 2 oraz 6. oraz odcinków pozostałych 3 ; 4 ; 5 oraz uwzględnienia w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia rozwiązań tam zawartych

- Wykonawca zobowiązany jest rozpoznać możliwości i warunki techniczne realizacji łącza światłowodowego opisanego jako lokalizacja „S6–CZR”.

Uwaga Dla odcinków S6: nr 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6   Wykonawcy tych zadań są wyłonieni. Trwa uzgadnianie z Zamawiającym treści Koncepcji SZR w zakresie lokalizacji urządzeń terenowych ( modułów rozproszonych )dla tych odcinków).  Dla odcinków nr: 8 ; 9 i 10,  nie wszczęto jeszcze procedury zgodnej z PZP w celu  wyłonienia Wykonawców  dla tych zadań. Zamawiający  w załączniku LLL (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c ; gdzie ` jest dolnym znakiem pierwszego z klawiszy znaków specjalnych ) zawarł wykaz docelowych urządzeń SZR dla tych odcinków w celu oszacowania potrzeb przepustowości danych .

W podkatalogu „kan_technolog” zawarte zostały opracowania projektowe kanałów technologicznych dla odcinków projektowanej drogi ekspresowej : nr 1 ; 2; ; 3 ; ;4 ; ;5 ; 6.

W podkatalogu „koncepcje” zawarte zostały opracowania: koncepcje SZR dla odcinków projektowanej drogi ekspresowej : nr 1 ; 2; ; 3 ; ;4 ; ;5 ; 6.

Wykonawca zobowiązany jest-  zarówno w trakcie prac projektowych jak również w fazie realizacji - zaproponować rozwiązania nie gorsze niż zawarte wytycznych udostępnionych w załączniku Wytyczne_ITS  (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c   )

W skład katalogu Wytyczne_ITS wchodzą:

- Architektura_powiązania teletechnicznego przepływy danych

- Parametry_techniczne urzadzen telematyki drogowej

- Standard_definiowania obszarow detekcji ruchu

- Standard_mediów ZASILANIE

- Standard_realizacji_mediów na potrzeby KSZR zał nr 4

- Wytyczne dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinien ocenić wszelkie ryzyka i w cenę oferty wkalkulować wszystkie koszty realizacji zamówienia zgodnie z PFU.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę: Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem; branżowych opracowań projektowych oraz  KAST, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i umowie, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia wynikającego z Umowy oraz przedłużenia czasu na ukończenie zadania.

Ewentualne pominięcia w opisie elementów systemu, bez których osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego celów i funkcjonalności nie będzie możliwe, nie może być podstawą do dodatkowego wynagrodzenia ponad cenę ofertową.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą” lub „musi być”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Realizacja drogi ekspresowej S6 podzielona jest na następujące odcinki:

| Odcinek | Wykonawca | Przebieg (węzły) | Kilometracja (km lokalna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budimex S.A. ul.Potok 4 70-813 Szczecin | Goleniów Północ | 21,608 |
|  |  | Goleniów Lotnisko | 24,571 |
|  |  | Osina | 34,619 |
|  |  | Koniec odc | 40,911 |
| Obw. Nowogardu istn. (lokalizacja „Nowogard”) | - | Nowogard Zach.(d.Olchowo) | 41,151 (0,877) |
|  |  | Nowogard Póln (d. Warnkowo) | 44,589 (4,315) |
|  |  | Nowogard Wsch (d.Wojcieszyn) (OUD Wojcieszyn) | 48,373 (8,099) |
| 2 | P.R.M. Łódź 94-112 Łódź ul. Bratysławska 52 | Pocz odc | 49,098 |
|  |  | Płoty Północ | 65,647 |
|  |  | MOP I Wyszogóra | ~57 |
|  |  | Koniec odc | 69,400 |
| 3 | Budimex S.A. ul.Potok 4 70-813 Szczecin | Pocz odc | 69,400 |
|  |  | Wicimice | 75,963 |
|  |  | Kiełpino | 83,587 |
|  |  | Koniec odc | 84,000 |
| 4 | Polaqua/dragados 05-500 Wólka Kozodawska ul.dworska 1 | Pocz odc | 84,000 |
|  |  | MOP II Jarkowo | ~89 |
|  |  | Kołobrzeg Zach (OUD Kołobrzeg) | 107,81 |
|  |  | Koniec odc | 108,100 |
| 5 | PORR Polska Infrastructure S.A> 02-672 Warszawa ul.Domaniewska 50A | Pocz odc | 108,100 |
|  |  | Kołobrzeg Wsch | 111,902 |
|  |  | Ustronie Morskie | 122,248 |
|  |  | Koniec odc | 122,700 |
| 6 | Strabag Infrastruktura Południe 52-200 Wrocław ul.Lipowa 5a | Pocz odc | 122,700 |
|  |  | MOP I Tymień | 131 |
|  |  | Borkowice | 133,444 |
|  |  | Dobre (OUD Dobre) | 142,421 |
|  |  | Koniec odc | 146,842 |
| Obw Koszalina i Sianowa | PORR Polska Infrastructure S.A> 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 50A | Pocz odc | 146,842 |
|  |  | Bielice | 146,900 |
|  |  | Koszalin Półn | 149,730 |
|  |  | Koszalin Wsch | 152,731 |
|  |  | Sianów Wsch | 162,939 |
|  |  | Koniec odc | 165,300 |
|  |  | Bielice- Koszalin Zach (S11) | dł 1,593 |
| 8 | niewyłoniony | Pocz odc | 165,300 |
|  |  | Kawno | 169,053 |
|  |  | Malechowo | 176,636 |
|  |  | Karwice | 181,869 |
|  |  | Bobrowice (OUD Bobrowice) | 187,126 |
|  |  | Koniec odc | ~188 |
| 9 | niewyłoniony | Pocz odc | ~188 |
|  |  | Sławno | 191,264 |
|  |  | Warszkowo | 195,351 |
|  |  | Koniec odc | 197,100 |
| 10 | niewyłoniony | Pocz odc | 197,100 |
|  |  | Wrześnica | 199,353 |
|  |  | Sycewice | 206,789 |
|  |  | Koniec odc | 211,077 |

W ramach realizacji drogi ekspresowej S6 zostaną wybudowane następujące Obwody Utrzymania Drogi ( OUD):

| OUD | Lokalizacja | Odc nr S6 w ramach którego będzie realizowany OUD | Obszar utrzymania S6 w gestii danego OUD |
| --- | --- | --- | --- |
| Wojcieszyn | w. Nowogard Wsch. | Odcinek 2 | w. Goleniów Płn (odc. 1)– w. Kiełpino (odc.3) |
| Kołobrzeg | w. Kołobrzeg Zach. | Odcinek 4 | w. Kiełpino (odc.3)– w. Borkowice (odc.6) |
| Dobre | w. Dobre | Odcinek 6 | w. Borkowice (odc.6)– w. Sianów Wsch (obw.Koszalina i Sianowa) |
| Bobrowice | w. Bobrowice | Odcinek 9 | w.Sianów Wsch (obw.Koszalina i Sianowa)– w.Słupsk Zach (odc.10) |

3.1 Uwarunkowania dotyczące realizacji w lokalizacji „Nowogard”

W załączniku WWW (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c) znajduje się  plan orientacyjny obwodnicy Nowogardu.

W załączniku GGG (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c) znajduje się plan zagospodarowania w formacie dwg.

W obszarze lokalizacji „Nowogard” obecnie znajdują się następujące urządzenia wymagające uwzględnienia w architekturze SZR:

- stacja meteo w km 4+950 (km globalny 45+224) strony prawa i lewa wraz z kamerami w obu kierunkach ( na obu masztach)

- preselekcyjny system ważenia w ruchu w km ~3+610 (km globalny 43+884) jezdnia prawa (wymagana na etapie przetargu charakterystyka stacji pomiarowej została zawarta w załączniku UUU  „OPZ  preselekcja” (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c)

Na  obwodnicy Nowogardu  w obszarze każdego z węzłów znajdują się złącza kablowe zasilające oświetlenie tych węzłów. Ponadto w ciągu odcinka S6 znajdują się następujące przyłącza elektroenergetyczne

Km 4+950 do stacji meteo

Km 6+850 do bramownicy ETC

Km 7+950 do bramownicy ETC

3.1.1 Uwarunkowania  realizacji Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard”

W załączniku DDD (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c) zawarto zestawienie lokalizacji tablic przed i drogowskazowych istniejących w ciągu obwodnicy miasta Nowogard wraz z planszami organizacji ruch w obszarach węzłów obwodnicy.

Rozwiązania zawarte w Koncepcji SZR muszą uwzględniać rozwiązania zawarte w Koncepcjach SZR dla odcinków od 1 do 6 w tym zwłaszcza sporządzonych przez Wykonawców odcinków bezpośrednio sąsiadujących nr 1 (S6_1)  i 2 (S6_2) projektowanej drogi S6.

Wykonawca wykona Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie modułów i urządzeń wyszczególnionych poniżej, w  porozumieniu i w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz  przy uwzględnieniu jego wymagań. W Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy uwzględnić realizację kompleksowych i skoordynowanych scenariuszy organizacji ruchu – punktowych, odcinkowych i sieciowych realizujących poniższe cele zarządzania ruchem:

- bezpieczeństwo ruchu drogowego;

- upłynnienie ruchu;

- poprawa komfortu podróżowania;

- minimalizacja zatorów drogowych;

- redukcja czasów przejazdu;

- ograniczenia emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska).

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozważyć co najmniej scenariusze:

- zmiany poziomu swobody ruchu;

- zmiany struktury rodzajowej ruchu;

- wystąpienia zdarzeń drogowych (śliskość nawierzchni, prace drogowe, kierowcy jadący „pod prąd”, ograniczona widoczność, niespodziewany koniec kolejki, trudne warunki pogodowe, zamknięcie drogi, zamknięcia poszczególnych pasów ruchu).

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy wziąć pod uwagę zastosowanie następujących funkcji w perspektywie odcinka, węzła i sieci drogowej.

- przekazywanie informacji i ostrzeżeń o zdarzeniach poprzez tablice VMSB;

- przekierowanie ruchu na trasy alternatywne poprzez tablice zmiennej treści E-1 E-2 oraz znaki F-8;

- pozyskiwanie danych o ruchu poprzez zastosowanie pętli indukcyjnych ;

- pozyskiwanie danych meteorologicznych z istniejącej stacji meteo ;

- pozyskiwanie danych o stanie nawierzchni drogowej poprzez zastosowanie laserowych czujników stanu nawierzchni w lokalizacjach zgodnych z lokalizacją kamer obrotowych umieszczanych  na odcinkach

- wykrywanie zdarzeń drogowych poprzez realizację odcinkowej detekcji zdarzeń za pomocą urządzeń w technologiach: bluetooth oraz wifi, tworząc pary urządzeń na każdym z dwóch odcinków międzywęzłowych;

- monitoring wizyjny pasa drogowego poprzez wykorzystanie istniejących oraz dodanie nowych kamer w lokalizacjach maksimum co 2 km;

System Zarządzania Ruchem docelowo będzie integralną częścią Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem i musi posiadać dokumentację sposobu dwukierunkowej wymiany danych z zewnętrznymi systemami w zakresie opisu protokołów komunikacyjnych, w sposób pozwalający na zintegrowanie się z wykonywanym systemem. W obu koncepcjach SZR należy dokonać opisu wymogów w zakresie parametrów dostarczanego w ramach budowy elementów SZR, przyszłego programowego,  modyfikowalnego interfejsu dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy SZR na S6 a KSZR.

Zamawiający podaje poniżej wykaz modułów i urządzeń jakie należy uwzględnić w Koncepcji SZR wraz z orientacyjną lokalizacją tychże w obszarze odcinków międzywęzłowych lub w obszarze węzłów .  Wykonawca  wskaże  w Koncepcji SZR, dokładną lokalizację każdego z modułów, sposób jego zasilania, zamocowania , zabezpieczenia, przyłączenia do sieci teletechnicznej SZR.

Rozwiązania zawarte w Koncepcji  SZR mogą powodować:

- zwiększenie ilości poszczególnych modułów

- podwyższenie klasy modułów wyszczególnionych poniżej

- dodanie nowego modułu (nowej funkcjonalności)

Wykonawca wykona koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (funkcjonalną, techniczną i informatyczną) która zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Koncepcja musi uwzględniać zarówno przyległe odcinki inwestycji oraz sąsiedni układ dróg.

Moduł: Zbieranie danych o ruchu z sieci dróg krajowych

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozmieszczać urządzenia w odpowiedniej klasie wg. poniższej tabeli.

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 41,151 | 44,589 | obie | C |
| 2 | S6 | 44,589 | 48,373 | obie | C |

Urządzenie zbiera dane o każdym przejeżdżającym pojeździe oraz agreguje te dane w tym: dokonuje klasyfikacji pojazdów, określa czas rzeczywisty przejazdu (znacznik czasowy), określa prędkość pojazdu, kierunek ruchu i pas ruchu. Analizuje i agreguje zebrane dane, monitoruje stan urządzeń,  przekazuje dane do innych funkcjonalności. Zamawiający zastrzega konieczność zaprojektowania układu pętli indukcyjnych w obszarze każdego z węzłów zarówno w przekroju jezdni głównej jak również w przekrojach obu łącznic : wyjazdowej i wjazdowej . Lokalizację pętli na jezdni głównej należy zaprojektować w taki sposób i w takim miejscu aby mogła być wykorzystana do detekcji pojazdów jadących pod prąd.

Klasa C  Służy do zbierania danych o ruchu pojazdów (z podziałem na 8 kategorii : motocykle, osobowe, osobowe z przyczepą, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepą, pojazdy ciężarowe z naczepą, autobusy) do celów planistycznych i projektowych oraz do zarządzania ruchem.

Lokalizacja:  Węzeł, łącznica, odcinek międzywęzłowy.

Przeznaczenie:   Detekcja ruchu do celów planistycznych i statystycznych ; detekcja pojazdów jadących pod prąd

Umiejscowienie stacji pomiarowej powinno być zgodne z zasadami lokalizacji stacji ciągłych pomiarów ruchu oraz zgodnie z zasadami lokalizacji punktów pomiarowych do GPR-u.

Detekcja ruchu służąca do zarządzania ruchem (ingerująca w nawierzchnię lub poza nawierzchnią) w podziale na 8 kategorii pojazdów oraz pomiar prędkości powinny być uwzględniane na każdym odcinku drogi klasy S na którym warunki ruchu powodują ograniczenia prędkości i poziomu bezpieczeństwa. Przede wszystkim na odcinkach w aglomeracjach miejskich i ich sąsiedztwie. Aktywne zarządzanie ruchem wskazane jest w przypadku przekroju drogi 2x2 ok. 15 tys. poj./dobę na pas ruchu (ok. 60 tys. pojazdów w przekroju).

Szczegółowe parametry modułu zawarte są w Załączniku BBB (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c)

Moduł:  Zarządzanie oświetleniem dróg

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozmieszczać urządzenia w odpowiedniej klasie wg. poniższej tabeli.

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | Węzeł Nowogard Zach | obie | C |
| 2 | S6 | Węzeł Nowogard Płn | obie | C |
| 3 | S6 | Węzeł Nowogard Wsch | obie | C |

Zarządzanie oświetleniem dróg będzie umożliwiało zautomatyzowane zdalne monitorowanie i sterowanie oświetleniem drogowym oraz  jego luminancją w zależności od natężenia ruchu, zdarzeń/incydentów, pory dnia i nocy, warunków atmosferycznych.

Klasa C - inteligentne sterowanie oświetleniem.

Moduł wdrożeniowy klasy C  jest podstawowym modułem wdrożeniowym do stosowania dla nowoprojektowanych systemów oświetlenia drogowego. Inteligentne sterowanie oświetleniem ma umożliwiać zdalny monitoring (włączone/wyłączone, awaria, historia działania) i dynamiczne sterowanie luminancją latarni (ekonomiczne) w zależności od potrzeb serwisowych, warunków pogodowych, natężenia lub poziomu swobody ruchu pojazdów (ręczne włączenie/wyłączenie, regulacja ustawień kalendarza astronomicznego, regulacja ustawień czujnika zmierzchowego, regulacja ustawień detektora luminancji jezdni, możliwość regulacji progów natężenia ruchu na odcinku drogi [P/h] lub PSR, aktywację oświetlenia podczas zdarzeń/incydentów, aktywację oświetlenia dla pojedynczych pojazdów, analiza informacji z zewnętrznych źródeł danych np. pogodowych).

Lokalizacja: obszar węzła.

Szczegółowe parametry modułu zawarte są w Załączniku BBB  (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c)

Moduł: Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozmieszczać urządzenia w odpowiedniej klasie wg. poniższej tabeli.

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 41,151 | 44,589 | obie | 1 x B/C |
| 2 | S6 | 44,589 | 48,373 | obie | 1 x B/C |

Informacja o działaniu czasach przejazdu, zdarzeniach, robotach drogowych lub utrudnieniach i ich skutkach dla ruchu, o objazdach, o zalecanej prędkości oraz ostrzeżenia i  polecenia dla kierowców.

Klasa B - zdarzenia, roboty drogowe, utrudnienia.

Służy do  informowania kierowców za pomocą znaków zmiennej treści (mały format) umieszczonych nad lub obok jezdni o:

•	wypadkach drogowych, ilość kilometrów do wypadku;

•	ograniczonej skrajni drogi, zmianie przekroju drogi, sprzątaniu pasa drogowego, malowaniu pasów, robotach szybko postępujących i robotach na pasie awaryjnym oraz innych robotach;

•	zatorach, zwężeniu jezdni, zamknięciu jezdni, zatrzymanym pojeździe, kolumnie pojazdów, wolno poruszających się pojazdach, pojeździe nienormatywnym, pojeździe uprzywilejowanym, podtopieniach jezdni, przeszkodach na drodze (wtargnięcie ludzi, zwietrzą, przedmiotów), zanieczyszczenie nawierzchni (olej), jazda pod prąd, uszkodzonej infrastrukturze drogowej;

•	wydarzeniach specjalnych (nietypowych) np. planowane otwarcie nowego odcinka, komunikaty sformułowane przez operatora;

•	wprowadzanych objazdach na ciągu głównym;

•	czasach przejazdu do najbliższych dużych celów podróży, umożliwiającej kierowcom wybór alternatywnej trasy na podstawie czasu przejazdu;

Lokalizacja na odcinkach międzywęzłowych (S) krótszych niż 5 km po jednej na odcinku międzywęzłowym

Klasa C - zarządzanie objazdami.

Służy do

Informowania kierowców za pomocą znaków przeddrogowskazowych oraz drogowskazowych (zawierających elementy pryzmowe) , oznakowania objazdów (konwencjonalnymi znakami pionowymi) oraz z wykorzystaniem tablicy F8.

- skierowaniu ruchu na objazdy;

- przedstawienie schematu objazdu.

- oznakowaniu tras objazdów;

Lokalizacja:

a) na ciągu głównym (A,S) przed węzłem tam gdzie jest możliwość przekierowania na drogi alternatywne (na tablicach kierunkowych)

b) w ciągach głównych DK przed skrzyżowaniami, tam gdzie jest możliwość przekierowania ruchu na drogi alternatywne. (na tablicach kierunkowych)

c) trasy objazdowe.

- Element A: Znaki przeddrogowskazowe (lokalizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami*ust).

- Element B: Schemat objazdu (przed pierwszym skrzyżowaniem po opuszczeniu ciągu głównego).

- Element C: Oznakowanie tras objazdów (wszystkie skrzyżowania na trasie objazdu).

Zalecane wytyczne:
Brak.

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | Węzeł Nowogard Zach | obie | F |
| 2 | S6 | Węzeł Nowogard Płn | obie | F |
| 3 | S6 | Węzeł Nowogard Wsch | obie | F |

Klasa F - automatyczne komunikaty radiowe CB.  Służy do przekazywania komunikatów radiowych poprzez CB Radio oraz do odsłuchu wypowiedzi użytkowników dróg o:

•	wypadkach drogowych, ilość kilometrów do wypadku;

•	ograniczonej skrajni drogi, zmianie przekroju drogi, sprzątaniu pasa drogowego, malowaniu pasów, robotach szybko postępujących i robotach na pasie awaryjnym oraz innych robotach;

•	zatorach, zwężeniu jezdni, zamknięciu jezdni, zatrzymanym pojeździe, kolumnie pojazdów, wolno poruszających się pojazdach, pojeździe nienormatywnym, pojeździe uprzywilejowanym, podtopieniach jezdni, przeszkodach na drodze (wtargnięcie ludzi, zwierząt, przedmiotów), zanieczyszczenie nawierzchni (olej), jazda pod prąd, uszkodzonej infrastrukturze drogowej;

•	wydarzeniach specjalnych (nietypowych) np. planowane otwarcie nowego odcinka, komunikaty sformułowane przez operatora;

•	wprowadzanych objazdach na ciągu głównym;

•	o prognozowanym czasie przejazdu

•	o czasie oczekiwania na przejściach granicznych

Wytyczne: Zasięg nadajników do  3 km .

Szczegółowe parametry modułu zawarte są w Załączniku BBB (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c)

Moduł:  Zbieranie danych pogodowych i o stanie nawierzchni

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy uwzględnić istniejącą stację meteo  zlokalizowaną w kilometrze  4+950 strony: lewa i prawa wg. pikietaża lokalnego (w km 45+224 wg. pikietaża globalnego S6)

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 4,950 (45+224 wg. pik. glob) | obie | A |

Charakterystyka stacji zawarta jest w złączniku TTT „Nowogard – SST dla stacji meteo”

Moduł: Pozyskiwanie danych o pojazdach ; detekcja zdarzeń

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozmieszczać urządzenia w odpowiedniej klasie wg. poniższej tabeli.

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 41,151 | 44,589 | obie | C |
| 2 | S6 | 44,589 | 48,373 | obie | C |

Zdolność do pozyskiwania danych dotyczących płynności ruchu  pojazdów , oraz weryfikacja poprawności otrzymanych danych. Przesyłanie danych o pojazdach do innych funkcji KSZR. Autodiagnostyka poprawności funkcjonowania urządzeń realizujących tę funkcję (np. przydrożne stacje pomiarowe). Analiza płynności poprzez zastosowanie odcinkowej detekcji ruchu pojazdów wyposażonych lub posiadających w swoim wnętrzu urządzenia nadawczo-odbiorcze w technologii bluetooth&wifi. Zamawiający przewiduje realizację par urządzeń na każdym z odcinków międzywęzłowych; przy czym odcinek międzywęzłowy zawiera się między końcem pasa włączania a początkiem pasa wyłączania.

Klasa C -  pomiar czasu przejazdu z wysoką dokładnością.

Służy do zbierania danych o ruchu ( płynności oraz poziomie swobody ruchu)  na potrzeby detekcji zdarzeń w oparciu o czasy przejazdów poszczególnych pojazdów wyposażonych w urządzenia nadawczo-odbiorcze w działające w technologiach: bluetooth oraz wifi.

Moduł:  Pozyskiwanie danych wizyjnych

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozmieszczać urządzenia w odpowiedniej klasie wg. poniższej tabeli.

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 41,151 | 44,589 | obie | A x 3 (minimalna ilość kamer) |
| 2 | S6 | (44,589) | 48,373 | obie | A x 2 (minimalna ilość kamer) |

Sugerowana lokalizacja kamer według pikietaża drogi S6: 41,151 ; 42,870 ; 44,589 ; 45,224; 46,480 ; 48,373

W km 45,224 znajdują się obustronne kamery umieszczone na masztach meteo do których także należy doprowadzić łącza światłowodowe.

Pozyskiwanie obrazu, przesyłanie obrazu do innych funkcjonalności, obsługa żądań dot. przekazania obrazu. Zastosowanie kamer obrotowych obejmujących pole widzenia o długości minimum 500m w każdą stronę. Kamery powinny być usytuowane w takich miejscach oraz na takiej wysokości by  obejmować możliwie największym zasięgiem odcinek drogi ekspresowej S-6 będący przedmiotem kontraktu , z zachowaniem odległości pomiędzy kamerami maksymalnie 2 km. Kamery należy montować w miejscach szczególnie ważnych pod względem: SZR , BRD oraz ze względu na miejscowe uwarunkowania atmosferyczne i meteorologiczne (np. węzły drogowe, mosty, łuki , wiadukty drogowe, miejsca przy dużych zbiornikach wodnych itp.). Lokalizacje należy doprecyzować w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków lokalnych na etapie projektu budowlanego, warunków zasilania.

Klasa A - podgląd sytuacji na drodze.  Służy do podglądu sytuacji na drodze w miejscu, gdzie następuje koncentracja zdarzeń, przy węzłach, miejscach wynikających z analizy BRD

Lokalizacja:  Ciąg główny (S) - miejsca koncentracji zdarzeń.

Wytyczne:  Stosuje się, gdy jest możliwość podłączenia do sieci światłowodowej.

Szczegółowe parametry modułu zawarte są w Załączniku BBB (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c)

Rozwiązania zawarte w Koncepcji SZR w zakresie parametrów i rozwiązań technicznych oraz technologicznych dotyczących parametrów oraz przepustowości sieci światłowodowej a także możliwości technicznych przyłączenia i obsługi, muszą także uwzględniać rozmieszczenie w przyszłości w odstępach co około 2 km tj w lokalizacjach pokrywających się z lokalizacją kamer na odcinkach międzywęzłowych urządzeń detekcyjnych: stanu nawierzchni ( czujniki laserowe) oraz  detekcji zdarzeń w oparciu o technologię „bluetooth&wifi).

3.1.2 Uwarunkowania realizacji opracowań projektowych dla lokalizacji „Nowogard”

W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie wszystkich koniecznych opracowań projektowych, w tym m.in. w zakresie: Koncepcji SZR zgodnie z „Wymaganiami dla Wykonawców Koncepcji Zarządzania Ruchem” załącznik CCC (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c); kanalizacji technologicznej, tj. w zakresie: szczelnych kanałów i przyłączy technologicznych celem umożliwienia wykonania sieci teletechnicznej; sieci teletechnicznej opartej o łączność światłowodową do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR;  budowy lub rozbudowy istniejącej sieci energetycznej w celu doprowadzenia zasilania do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard”.

W obszarze lokalizacji „Nowogard” obecnie znajdują się następujące urządzenia wymagające uwzględnienia w architekturze SZR oraz wymagające doprowadzenia do nich instalacji światłowodowych :

- stacja meteo w km 4+950 (km globalny 45+224) strony prawa i lewa wraz z kamerami w obu kierunkach ( na obu masztach)

- preselekcyjny system ważenia w ruchu w km ~3+610 (km globalny 43+884) jezdnia prawa

W ramach realizacji  zadania w lokalizacji „Nowogard” Wykonawca zaprojektuje ( i Wykona) kanalizację technologiczną na potrzeby sieci teletechnicznej o przekroju podstawowym 2x KTu lub 2xKTp w powiązaniu z rozwiązaniami na odcinkach sąsiednich tj. S6_1 i S6_2 godnie z Wytycznymi dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017.

. Na trasie rurociągu kablowego, a także przy przejściach poprzecznych przez koronę drogi, obiekty inżynierskie oraz bezpośrednio przy urządzeniach terenowych SZR zlokalizowane zostaną studnie teletechniczne w odległościach do 200m.

Pomiędzy studniami teletechnicznymi projektowanymi na głównej magistrali światłowodowej pełniącymi role zbiorczych węzłów komunikacyjnych a studniami projektowanymi przy urządzeniach terenowych,  ułożona zostanie kanalizacja jednootworowa z rury RHDPEp 125/7.1. Pomiędzy studniami bezpośrednio zlokalizowanych przy urządzeniach SZR a szafami sterowniczymi tych urządzeń zastosowane będą krótkie odcinki rur osłonowych 2xRHDPEk110 jako kanalizacja pierwotna. W ciągu głównym kanalizacji teletechnicznej przewidzieć należy  kabl światłowodowy jednomodowy XOTKtsd 48J – tj. 6 tub po 8 włókien - zgodnie z Wytycznymi dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017. Podział na odcinki wynikać będzie m.in. z odgałęzień do urządzeń terenowych SZR. Wymagane zapasy kabla na magistrali głównej oraz na odgałęzieniach określone są w Wytycznych dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: połączenia kabli światłowodowych oraz dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenia aktywne.  Wykonawca, na podstawie obliczeń, określi szczegółowe parametry kabli światłowodowych w ciągu głównym oraz w odgałęzieniach.

Sygnały z poszczególnych urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład SZR powinny być wprowadzone w magistralną sieć światłowodową za pośrednictwem punktów koncentracyjnych tworzących zbiorcze węzły komunikacyjne. Nie dopuszcza się bezpośredniego włączania odcinków sieci rozdzielczej poprzez wykonywanie częstych mufowań na kablu magistralnym (szczegóły na załączonych rysunkach). Punkty koncentracyjne należy rozplanować w odległościach zbliżonych lub równych do długości prefabrykacyjnych kabli światłowodowych , tj. co ok. 4 km.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji technologicznej oraz  magistrali światłowodowej zawarte są w Wytycznych  dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017

Zbiorcze węzły komunikacyjne Możliwości techniczne urządzeń terenowych SZR w zakresie komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem należy skoncentrować w (zbiorczych) węzłach komunikacyjnych (WK), które zostaną wyposażone w urządzenia komunikacyjne  zapewniające wymianę danych z CZR za pośrednictwem linii światłowodowych jednomodowych w technologii  10GbE lub wyższej .  Ponadto należy zaprojektować awaryjne zasilanie urządzeń aktywnych węzłów komunikacyjnych z baterii akumulatorów (siłownia telekomunikacyjna ) na czas braku napięcia zasilania podstawowego przez okres 24h.

W opracowaniu projektowym dla lokalizacji „Nowogard” określić należy lokalizacje (zbiorczych) węzłów komunikacyjnych wraz z przyporządkowaniem poszczególnych terenowych urządzeń komunikacyjnych.

Urządzenia komunikacyjne należy  przygotować do pracy w konfiguracji sieci  o topologii pierścieniowej. W ramach przedmiotowego zamówienia należy dodatkowo dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia aktywne w obszarze lokalizacji „Nowogard” umożliwiające pełną wymianę danych pomiędzy CZR, a wszystkimi projektowanymi i planowanymi urządzeniami terenowymi SZR w obszarze lokalizacji  „S6/S11” jak również – docelowo -  poprzez ten obszar do i z obszarów pozostałych odcinków S6  na trasie Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin – węzeł „Słupsk Zachód” wraz z węzłem, wykorzystaniem sieci światłowodowej.

Minimalne wymagania dla urządzeń sieciowych zbiorczych węzłów telekomunikacyjnych :

Przełącznik sieciowy :

Przemysłowy, zarządzalny bardzo wysokiej jakości.,

Montaż w Rack 19’’ 12 portów GBE HPoE, 12 Portów GBE SFP, 4 Porty 10 GB

- 1-GB DRAM

- 256-MB flash memory

- 1-GB gniazdo karty  flash SD

- Mini-USB – gniazdo

- RJ-45 – przyłącze konsoli

- GPS wejście anteny GPS ( wraz z anteną ) licencjami i oprogramowaniem do obsługi

- wejścia alarmowe  I/O wraz z licencjami i oprogramowaniem obsługi

- TOD interfejs wraz z oprogramowaniem dodatkowym do obsługi RS422 1 PPS, IRIG-B TTL lub  IOS-8601 i NMEA Time-of-Day suport

Przenoszenie pasma ( Forwarding Bandwidth ) min.  60Gbps -

Przełączanie pasma Switching Bandwidth  min do 128Gbps

Forwarding Rate  - min. 95 Mpps

Liczba vlanów – minimum 1004

Layer 2 Multicast GMPv1, v2, v3 Snooping, IGMP filtering, IGMP Querier

Layer 3 – statyczny routing IPv4

Przemysłowy Ethernet CIP Ethernet/IP, Profinet v2, IEEE 1588 PTP v2 Default Profile, CIP Time Sync, NTP to PTP Translation

Temperatura pracy :  minus 40 do plus 85 stopni Celsjusza.

MTBF:  powyżej 300.000 godzin.

Dostarczona - licencja wsparcia technicznego producenta przez okres gwarancji.

Zasilanie przełącznika napięciem z przedziału od 18 – 75 V DC.

Rodzaj, ilość przełączników oraz  ilość portów przełącznika sieciowego należy dobrać w projekcie na podstawie obliczeń. Należy zaprojektować w każdym przełączniku ZWK rezerwy 2 wolnych portów każdego rodzaju.

Uwaga **: Wszystkie elementy wyposażenia zbiorczego węzła komunikacyjnego – należy zasilić z jednego zasilacza WZK  o wysokim MTBF. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań wykorzystujących  dodatkowe zasilacze i/lub przetwornice. Wszystkie urządzenia ZWK należy dobrać tak aby ich zasilanie było możliwe z jednego zasilacza, zaleca się stosowanie siłowni telekomunikacyjnej 230/48 V w obudowie Rack 19‘’ z odpowiednią baterią akumulatorów i zasilenie wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie ZWK z napięcia wyjściowego siłowni. Wszystkie ZWK  należy zaprojektować i wykonać z wykorzystaniem tych samych zastosowanych elementów i układów zasilania ( należy zachować powtarzalność) . Wszystkie dostarczane urządzenia sieciowe posiadające gniazda na moduły  SFP należy wyposażyć w komplet modułów SFP i dodatkowo dostarczyć po 4 szt.  każdego z rodzaju zastosowanych modułów SFP – jako rezerwa techniczna.

Siłownia – moduł zasilania.

Siłownia – moduł zasilania winien:

•	zapewniać poprawną pracę w oparciu o zasilanie sieciowe 230 V AC 50 Hz.

•	gwarantować zasilanie urządzeń ZWK , napięciem w zakresie 46 do 54 V, oraz prądem o wymaganej wartości

•	umożliwiać sygnalizację stanu baterii oraz napięcia sieciowego zasilania.

•	umożliwiać podłączenie baterii akumulatorów o pojemności od 12 do 240 Ah.

•	umożliwiać eksploatację w temperaturach od -20 do + 50 st C.

•	posiadać możliwość montażu na szynie TS 35 lub w szafie rack 19 ‘’

Siłownia winna posiadać możliwość fabryczne funkcje nadzoru on-line parametrów w tym m.in. monitorowania i sygnalizowania stanu zasilania, stanu baterii i stanu akumulatorów, pomiarów parametrów.

Szafa teletechniczna ZWK z wyposażeniem

Minimalne wymagania dla szafy (obudowy)  teletechnicznej ZWK.

Wymiary – dowolne, dopasowane do wyposażenia oraz dostępnego miejsca w lokalizacji instalacji. Możliwość posadowienia na betonowym fundamencie lub instalacji w wersji wiszącej na konstrukcji wsporczej.

konstrukcja:

- stalowa, wzmacniana  szafa wykonana ze stali kwasoodpornej ( duża odporność mechaniczna), malowana proszkowo na dowolny ustalony przez projentanta kolor RAL.

- wykonana w standardzie gotowym do montażu urządzeń rack 19'' co najmniej 10 U,

- wyposażona w dwa niepowtarzalne zamki klasy C z zamknięciem 2 punktowym, odporna na uderzenia i udary mechaniczne. Wyposażona w  min. zamki systemowe o klasie odporności na włamanie C.

- szczelność - IP 54 z wentylatorem lub IP 67 bez zamontowanego wentylatora (klasa ochrony potwierdzona certyfikatami)

szafa teletechniczna wyposażona w układy:

- grzałki do ogrzewania wnętrza szafy – zasilanie 230 V AC,

- wentylatora do chłodzenia wnętrza szafy – zasilanie 24-56 V DC,

- własnego układu zasilania awaryjnego modułu nadzoru - zarządzania szafą

- elektroniczną czujkę wibracyjną klasy S – sygnalizującą udarowe działanie na szafę, ( uderzenia, cięcie, wiercenie )

- alarmowy sygnalizator akustyczno – optyczny– załączany z czasie nieautoryzowanego otwarcia szafy ( sygnalizacja włamania )

- specjalizowanego modułu nadzoru - zarzadzania obudową w zakresie sterująco - kontrolno – pomiarowym.

#### Moduł nadzoru szafy

Moduł nadzoru - zarządzania obudową w zakresie sterująco – kontrolno – pomiarowym posiadający co najmniej możliwość:

sterowania grzałką wentylatorem w czasie rzeczywistym na podstawie pomiarów wykonanych przez czujnik temperatury i zaprogramowanych wartości.

wykonywania pomiarów w czasie rzeczywistym:

- prądu w obwodach zasilania niskiego napięcia DC oraz  sygnalizowania obecności napięcia  AC,

- napięcia zasilania w obwodach niskiego napięcia  DC oraz  sygnalizowania obecności napięcia  AC,

- temperatury zewnętrznej otoczenia obudowy,

- temperatury wewnętrznej panującej w obudowie,

- wilgotności wewnątrz obudowy,

- stanu bez potencjałowego  wejścia  kontrolnego NO - NC

sterowania w oparciu o dane interfejsów pomiarowych i przez SNMP:

- co najmniej 4 kanałami zasilania niskiego napięcia 230 V,

- co najmniej  2 kanałami niskiego napięcia do 120 V

sterowania w oparciu o źródło i zegar czasu:

- synchronizacja czasu z serwerem NTP,

- sterowanie wyjściami w oparciu o logikę czasu i stanu wejścia oraz na podstawie danych z obwodów  pomiaru napięcia, temperatury i prądu,

- pomiar czasu pracy urządzenia od włączenia zasilania

zasilanie modułu – przez port Eth - PoE oraz ze źródła napięcia stałego w zakresie Uzas – 8 - 28 V DC, pobór mocy: max 1W

temperatura pracy: -40°C do 50°C

komunikacja:

- interejs komunikacji: 1 - wire,

- interejs sieciowy: minimum - ethernet 10 Mbit/s,

- obsługa SNMP na poziomie przekazu danych on-ine o stanie interfejsów pomiarowych wejść i wyjść modułu  z możliwości sterowania,

- interfejs www do zarzadzania modułem

- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie TS 35.

Moduł nadzoru szafy winien umożliwiać zdalne – z wykorzystaniem snmp lub poprzez wbudowaną stronę WWW dokonanie odczytu :

- stałego napięcia zasilania wyposażenia,

- temperatury wewnątrz szafy,

- wilgotności wewnątrz szafy,

- stanu drzwi i obudowy,

- wartości chwilowej prądu pobieranego z obwodu głównego zasilacza,

- pomiaru napięcia na zaciskach akumulatora,

- pomiaru czasu rzeczywistego czasu podtrzymania zasilania awaryjnego dla ZWK

- chwilowego wyłączenia i ponownego załączenia własnego zasilania i zasilania innych urządzeń wchodzących w skład ZWK

.

Wszystkie studnie na trasie kanału winny posiadać zabezpieczenia antywłamaniowe (np. typu PIOCH z firmowym zamkiem (np. ABLOY), które uniemożliwią dostęp do sieci osobom niepowołanym a firmowy zamek zapewni niezawodność zamknięcia na długie lata (nie skoroduje, nie będzie się zacinał itd.)

3.1.3. Uwarunkowania realizacji wskazanych przez Zamawiającego  elementów zawartych w Koncepcji SZR dla lokalizacji „Nowogard”

W oparciu o opracowania projektowe wyszczególnione w punkcie  3.1.2 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wykonanie następujących elementów Koncepcji SZR: kanalizacji technologicznej; sieci światłowodowej do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR ; urządzeń teletransmisyjnych sieci teletechnicznej w zakresie niezbędnym do uruchomienia przesyłu danych w obszarze lokalizacji  „Nowogard” jak również  – docelowo – poprzez ten odcinek do i z obszarów pozostałych odcinków S6  na trasie Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin – węzeł „Słupsk Zachód” wraz z węzłem.

W obszarze lokalizacji „Nowogard” obecnie znajdują się następujące urządzenia wymagające uwzględnienia w architekturze SZR oraz wymagające doprowadzenia do nich instalacji światłowodowych :

Stacja meteo w km 4+950 (km globalny 45+224) strony prawa i lewa wraz z kamerami w obu kierunkach ( na obu masztach). Firma TRAX Electronik Sp. J. 31-352 Kraków, ul.Ks. Truszkowskiego 54 odpowiada za utrzymanie i dostawę danych ze stacji.

Stacja meteorologiczna wyposażona  jest w następujący zestaw czujników działających w temperaturach od -40 °C do +60 °C :

- czujnik prędkości wiatru (Dokładność pomiaru - 0,5 m/s dla prędkości 0 ÷ 10 m/s; 3% w pozostałym zakresie: działka elementarna 0,1 m/s [wersja analogowa] lub 20 impulsów = 1m/s [wersja impulsowa],

- czujnik kierunku wiatru (Dokładność pomiaru: kąt 360 stopni co 1 stopień

- czujnik wilgotności względnej powietrza (Dokładność pomiaru: 2% RH dla zakresu 0% ÷ 90%3% RH dla zakresu 90% ÷ 100%),

- czujnik temperatury powietrza (Dokładność pomiaru: klasa selektywna dla zakresu -10 ° C ÷ +10 ° C dokładność do 0,1 ° C,

- czujnik temperatury  gruntu, -30 cm od powierzchni jezdni

- czujnik temperatury nawierzchni (Dokładność pomiaru: klasa selektywna: dla -10°C÷+10°C: dokładność do 0,1°C,

- czujnik temperatury podbudowy drogi,

- czujnik stanu nawierzchni,

- czujnik ilości opadów atmosferycznych i detektor opadu. Detektor opadu DOC4  mierzy typ i intensywność opadu, sposób pomiaru : powierzchnia detekcyjna ; zakres pomiaru od 0,05 mm/h; klasyfikacja opadu (deszcz lub śnieg - mżawka, słaby, umiarkowany, intensywny),

Ponadto stacja meteorologiczna dostarcza obraz z dwóch kamer poprzez wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych GPRS ( automatyczne przesyłanie z kamer z częstotliwością co 5 minut). Ponadto kamery umożliwiają podgląd w porze od zmierzchu do świtu z wykorzystaniem promienników światła podczerwonego na „głęboką podczerwień” (850 nm), emitując promieniowanie niewidoczne dla oka ludzkiego. Zastosowane kamery są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Preselekcyjny system ważenia w ruchu w km ~3+610 (km globalny 43+884) jezdnia prawa .Firma CAT TRAFFIC Sp. z o.o. ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań odpowiada za utrzymanie i dostawę danych ruchowych i wizyjnych.

Wykonawca zadania wykona czynności projektowe i realizacyjne w zakresie umożliwiającym w przyszłości w ramach SZR w oparciu o dane dostarczane  z preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów :

• wykorzystanie danych wizyjnych i ruchowych z preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów do w ramach SZR tak aby stały się one jego logiczną spójnością i zapewniały wymianę, wykorzystanie danych oraz ich ekspozycję;

• opracuje i zaimplementuje w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą dostawy danych z preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów, otwarty protokół komunikacyjny i interfejs wymiany danych bieżących i archiwalnych między serwerem tego Wykonawcy, a CZR;

• opracuje i zaimplementuje w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą dostawy danych z preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów, otwarty protokół komunikacyjny i interfejs pozwalający na pobranie i ekspozycję w SZR obrazów ciągłych w czasie rzeczywistym, a także obrazów archiwalnych i wymianę danych z kamerami monitoringu wizyjnego i ich pełnego zintegrowania z SZR;

• zapewni bezpieczeństwo wymiany danych;

• opracuje i uzgodni i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną protokołów i interfejsów komunikacyjnych. Wszelkie koszty transmisji danych będzie ponosił wykonawca dostawy danych z preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów.

3.2. Uwarunkowania dotyczące lokalizacji „S6/S11”

Rozwiązania zawarte w Koncepcji SZR muszą uwzględniać rozwiązania zawarte w Koncepcjach SZR dla odcinków od 1 do 6 wraz z SZR w lokalizacji „Nowogard” wraz z urządzeniami SZR przewidywanymi przez Zamawiającego do rozmieszczenia na odcinkach nr: 8 ; 9 ; 10  zestawionymi w wykazie stanowiącym załącznik LLL (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c)

W ramach zamówienia i poszczególnych asortymentów Robót i Usług w „lokalizacji S6/S11” przewiduje się m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej w postaci  Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem, uwzględniającej stan docelowy. Koncepcję wykonać zgodnie z „Wymaganiami dla Wykonawców Koncepcji Zarządzania Ruchem” załącznik CCC (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c). Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresach: szczelnej kanalizacji teletechnicznej o przekroju podstawowym 2x KTu lub 2xKTp ; sieci telekomunikacyjnej opartej o magistralę światłowodową wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi; sieci elektroenergetycznej. Projekt kanalizacji teletechnicznej winien stanowić adaptację i rozwinięcie rozwiązań zawartych w dokumentacji Projektowej dotyczącej budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa. W załączniku SSS (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c) znajduje się plan zagospodarowania terenu dla obwodnicy  Koszalina I Sianowa w formacie dwg. W załączniku KKK (katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c) znajduje się  plan orientacyjny obwodnicy Koszalina i Sianowa.

- wykonanie kompletnej sieci telekomunikacyjnej do planowanych docelowo urządzeń terenowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia docelowego SZR w ciągu S6 na odcinku w. Goleniów Północ - w. Słupsk Zachód w tym ułożenie łączy światłowodowych wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi do wszystkich planowanych urządzeń terenowych SZR  w lokalizacji „S6/S11” zgodnie z Koncepcją SZR;

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji;

•     opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej zrealizowanych prac

3.2.1. Uwarunkowania realizacji Koncepcji SZR dla lokalizacji „S6/S11”.

W ramach realizacji Koncepcji SZR dla lokalizacji „S6/S11” , Wykonawca wykona Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie modułów i urządzeń wyszczególnionych poniżej, w  porozumieniu i w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz  przy uwzględnieniu jego wymagań. W Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy uwzględnić realizację kompleksowych i skoordynowanych scenariuszy organizacji ruchu – punktowych, odcinkowych i sieciowych realizujących poniższe cele zarządzania ruchem:

- bezpieczeństwo ruchu drogowego;

- upłynnienie ruchu;

- poprawa komfortu podróżowania;

- minimalizacja zatorów drogowych;

- redukcja czasów przejazdu;

- ograniczenia emisji hałasu i CO2 (ochrona środowiska).

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy rozważyć co najmniej scenariusze:

- zmiany poziomu swobody ruchu;

- zmiany struktury rodzajowej ruchu;

- wystąpienia zdarzeń drogowych (śliskość nawierzchni, prace drogowe, kierowcy jadący „pod prąd”, ograniczona widoczność, niespodziewany koniec kolejki, trudne warunki pogodowe, zamknięcie drogi, zamknięcia poszczególnych pasów ruchu).

Przy opracowaniu Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem należy wziąć pod uwagę zastosowanie następujących funkcji w perspektywie odcinka, węzła i sieci drogowej.

- przekazywanie informacji i ostrzeżeń o zdarzeniach poprzez tablice VMSB;

- przekierowanie ruchu na trasy alternatywne poprzez tablice zmiennej treści E-1 E-2 oraz znaki F-8;

- pozyskiwanie danych o ruchu poprzez zastosowanie pętli indukcyjnych ;

- pozyskiwanie danych meteorologicznych z istniejącej stacji meteo ;

- pozyskiwanie danych o stanie nawierzchni drogowej poprzez zastosowanie laserowych czujników stanu nawierzchni w lokalizacjach zgodnych z lokalizacją kamer obrotowych umieszczanych  na odcinkach

- wykrywanie zdarzeń drogowych poprzez realizację odcinkowej detekcji zdarzeń za pomocą urządzeń bluetooth&wifi tworząc pary urządzeń na każdym z dwóch odcinków międzywęzłowych;

- monitoring wizyjny pasa drogowego poprzez wykorzystanie istniejących oraz dodanie nowych kamer w lokalizacjach maksimum co 2 km;

System Zarządzania Ruchem docelowo będzie integralną częścią Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem i musi posiadać dokumentację sposobu dwukierunkowej wymiany danych z zewnętrznymi systemami w zakresie opisu protokołów komunikacyjnych, w sposób pozwalający na zintegrowanie się z wykonywanym systemem. W koncepcji SZR należy dokonać opisu wymogów w zakresie parametrów dostarczanego w ramach budowy elementów SZR, przyszłego programowego,  modyfikowalnego interfejsu dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy SZR na S6 a KSZR.

Zamawiający podaje poniżej wykaz modułów i urządzeń jakie należy uwzględnić w Koncepcji SZR wraz z orientacyjną lokalizacją tychże w obszarze odcinków międzywęzłowych lub w obszarze węzłów.  Wykonawca  określi  w Koncepcji SZR, dokładną lokalizację każdego z modułów, sposób jego zasilania, zamocowania , zabezpieczenia, przyłączenia do sieci teletechnicznej SZR.

Rozwiązania zawarte w Koncepcji  SZR mogą powodować:

- zwiększenie ilości poszczególnych modułów

- podwyższenie klasy modułów wyszczególnionych poniżej

- dodanie nowego modułu (nowej funkcjonalności)

Wykonawca wykona koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (funkcjonalną, techniczną i informatyczną) która zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Koncepcja musi uwzględniać zarówno przyległe odcinki inwestycji oraz sąsiedni układ dróg.

Wykonawca w Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem dla obw. Koszalina i Sianowa, uwzględni lokalizację niżej wymienionych modułów.

Moduł: Zbieranie danych o ruchu z sieci dróg krajowych

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego na 1 jezdni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S11 | węzeł Koszalin Zachód | obie | B |
| 2 | S6 / S11 | węzeł Bielice | obie | 2 x B |
| 3 | S6 | węzeł Koszalin Północ | obie | B |
| 4 | S6 | węzeł Koszalin Wschód | obie | B |
| 5 | S6 | węzeł Sianów Wschód | Obie | B |

Moduł: Zarządzanie oświetleniem dróg

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | węzeł Koszalin Zachód | obie | C |
| 2 | S6 / S11 | węzeł Bielice | obie | C |
| 3 | S6 | węzeł Koszalin Północ | obie | C |
| 4 | S6 | węzeł Koszalin Wschód | obie | C |
| 5 | S6 | węzeł Sianów Wschód | obie | C |

Moduł: Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców

Tablice zmiennej treści F-8

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego ( C ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | węzeł Koszalin Zachód | obie | 5 x F-8 |
| 2 | S6 | węzeł Koszalin Północ | obie | 4 x F-8 |
| 3 | S6 | węzeł Koszalin Wschód | obie | 6 x F-8 |
| 4 | S6 | węzeł Sianów Wschód | obie | 6 x F-8 |

Tablice zmiennej treści E-1 E-2 w lokalizacjach konwencjonalnych tablic E-1 i E-2

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Modułu wdrożeniowego ( klasy C ) w postaci: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | węzeł Koszalin Zachód | obie | 3 x E-1 ; 6 x E-2 |
| 2 | S6 / S11 | węzeł Bielice | obie | 3 x E-1 ; 6 x E-2 |
| 3 | S6 | węzeł Koszalin Północ | obie | 6 x E-1 ; 4 x E-2 |
| 4 | S6 | węzeł Koszalin Wschód | obie | 5 x E-1 ; 4 x E-2 |
| 5 | S6 | węzeł Sianów Wschód | obie | 5 x E-1 ; 4 x E-2 |

Urządzenia nadawczo-odbiorcze C-B w obszarze :

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego ( F ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 / S11 | węzeł Bielice | n.d | 1 x F |
| 2 | S6 | Odc od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód | n.d. | 1 x F |

Tablice zmiennej treści VMSB

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S11 | 0,000 | 1,593 | obie | 2 x B |
| 2 | S6 | 0,000 | 2,830 | obie | 2 x B |
| 3 | S6 | 2,830 | 5,831 | obie | 2 x B |
| 4 | S6 | 5,831 | 16,034 | obie | 4 x B |
| 5 | S6 | 16,034 | 18,400 | obie | 2 x B |

Moduł: Zbieranie danych pogodowych i o stanie nawierzchni

| L.p. | Nr drogi | lokalizacja | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | ~ km 4,000 | obie | A |

Moduł:  Wykrywanie zdarzeń z dostępnego zasobu danych.

Urządzenia detekcji opartej o technologię bluetooth/wi-fi:

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego na 1 jezdni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S11 | 0,000 | 1,593 | obie | B |
| 2 | S6 | 0,000 | 2,830 | obie | B |
| 3 | S6 | 2,830 | 5,831 | obie | B |
| 4 | S6 | 5,831 | 16,034 | obie | 2 x B |
| 5 | S6 | 16,034 | 18,400 | obie | B |

Moduł;  Pozyskiwanie danych wizyjnych

| L.p. | Nr drogi | Pikietaż odcinka |  | Jezdnia | Planowana klasa modułu wdrożeniowego x ilość (dla obu jezdni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S11 | 0,000 | 1,593 | obie | A x 3 |
| 2 | S6 | 0,000 | 2,830 | obie | A x 2 |
| 3 | S6 | 2,830 | 5,831 | obie | A x 2 |
| 4 | S6 | 5,831 | 16,034 | obie | A x 5 |
| 5 | S6 | 16,034 | 18,400 | obie | A x 1 |

Ponadto rozwiązania zawarte w Koncepcji SZR w zakresie parametrów i rozwiązań technicznych oraz technologicznych dotyczących parametrów oraz przepustowości sieci światłowodowej a także możliwości technicznych przyłączenia i obsługi, muszą także uwzględniać rozmieszczenie w przyszłości w odstępach co około 2 km tj. w lokalizacjach pokrywających się z lokalizacją kamer na odcinkach międzywęzłowych urządzeń detekcyjnych: stanu nawierzchni ( czujniki laserowe) oraz  detekcji zdarzeń w oparciu o technologię „bluetooth&wifi).

3.2.2. Uwarunkowania realizacji opracowań projektowych dla lokalizacji „S6/S11”

W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie wszystkich koniecznych opracowań projektowych, w tym m.in. w zakresie: kanalizacji technologicznej w oparciu rozwiązania zawarte w opracowaniu projektowym branży teletechnicznej sporządzonym w związku z budową obwodnicy Koszalina i Sianowa , tj. w zakresie: kanałów i przyłączy technologicznych celem umożliwienia wykonania sieci teletechnicznej; sieci teletechnicznej opartej o łączność światłowodową do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR;  posadowień (fundamentów) pod urządzenia i elementy SZR tego wymagające wykazane w Koncepcji SZR; budowy lub rozbudowy istniejącej sieci energetycznej w celu doprowadzenia zasilania do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR dla lokalizacji S6/S11.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji technologicznej oraz  magistrali światłowodowej są takie same jak opisane w lokalizacji „Nowogard” tj  zgodne z Wytycznymi dla kanałów technologicznych Wersja 2 z 31 stycznia 2017

Połączenia kabli światłowodowych oraz dostawy i instalacji urządzeń aktywnych należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia.  Wykonawca na podstawie obliczeń określi szczegółowe parametry kabli światłowodowych w ciągu głównym oraz w odgałęzieniach.

Sygnały z poszczególnych urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład SZR powinny być wprowadzone w magistralną sieć światłowodową za pośrednictwem punktów koncentracyjnych tworzących zbiorcze węzły komunikacyjne. Należy zaś unikać bezpośredniego włączania odcinków sieci rozdzielczej poprzez wykonywanie częstych mufowań na kablu magistralnym (szczegóły na załączonych rysunkach). Punkty koncentracyjne należy rozplanować w odległościach zbliżonych lub równych do długości prefabrykacyjnych kabli światłowodowych , tj. co ok. 4 km.

Możliwości techniczne urządzeń terenowych SZR w zakresie komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem należy skoncentrować w zbiorczych węzłach komunikacyjnych (WK), które zostaną wyposażone w urządzenia komunikacyjne  zapewniające wymianę danych z CZR za pośrednictwem linii światłowodowych jednomodowych w technologii 10GbE lub wyższej.

W opracowaniu projektowym dla „lokalizacji S6/S11” określić należy lokalizacje zbiorczych węzłów komunikacyjnych wraz z przyporządkowaniem poszczególnych urządzeń terenowych. Zbiorcze Węzły komunikacyjne dla odcinka S6/S11 należy zaprojektować z zgodnie  wymaganiami technicznymi opisanymi w dziale: „Uwarunkowania realizacji opracowań projektowych dla lokalizacji „Nowogard”.  Należy zaprojektować awaryjne zasilanie urządzeń aktywnych węzłów komunikacyjnych z baterii akumulatorów ( siłownia telekomunikacyjna ) na czas braku napięcia zasilania podstawowego przez okres 24h.

Urządzenia komunikacyjne należy  skonfigurować w sposób zapewniający pracę w sieci o topologii pierścieniowej. W ramach przedmiotowego zamówienia należy dodatkowo dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia aktywne w obszarze lokalizacji „S6/S11” umożliwiające pełną wymianę danych pomiędzy CZR, a projektowanymi urządzeniami terenowymi SZR  z wykorzystaniem sieci światłowodowej.

3.2.3. Uwarunkowania realizacji wskazanych przez Zamawiającego  elementów zawartych w Koncepcji SZR dla lokalizacji „S6/S11”

W oparciu o opracowania projektowe wyszczególnione w punkcie 3.2.2 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wykonanie następujących elementów Koncepcji SZR: sieci światłowodowej do wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcji SZR ; urządzeń teletransmisyjnych sieci teletechnicznej w zakresie niezbędnym do uruchomienia przesyłu danych w obszarze lokalizacji  „S6/S11” jak również  – docelowo – poprzez ten odcinek do i z obszarów pozostałych odcinków S6  na trasie Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin – węzeł „Słupsk Zachód” wraz z węzłem.

3.3 Uwarunkowania dotyczące lokalizacji „Goleniów-Sianów”

Zamawiający zleca wykonanie  opracowania projektowego w postaci Koncepcji Architektury Systemu Teleinformatycznego (KAST)  dla odcinka drogi S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Sianów Wschód .

Koncepcja Architektury Systemu Teleinformatycznego (KAST) oparta będzie o medium światłowodowe i dotyczyć będzie następujących branż i zakresów: kanalizacji technologicznej; sieci światłowodowej; urządzeń oraz oprogramowania systemu teleinformatycznego do obsługi wszystkich urządzeń SZR wykazanych w Koncepcjach SZR opracowanych przez Wykonawców sześciu projektowanych odcinków drogi S6: S6_1 ; S6_2; S6_3; S6_4; S6_5; S6_6, oraz w Koncepcjach SZR dla lokalizacji: „Nowogard” oraz „S6/S11”.

Uwaga1. Rozwiązania zawarte w KAST w zakresie parametrów i rozwiązań technicznych oraz technologicznych dotyczących parametrów oraz przepustowości sieci światłowodowej muszą także uwzględniać przyszłe potrzeby transmisyjne do urządzeń jakie są przewidywane do zlokalizowania w obszarach odcinków projektowanej drogi S6: 8 ; 9 ; 10 tj. od obwodnicy miast: Koszalina i Sianowa do „węzła Słupsk Zachód”.

Uwaga2. Rozwiązania zawarte w KAST w zakresie parametrów i rozwiązań technicznych oraz technologicznych dotyczących parametrów oraz przepustowości sieci światłowodowej a także możliwości technicznych przyłączenia i obsługi, muszą także uwzględniać rozmieszczenie w przyszłości w odstępach co około 2 km tj w lokalizacjach pokrywających się z lokalizacją kamer na odcinkach międzywęzłowych urządzeń detekcyjnych: stanu nawierzchni ( czujniki laserowe) oraz  detekcji zdarzeń w oparciu o technologię „bluetooth&wifi).

Uwaga3. Określone w projekcie parametry kabli światłowodowych muszą dodatkowo uwzględniać  zwiększenie przepustowości z tytułu rezerwy o wartość równą 50% wyliczonego zapotrzebowania przepustowości dla lokalizacji „Goleniów-Sianów”.

KAST  będzie opisywać integrację elementów SZR projektowanych w ramach poszczególnych odcinków S6, tak aby stały się one  spójne logicznie, technicznie i technologicznie oraz aby zapewniały poprawną wymianę i  wykorzystanie danych pomiędzy tymi elementami jak również pomiędzy elementami a CZR poprzez światłowodową sieć teleinformatyczną.

Koncepcja Architektury Systemu Teleinformatycznego (KAST) dla odcinka drogi S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Sianów Wschód będzie uwzględniała rozwiązania zawarte w Koncepcjach SZR dla odcinków od 1 do 6 wraz z rozwiązaniami zawartymi w Koncepcjach SZR dla lokalizacji : „Nowogard” oraz „S6/S11” wraz z wykazem urządzeń SZR przewidywanych przez Zamawiającego do rozmieszczenia na odcinkach nr: 8 ; 9 ; 10 (wg. załącznika LLL ; katalog ftp do pobrania: Szczecin_S\SZR_S6_S11 adres serwera FTP:  193.46.186.29 ; Login: szczecin_ftp_o ; Hasło: `kB\J2,c) projektowanej drogi S6. KAST będzie uwzględniał uwarunkowania wynikające z rozwiązań projektowych dotyczących przesyłu danych na potrzeby SZR pomiędzy projektowaną drogą S6 a CZR w siedzibie Zamawiającego. Ponadto KAST będzie uwzględniał uwarunkowania techniczne przyłączy i łączy światłowodowych wystawione przez właściwego operatora telekomunikacyjnego. Przesył nastąpi poczynając od fizycznego punkt styku sieci światłowodowej realizowanej na potrzeby S6 a siecią światłowodową należącą do jednego z Operatorów Telekomunikacyjnych ( w skrócie O.T.), po sieci (sieciach) światłowodowej O.T. wraz z ostatnim odcinkiem światłowodu ułożonego wzdłuż ul. Boh. Warszawy z wprowadzeniem światłowodu do siedziby Zamawiającego tzw. „ostatnia mila” Opracowanie winno być zrealizowane zgodnie z treścią Specyfikacji technicznej w obszarze: „Standard realizacji mediów do łączności i transmisji danych KSZR” dostępnym pod adresem : http://www.kszr.gddkia.gov.pl/images/Opracowania/2.Standard_mediów.pdf

W treści KAST należy odnieść się do następujących zagadnień :

- Zasilania elementów SZR  poprzez uwzględnienie w szczególności:

1. Zasilania podstawowego / awaryjnego (rezerwowego) /alternatywnego

2. Specyfikacji urządzeń zasilających

3. Monitoringu i prezentacji stanów zasilania:  podstawowego i awaryjnego

4. Bezpieczeństwa

4.1 Instalacji odgromowych

4.2 Instalacji przepięciowych (określenie ilości i rodzaju zabezpieczeń)

4.3 Bezpieczeństwa osób obsługujących ( oznaczenia, zabezpieczenia)  .

4.4 Norm i standardów

4.5 Zasady wyznaczania funkcji niezawodności

b. Realizacji mediów  do transmisji danych KSZR poprzez uwzględnienie w szczególności:

1.Podsystemów integrowanych w systemie ITS : wymagań transmisyjnych ; dostępności ;  niezawodności ; bezpieczeństwa sieci

2. Architektury systemu ITS

2.1 Interfejsów do dołączania urządzeń ITS do systemu łączności

2.2 Doboru kanałów łączności do potrzeb podsystemów ITS

3. Wymagań szczegółowych

3.1 Dedykowanej sieci łączności

3.1.1 Topologia sieci

3.1.2 Metodyka tworzenia dróg obejściowych

3.1.4 Kanalizacja kablowa

3.1.5 Światłowody

3.1.5 Sieci kablowe

3.1.6 Urządzenia aktywne

3.2 Sieci łączności dzierżawione i zasady korzystania z usług w sieciach operatorskich

3.2.1 Dzierżawa kanalizacji

3.2.2 Dzierżawa kabli

3.2.3 Dzierżawa kanałów

3.2.4 Usługi w sieciach bezprzewodowych

3.3 Łączność dla urządzeń mobilnych i nomadycznych

3.4 Zasilanie urządzeń w systemach ITS

3.4.1 Generalne zasady zasilania

3.4.2 Zasady zasilania urządzeń ITS zgrupowanych w obiektach budowlanych

3.4.3 Zasady zasilania urządzeń w terenie

3.4.3.1 Urządzenia zgrupowane w pobliżu węzłów

4. Testy , dokumentacja, szkolenia

4.1.Dokumentacja, testowanie i szkolenia

4.2 Instrukcja użytkowania i konserwacji

4.3 Dokumentacja fabrycznych testów zdawczo-odbiorczych (fat)

4.4 Dokumentacja testów zdawczo-odbiorczych na miejscu (sat)

4.5 Szkolenia

5. Utrzymanie i zarządzanie

KAST  będzie zawierała m.in.:

- warunki techniczne przyłączy i łączy światłowodowych wydane przez właściwego operatora telekomunikacyjnego (operatorów telekomunikacyjnych)

- ocenę wraz z weryfikacją poprawności rozwiązań projektowych zawartych w Koncepcjach SZR dla poszczególnych odcinków S6 w zakresie kanalizacji technologicznej oraz sieci światłowodowych

- określenie optymalnych parametrów technicznych dla sieci światłowodowych w lokalizacji „Goleniów-Sianów”

- określenie wymagań technicznych i parametrów odcinków światłowodowych dzierżawionych w celu skomunikowania CZR z siecią teletransmisyjna w lokalizacji „Goleniów-Sianów” wraz z oceną ich stanu istniejącego

- wskazanie lokalizacji fizycznej sprzętu i urządzeń teletransmisyjnych

- wyspecyfikowanie sprzętu i urządzeń teletransmisyjnych

- wykaz wyposażenia  pomieszczeń: Centrum Zarządzania Ruchem w siedzibie Zamawiającego Sali nr 3 na parterze w siedzibie Zamawiającego ; serwerowni w Sali nr 4 na parterze w siedzibie Zamawiającego w zakresie urządzeń informatycznych i transmisyjnych

- lokalizację urządzeń i sprzętu fizycznego stanowiącego  elementy sieci teletransmisyjnej z wykorzystaniem dedykowanych pomieszczeń w budynku/budynkach jednego lub wielu OUD: Wojcieszyn ; Kołobrzeg oraz Dobre.

- wykaz sprzętu informatycznego dedykowanego dla osób pełniących obowiązki związane z utrzymaniem poszczególnych odcinków drogi, w postaci stanowiska roboczego będącego punktem dostępowym  w ograniczonym  zakresie  dla: danych , parametrów , treści komunikatów , obrazów etc. pochodzących z urządzeń fizycznych SZR rozmieszczonych na określonym odcinku drogi. Ponadto  na prawach administratora : wgląd i pełną administrację elementów oświetlenia drogi  w punktach dostępowych zlokalizowanych w OUD (P.D.OUD) : Wojcieszyn ; Kołobrzeg ; Dobre

-  wykonanie koncepcji aranżacji pomieszczeń operatorskich w Centrum Zarządzania Ruchem oraz w P.D.OUD

4. Zarys docelowych właściwości funkcjonalno-użytkowych Systemu Zarządzania Ruchem (SZR)

  - System zarządzania ruchem – jako zintegrowana platforma zarządzania drogą ekspresową S6

Systemu Zarządzania Ruchem, do którego zostaną podłączone urządzenia i systemy instalowane na wszystkich  odcinkach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem a Słupskiem zostanie zainstalowany w CZR w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zamierza zlokalizować Centrum Zarządzania Ruchem na parterze  budynku biurowego stanowiącego jego siedzibę.  (70-340 Szczecin ; ul. Boh. Warszawy 33). Do celów CZR zostanie zaadoptowana sala nr 3  o powierzchni  około 15 m2 zlokalizowana  w części północno-wschodniej budynku. W Sali tej przewiduje się wykonanie dwóch w pełni funkcjonalnych stanowisk roboczych. Naprzeciw sali nr 3 tj. w sali nr 4 ( po drugiej stronie korytarza) w jego południowo-wschodniej części znajduje się serwerownia. W serwerowni zostaną umieszczone urządzenia serwerowe i transmisyjne na potrzeby  SZR. Ze względu na to, że System Zarządzania Ruchem zainstalowany na trasie S6 będzie spełniał rolę systemu lokalnego, należy zapewnić możliwość podpięcia wdrażanego systemu do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz  konieczność zapewnienia bezawaryjnej pracy, System Zarządzania Ruchem będzie zbudowany w oparciu o zachowanie zasady pełnej redundancji na poziomie serwerowym. Nawet krótka awaria może spowodować obniżenie bezpieczeństwa i zwiększenie kosztów zarówno eksploatacyjno-utrzymaniowych, jak również społecznych. Przewidziana redundancja zagwarantuje nieprzerwany ruch i monitoring, bez negatywnych skutków w przypadku awarii i związanej z tym utraty danych. Przewiduje się, że redundancja zostanie zrealizowana w oparciu o duplikację sprzętu i oprogramowania. Niezawodność Systemu Zarządzania Ruchem zostanie uzyskana dzięki zastosowaniu „rezerwy dynamicznej". Urządzenia odpowiedzialne za niezawodną pracę Systemu Zarządzania Ruchem, a także za nadzór nad pracą modułów wdrożeniowych zainstalowanych w terenie, zostaną zainstalowane w serwerowni lub serwerowniach w jednym lub kliku OUD: Wojcieszynie lub Kołobrzegu lub Dobre. Lokalizacja lub lokalizacje zostaną określone przez Wykonawcę w KAST. Serwerownia, umożliwi pracę sprzętu komputerowego w warunkach optymalnych dla jego wykorzystania w sposób ciągły, zostanie wyposażona w wentylację, system alarmowy sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu, system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu pożarowym, urządzenia zapewnienia i kontroli stałej temperatury i wilgotności (redundantna klimatyzacja). Serwerownia zostanie wyposażona w urządzenia zasilania awaryjnego zapewniające podtrzymanie napięcia zasilania na czas awarii zasilania podstawowego na okres XXXXXXX godzin wraz z systemami klimatyzacji i zabezpieczenia technicznego. W pomieszczeniu serwerowni zostaną zainstalowane dwa serwery, które zostaną połączone ze sobą i skonfigurowane redundantnie . Pierwszy będzie pracował „Online” a drugi będzie w tzw. „Hot standby”. Obydwa serwery „rezerwy dynamicznej” będą pracowały bez przerwy i będą podlegać tym samym wymaganiom funkcjonalnym. W danym momencie aktywny będzie tylko jeden serwer, a drugi rezerwowy będzie synchronizował dane z urządzeniem podstawowym. Jeśli aktywny serwer ulegnie awarii, zostanie wykonane „przełączenie w locie” i kontrolę przejmie serwer rezerwowy, który był dotąd pasywny. System musi być zaprojektowany z redundancją wbudowaną, a redundancja serwerów musi być redundancją fizyczną, a nie wirtualną, w związku z czym nie przewiduje się możliwości wirtualizacji obsługi mechanizmów redundancji poprzez stosowanie zewnętrznych aplikacji innych niż oprogramowanie bazowe Systemu Zarządzania Ruchem, które umożliwia stworzenie systemu redundantnego.  Przewiduje się zainstalowanie stacji klienckiej pobierającej dane z aktywnego serwera. Oprócz standardowej stacji klienckiej  przewiduje się dla autoryzowanych użytkowników konfigurowanych na serwerze możliwość dostępu do danych na urządzeniach mobilnych pracujących na dedykowanej aplikacji pod kontrolą systemu m.in. iOS i Android. Dane na aplikację mobilną będą przesyłane bezpośrednio z aktywnego serwera. Ponadto połączenie z serwerami systemu a urządzeniem mobilnym musi odbywać się przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL. Projektowany System Zarządzania Ruchem  na drodze ekspresowej S6 będzie posiadał architekturę hierarchiczną. System będzie podzielony na trzy poziomy:

•	Poziom systemu wizualizacji, czyli poziom kontroli i nadzoru. Do tego poziomu będą należały serwery centralne, stacja operatorska, stacje mobilne

•	Poziom systemu automatyki, czyli poziom sterowania lokalnego i odbioru danych. Na poziom ten będą składały się m. in. przydrożne moduły wdrożeniowe odpowiedzialne za pozyskiwanie danych pomiarowych i detekcję (stacje pomiarowe, stacje meteo, kamery CCTV, ARTR i detekcji zdarzeń).

•	Poziom urządzeń wykonawczych i pomiarowych. W tym poziomie znajdą się wszystkie moduły i urządzenia wykonawczo – pomiarowe (znaki zmiennej treści, CB Radio)

Poziomy systemu automatyki i wizualizacji muszą cechować się całkowitą integralnością i spójnością w ramach jednego pakietu programistycznego i być w pełni kompatybilne i zintegrowane tworząc jedną wspólną platformę. Dane z poziomu automatyki będą obrabiane, analizowane i wysyłane poprzez medium światłowodowe do serwerów centralnych. Światłowody włączone zostaną do przemysłowych przełączników sieci Ethernet charakteryzujących się najwyższymi z dostępnych obecnie na rynku parametrami technicznymi, możliwością tworzenia sieci czasu rzeczywistego, wysokim poziomem bezpieczeństwa (przełączniki warstwy 3)  niezawodnością i dostępnością szerokich opcji konfiguracyjnych.

•	System operacyjny wedle ustaleń np.: Windows Server, Linux, Solaris

•	Pamięć główna: 128 GB DDR3 SDRAM

•	Dysk twardy systemowy: RAID5,serwerowy SSD 6 TB (3x 2 TB HDD NVMI)

•	Procesor: Xeon E3-1268L v3 (4C/8T, 2.3 (3.3) GHz, 8MB Cache, TB, VT-d, AMT); board with PROFINET (3 x RJ45, CP1616 compatible)

•	Podłączenia:

- Ethernet: 2x10 GBIT LAN (RJ45 lub FX)

- Ethernet: 1x 1GBIT LAN (RJ45)

- minimum 7x XPCIE

- minimum 3 XPCIE X4

- minimum 1 XPCIE X16

- minimum 2 szeregowe złącza RS232

- 1x COM2

- 1 port LPT

- interfejs PROFIBUS/MPI

- NVMI

- 4x USB 2.0 Backside

- 2x USB 3.0 Frontside

•	Zasilanie: 2x 110/230V redundantne

Projektowany System Zarządzania Ruchem będzie cechował się następującymi podstawowymi funkcjami:

•	Elastyczna, modularna architektura i skalowalne komponenty hardware'owe oraz software'owe;

•	Stacje jedno- i wielostanowiskowe;

•	Standardowa technologia PC do zastosowania w warunkach biurowych lub przemysłowych, z możliwością pracy na dowolnym z systemów Windows, Linux, Ios i Android,

•	Ergonometryczny interfejs operatorski do wygodnej i bezpiecznej obsługi systemu;

•	Otwartość systemu;

•	System w architekturze Server – Client;

•	Wydajny system archiwizujący opcjonalnie z osobnym serwerem archiwalnym online do wieloletniej długiej archiwizacji np. na bazie Oracle; MS SQL, My SQL lub równoważnej

•	Możliwość wprowadzania zmian online bez zatrzymywania aktywnych aplikacji;

•	Wysoka niezawodność systemu;

•	Możliwość stosowania technologii Multi-Screen;

•	Priorytety alarmów;

•	Centralny system zarządzania użytkownikami, kontrola dostępu;

•	Kontrola aktywności systemów automatyzacji:

•	Możliwość generowania sygnałów akustycznych;

•	Centralna synchronizacja czasu na bazie GMT;

•	Całe oprogramowanie rezydentne serwera uruchomione na obydwu komputerach (jeden serwer jest „aktywny", a drugi jest „rezerwą dynamiczną");

•	Obydwa serwery aktywnie połączone są z procesem bez wykorzystywania wirtualizacji systemu na serwerach;

•	Stacje klienckie podłączone do obydwu serwerów.

    - Wizualizacja graficzna procesów

System musi zapewnić możliwość, w zależności od danego stopnia szczegółowości, podglądu całego systemu,  od wizualizacji pracy całości (podgląd podstawowy) aż do wizualizacji pojedynczych obiektów lub grup urządzeń/ pomiarów, wraz z dynamiczną zmianą wyświetlanych danych. Przewiduje się, iż podstawowym obrazem systemu wizualizacji będzie uproszczony schemat odcinka drogi ekspresowej S6, który to będzie stanowić bazę wyjściową do wybierania innych podsystemów, na których będą uwidocznione obiekty z uwzględnieniem kolorystyki dla stanu pracy poszczególnych urządzeń oraz wraz z podstawowymi parametrami pracy. Użytkownik będzie mógł przedstawić na każdym z monitorów dowolny obraz. W obrazie podstawowym systemu wizualizacji będą wyszczególnione następujące części:

•	Linia zgłoszeń (min. 1 linijka)

•	Pasek zadań obszaru z podglądem zbiorczym

•	Obraz użytkowy, względnie obraz zgłoszeń i wykresów

•	Przełączalny pasek zadań użytkownika z funkcjami standardowymi i przyciskami do obsługi poszczególnych obszarów.

Poszczególne ekrany zorganizowane będą w sposób graficznie odzwierciedlający topograficzne i funkcjonalne rozmieszczenie obiektów/urządzeń. Dodatkowo moduły wchodzące w skład systemu sterowania, takie jak: znaki, stacje pomiarowe, kamery detekcji zdarzeń, kamery cctv itp. powinny być odzwierciedlone i wizualizowane w postaci obiektów na mapie. Stany obiektów powinny być wizualizowane poprzez zmianę kolorów lub kształtu reprezentującej go ikony. Przy pomocy urządzenia skazującego  będzie można dokonać wyboru określonego urządzenia. Zostanie wtedy wyświetlony ekran przedstawiający ten obiekt oraz jego kluczowe parametry. Szczegółowe rysunki zostaną sporządzone w oparciu o dokumentację poszczególnych elementów systemu oraz w trybie konsultacji z użytkownikiem.

    - Archiwizacja danych

Aktualne dane przeznaczone do archiwizacji zostają zapisane w pamięci pracującej w czasie rzeczywistym bazy danych jako aktualny obraz procesu i pozostają tam tak długo, aż zostaną zamienione przez wartość bardziej aktualną. Dane te będą wykorzystywane do tworzenia raportów w aplikacji do raportowania. Równolegle do lokalnej archiwizacji w bazie danych systemu,  SZR musi pozwalać na równoległą archiwizację w zewnętrznej centralnej bazie danych,  służącej do długoterminowego przechowywania danych. System będzie pozwalał na tworzenie kopii bezpieczeństwa.

    - Analiza trendów

System będzie zawierał wykresy danych „online” zdefiniowanych wcześniej w danych archiwizowanych. Będzie istnieć możliwość odtworzenia z systemu raportującego wykresu z historii w zadanym przedziale czasowym, jak również wydrukowania takiego przebiegu.

    - Obsługa alarmów i zdarzeń

Komunikaty będą dzielone w zależności od pochodzenia i priorytetu na komunikaty:

- alarmowe,

- eksploatacyjne,

- dotyczące zdarzeń,

- zwrotne,

- Informujące o zakłóceniach i o stanie systemu i urządzeń.

Przetwarzanie alarmu oznacza wpis w obszar alarmów na monitorze i w liście alarmowej. W odpowiednim synoptycznym obrazie instalacji pojawi się migoczący, barwny komunikat. Każdy komunikat będzie dawał możliwość skwitowania. Zapewniona będzie możliwość skwitowania pojedynczych komunikatów, jako sensownych, oraz uzgodnionych ze zleceniodawcą skwitowań grupowych. Zapewnione będą możliwości podziału na następujące tryby kwitowania:

•	komunikat przychodzący aktywny, nieskwitowany

•	komunikat przychodzący nieaktywny, nieskwitowany

•	komunikat przychodzący aktywny, skwitowany

•	komunikat przychodzący nieaktywny, skwitowany

Alarmy i zdarzenia będą prezentowane w formie tabelek i będą mogły być podzielone na przychodzące, wychodzące, zatwierdzone. Każdy z nich będzie można drukować na drukarce.

Każdy komunikat będzie można przyporządkować do jednego z co najmniej kilku priorytetów. Przyporządkowanie do priorytetów służy do selekcjonowania komunikatów według priorytetów we wszystkich obszarach przetwarzania.

Wiersze alarmowe będą posiadać następujące cechy:

•	Wiersze alarmowe są dostępne w każdym oknie instalacji. System pokazuje przy tym co najmniej trzy ostatnie, nie skwitowane alarmy.

•	Z każdego wiersza alarmowego istnieje możliwość bezpośredniego wyboru związanego z nim okna instalacji

•	Skwitowanie można przeprowadzić z „wiersza alarmowego“ lub z listy alarmowej.

    - Raportowanie

System Zarządzania Ruchem będzie dysponował dopracowanym systemem raportowania. Do każdego zaprotokołowanego zdarzenia należą między innymi następujące atrybuty:

- czas zdarzenia,

- pochodzenie,

- znaczenie,

- priorytet, itp.

System raportowania będzie mógł rejestrować wszystkie zachodzące i meldowane zdarzenia z każdego modułu funkcjonalnego i urządzenia. Będzie także rejestrować i protokołować wszelkie działania systemu zarządzania, nawet jeżeli będą to tylko zdarzenia ukierunkowane na procesy lub na użytkownika. System raportowania oprócz wysłania danych do wydruku, będzie miał także możliwość generowania danych do formatu Excel i do plików PDF. System musi mieć możliwość współpracy z darmowymi i otwartymi aplikacjami do raportowania z wykorzystaniem otwartego protokołu SOAP  np. BIRT itp.

    - Kontrola dostępu

System Zarządzania Ruchem będzie dysponował wydajnymi aplikacjami administracyjnymi. Dzięki nim łatwo będzie można zarządzać hasłami i dodawać nowych użytkowników. System będzie w stanie definiować różne kategorie użytkowników. Kategorie te będą połączone z hasłem tak, aby w trakcie logowania danego użytkownika odbywała się bezpośrednio odpowiednia autoryzacja. Mechanizm nadawania uprawnień w systemie będzie  związany z systemem logowania. Każdy z użytkowników będzie posiadał swój unikalny login i hasło, określające poziom dostępu.  Po zalogowaniu system umożliwi lub zablokuje możliwość pracy na poszczególnych maskach dla odpowiednich operatorów, według przydzielonej listy uprawnień. Użytkownicy posiadający te same uprawnienia do pracy na danych maskach będą mogli pracować i kontrolować pracę tych samych urządzeń równolegle bez względu na to, na jakiej stacji operatorskiej pracują.

    - Otwartość

Ze względu na to, że System Zarządzania Ruchem będzie pełnił rolę integracyjną, a także będzie musiał umożliwiać integrację z innymi systemami, musi wykazywać się bardzo dużą otwartością i posiadać wbudowaną możliwość komunikacji co najmniej poprzez takie otwarte interfejsy jak:

• OPC UA: DA, AC, HA

• OPC: DA, AE, HDA

• IEC 61850 / IEC 61400

• DNP3

• IEC 60870-5-101, -104

• Ethernet /IP

• Modbus TCP

• Datex II

• ADO

• ODBC

• OL-DB

• XML RPC

• JSON

• SOAP

• HTTP

• SNMP

    - Skalowalność

System Zarządzania Ruchem musi posiadać możliwość tworzenia struktury rozproszonej i tworzenia systemów o dużym stopniu skomplikowania, gdzie komunikacja następuje na poziomie serwerów w ramach jednego środowiska, przy czym konfiguracja serwerów może być dowolna. System również musi umożliwiać rozszerzanie ilości stacji klienckich, serwerów w ramach jednej aplikacji (jednego systemu).

  - Architektura funkcjonalna Systemu Zarządzania Ruchem

System Zarządzania Ruchem  będzie  zbudowany w oparciu o architekturę fizyczną i funkcjonalną Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym (dostępna na stronie www.kszr.gddkia.gov.pl).

SZR będzie zaprojektowany i wykonany w sposób otwarty. SZR winien umożliwiać dalszy rozwój i rozbudowę przez Zamawiającego m.in.:

- w zakresie rozbudowy sieci drogowej o kolejne odcinki dróg i dołączania nowych urządzeń;

- w zakresie możliwości wykorzystania pełnej funkcjonalności SZR na realizowanych i planowanych do realizacji odcinkach dróg szybkiego ruchu

- w zakresie dołączania nowych modułów rozproszonych i scentralizowanych;

- w zakresie zwiększenia funkcjonalności poprzez możliwość wdrażania nowych usług ITS;

- w zakresie możliwości wymiany danych z innymi Centrami Zarządzania/Sterowania Ruchem,

- w zakresie możliwości pełnego zintegrowania z Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.

Struktura oprogramowania każdego elementu SZR będzie hierarchiczna, czyli będzie umożliwiać zastosowanie odpowiednich mechanizmów do konwersji danych – dodawanych lub modyfikowanych przez Zamawiającego na etapie instalacji oraz po uruchomieniu SZR, w celu umożliwienia podłączenia urządzeń różnych producentów. Zintegrowany interfejs operatorski będzie zapewniał dostęp do informacji i sterowania poszczególnymi modułami w jednorodnym środowisku z wykorzystaniem mapy województwa zachodniopomorskiego

W skład SZR wejdą następujące scentralizowane SZR:

•     oprogramowanie zarządzania ruchem;

•     oprogramowanie zarządzania zdarzeniami;

•     oprogramowanie podsystemu zarządzania symulacjami i prognozami ruchu;

•     oprogramowanie podsystemu zarządzania informacją o środowisku;

•     oprogramowanie podsystemu wsparcia utrzymania dróg;

- gromadzenie i archiwizacja danych alfanumerycznych;

- gromadzenie i archiwizacja danych wizyjnych;

Głównym elementem integrującym  SZR będzie system centralny, którego główną funkcją będzie integracja wszystkich modułów poprzez utworzenie wzajemnych powiązań, interakcji i przepływów informacji pomiędzy poszczególnymi modułami scentralizowanymi oraz poprzez jednorodne interfejsy operatorów. Wszystkie moduły muszą wymieniać pomiędzy sobą konieczne informacje tak, aby uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do Systemu.

Niniejsze moduły scentralizowane będą niezbędne do kompleksowej obsługi istniejących, realizowanych, modernizowanych oraz planowanych do budowy modułów rozproszonych, a także realizacji zadań wynikających z funkcjonalności tych modułów.

W skład SZR wejdą następujące scentralizowane SZR:

a) moduł przekazywania informacji i instrukcji dla kierowców w postaci:

modułów klasy B – służących do informowania kierowców za pomocą znaków zmiennej treści o zdarzeniach, robotach drogowych i utrudnieniach;

modułów klasy C zawierających elementy A – służących do zarządzania objazdami za pomocą znaków przeddrogowskazowych  i drogowskazowych (wykonanych jako znaki pryzmatyczne);

modułów klasy C zawierających elementy B – służących do zarządzania objazdami za pomocą znaków pryzmatycznych typu F-8;

moduły klasy F – służące do przekazywania automatycznych komunikatów radiowych poprzez CB Radio;

b) moduł wykrywania zdarzeń z dostępnego zasobu danych w postaci oraz w postaci dedykowanych urządzeń ( detektory bluetooth&wifi) tj. modułów służących do wykrycia niekontrolowanego zdarzenia – wypadek, kolizja, awaria pojazdu, zator i pojazd jadący pod prąd lub zbyt wolno;

c) moduł zbierania danych o ruchu z sieci dróg krajowych w postaci modułów klasy C służących do zbierania danych o ruchu pojazdów do celów statystycznych i zarządzania ruchem;

d) moduł danych wizyjnych postaci modułów klasy A służących do podglądu sytuacji na drodze;

e) moduł zbierania danych pogodowych o stanie nawierzchni w postaci modułów klasy F służących do zarządzania ruchem oraz monitorowania stanu nawierzchni.

System Zarządzania Ruchem będzie nadrzędnym systemem dla wszystkich urządzeń i podsystemów instalowanych na drodze S6. System Zarządzania Ruchem powinien łączyć w jednej aplikacji operatorskiej poszczególne funkcjonalności. W jednej wspólnej aplikacji muszą być zintegrowane i prezentowane dane z poszczególnych podsystemów i urządzeń.

Sterowanie ruchem realizowane będzie poprzez zestaw planów akcji / scenariuszy uruchamianych w sposób automatyczny lub ręczny. Plany akcji muszą być aktywowane i dezaktywowane poprzez wyzwalacze, którymi mogą być:

- Data i czas;

- Poziom swobody ruchu na punkcie pomiarowym;

- Dane ze stacji pogodowej (np.: temperatura, stan nawierzchni itp.);

- Typ zdarzenia z detekcji zdarzeń (np.:  zatrzymany pojazd);

- Średni czas podróży na odcinku;

System musi umożliwiać realizację dwóch typów sterowania:

- Automatyczne reakcje systemu na pomiary lub zdarzenia pochodzące z podsystemów lub urządzeń. Plany akcji /  strategie określające reakcję systemu, muszą  być wcześniej zdefiniowane. System powinien reagować odpowiednio w sposób automatyczny w oparciu o dostarczane pomiary lub zdarzenia. Plany te powinny umożliwiać reakcję systemu co najmniej  na zmienną sytuację w ruchu, reprezentowaną poprzez poziomy swobody ruchu, wyznaczane na bazie wykresu fundamentalnego ruchu oraz zmienne warunki pogodowe. System w ramach akcji powinien umożliwiać  dowolne wysterowanie innych elementów systemu, takich jak m. in.: tablice o zmiennej treści (wyświetlenie treści), sterowników sygnalizacji świetlnej (zmiana programu sygnalizacji, przełączenie w żółty migający)  w oparciu o przygotowany plan reakcji.

- Ręczne - operator musi mieć możliwość ręcznego uruchomienia planów akcji / strategii sterowania niezależnie od zdefiniowanych automatycznych wyzwalaczy strategii. Ręczne wyzwolenie strategii będzie nadrzędne do automatycznych planów reakcji. Dodatkowo każde z urządzeń wykonawczych musi mieć możliwość sterowania w trybie ręcznym indywidualnie.

Plany akcji / strategie sterownia powinny uwzględniać dane i urządzenia z wszystkich budowanych odcinków S6 oraz tworzyć jedną spójną całość. Scenariusze sterowania będą częścią koncepcji przedstawionej i zatwierdzanej przez Zamawiającego.

    - Dane o ruchu

System musi zbierać, analizować i gromadzić dane o każdym przejeżdżającym pojeździe w formie agregowanych pomiarów. Zdefiniowane punkty pomiarowe muszą dostarczać informacji o: natężeniu, średniej zajętości detektorów, średniej prędkości, z podziałem na klasy i pasy ruchu. Na podstawie tych danych powinny być wyliczane poziomy swobody ruchu, które będą wykorzystywane w scenariuszach sterowania ruchem, a także do wykrywania sytuacji nietypowych na odcinkach międzywęzłowych. System musi umożliwiać prezentowanie danych bieżących i historycznych w formie wykresów i tabel w różnych interwałach czasowych.

    - Stacje pomiaru ruchu

Zadaniem stacji pomiaru ruchu jest dostarczanie danych do modułu danych o ruchu, umożliwiających ocenę bieżącej sytuacji ruchowej na drodze S6. Stacje powinny być rozmieszczone we wszystkich przekrojach drogi S6 przed i za punktami węzłowymi. Jądrem stacji pomiarowej będą programowalne sterowniki PLC klasy przemysłowej, lub inne podobne specjalizowane urządzenia, do których zostaną podłączone detektory. Sterowniki będą charakteryzować się co najmniej poniższymi parametrami:

•	wbudowane interfejsy I/O: 14DI / 8DO

•	zintegrowane interfejsy komunikacyjne: RS485, Profibus, Profinet

•	bardzo krótki czas wykonania instrukcji w mikrosekundach

•	rozbudowywalność i kompaktowość: 8x modłów sygnałowych, 3x moduły komunikacyjne,

•	konstrukcja bez wentylatora

•	duży wybór modułów I/O, opcji komunikacyjnych, modułów funkcyjnych

•	języki programowania zgodne z normą IEC61131-3

•	interfejsy do systemów IT

•	możliwość konfiguracji z poziomu oprogramowania narzędziowego systemu SZR w ramach jednego środowiska

•	zakres prac temperaturowych: od -25 do +70 stopni Celsiusa

Stacje będą zliczać pojazdy i umożliwiać analizę ruchu w ciągu drogi ekspresowej S6, na każdym pasie jezdni głównej oraz na jej dopływach i odpływach w punktach węzłowych (łącznicach).

Stacja pomiaru ruchu powinna dostarczać zagregowane dane co najmniej  o:

- natężeniu ruchu,

- średniej zajętości detektorów,

- średniej prędkości pojazdów

z podziałem na pasy ruchu w minimum dwóch klasach (pojazd lekki i pojazd ciężki) dla stacji na odcinku międzywęzłowym oraz w 8+1 klasach dla stacji zainstalowanych na węzłach.

Odległość między stacjami międzywęzłowymi nie powinna być większa niż 2km. Detekcja pojazdów może odbywać się za pomocą pętli indukcyjnych, radarów lub detektorów podczerwieni.  Należy przewidzieć również dostarczanie danych o ruchu z detektorów podłączonych do sterowników sygnalizacji zainstalowanych w pobliżu drogi S6 oraz na planowanych objazdach, mających bezpośredni wpływ na sytuację na zjazdach lub wjazdach na drogę ekspresową. W przypadku braku takich detektorów skrzyżowania te należy doposażyć lub wymienić sterownik wraz z detekcją umożliwiającą dostarczanie danych takich jak: natężenie na wlotach skrzyżowania, średnia prędkość pojazdów.

    - Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem będzie umożliwiało zautomatyzowane zdalne monitorowanie stanu i sterowanie oświetleniem drogowym, w szczególności  jego luminancją w zależności od natężenia ruchu, zdarzeń/incydentów, pory dnia i nocy, warunków atmosferycznych oraz harmonogramów czasowych. Realizacja sterownia będzie odbywać się z poziomu aplikacji centrum sterowania ręcznie lub przy pomocy zautomatyzowanych scenariuszy z uwzględnieniem danych z innych źródeł SZR np.: natężenie ruchu. Oprócz sterowania moduł powinien wspierać utrzymanie poprzez możliwość tworzenia raportów związanych ze zużyciem energii oraz stanem pracy sekcji/obwodów oraz pojedynczych opraw.

      - Sterowniki oświetlenia

Elementem fizycznym odbierającym dane z instalacji oświetlenia i przekazującym do Systemu Zarządzania Ruchem, będą programowalne sterowniki PLC klasy przemysłowej wraz modułami I/O.

Sterowniki będą charakteryzować się co najmniej poniższymi parametrami:

•	wbudowane interfejsy I/O: 14DI / 8DO

•	zintegrowane interfejsy komunikacyjne: RS485, Profibus, Profinet

•	bardzo krótki czas wykonania instrukcji w mikrosekundach

•	rozbudowywalność i kompaktowość: 8x modłów sygnałowych, 3x moduły komunikacyjne,

•	konstrukcja bez wentylatora

•	duży wybór modułów I/O, opcji komunikacyjnych, modułów funkcyjnych

•	języki programowania zgodne z normą IEC61131-3

•	interfejsy do systemów IT

•	możliwość konfiguracji z poziomu oprogramowania narzędziowego systemu SZR w ramach jednego środowiska

•	zakres prac temperaturowych: od -25 do +70 stopni Celsiusa

Sterowniki oświetlenia muszą umożliwiać skuteczne monitorowanie i elastyczne sterowanie oświetleniem oraz współpracę z różnymi urządzeniami do pomiaru energii.

    - Informacje dla kierowców

SZR musi umożliwiać przekazywanie informacji kierowcom o czasach przejazdu, zdarzeniach, robotach drogowych lub utrudnieniach i ich skutkach dla ruchu, o objazdach, o zalecanej prędkości oraz ostrzeżenia i  polecenia.  W ramach systemu przewiduje się trzy kanały komunikacyjne:

- Wolno-programowalne tablice o zmiennej treści,

- tablice przewoźne (zawierające obszar do wyświetlania znaku drogowego i obszar do wyświetlania informacji tekstowej),

- nadajniki komunikatów CB.

Operatorzy poprzez aplikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania ruchem muszą mieć możliwość wprowadzania informacji tekstowych, a także wyświetlania uzgodnionych na etapie koncepcji  z Zamawiającym znaków drogowych i schematów objazdów. Operator poprzez interfejs graficzny będzie miał możliwość wprowadzenia treści statycznych, a także zmiennej sekwencji wyświetlanej na tablicach w określonym interwale czasowym. Dodatkowo operatorzy będą mieli zapewnioną możliwość generowania cyklicznych komunikatów głosowych przekazywanych do nadajników CB rozmieszczonych na węzłach. Moduły wdrożeniowe SZR będą wyposażone w przemysłowe sterowniki PLC lub inne specjalizowane urządzenia,  odpowiedzialne za monitorowanie pracy urządzeń, zbieranie danych diagnostycznych i ich archiwizację. W przypadku utraty komunikacji znaków z SZR będzie możliwość automatycznego wysterowania lokalnie ustalonego scenariusza z poziomu sterownika przemysłowego PLC .

      - Znaki stacjonarne

      - Znaki przewoźne

4.2.4.3    Nadajniki komunikatów CB

Zadaniem projektowanych urządzeń jest automatyczne nadawanie przez CB Radio komunikatów głosowych informujących o:

- wypadkach drogowych, odległości do wypadków;

- ograniczonej skrajni drogi, zmianie przekroju drogi, sprzątaniu pasa drogowego, malowaniu pasów, robotach szybko postępujących i robotach na pasie awaryjnym oraz innych robotach;

- zatorach, zwężeniu jezdni, zamknięciu jezdni, zatrzymanym pojeździe, kolumnie pojazdów, wolno poruszających się pojazdach, pojeździe nienormatywnym, pojeździe uprzywilejowanym, podtopieniach jezdni, przeszkodach na drodze (wtargnięcie ludzi, zwierząt, przedmiotów), zanieczyszczeniu nawierzchni (olej), jeździe pod prąd, uszkodzonej infrastrukturze drogowej;

- wydarzeniach specjalnych (nietypowych) np. planowane otwarcie nowego odcinka, komunikaty sformułowane przez operatora;

- wprowadzanych objazdach na ciągu głównym;

- prognozowanym czasie przejazdu;

- przekazywanie informacji o zajętości MOP/Parkingów;

- czasie oczekiwania na przejściach granicznych.

Pojedynczy nadajnik pokrywa odcinek drogi od 7 – 10 km w zależności od ukształtowania terenu oraz infrastruktury (wiadukty, linie energetycznie itp.). Nadawane komunikaty powinny być odebrane na tyle daleko od miejsca zdarzenia, aby kierowca mógł odpowiednio wcześnie zareagować na przekazywaną wiadomość. Zaleca się rozmieszczenie nadajników co 12-15 km, przede wszystkim w okolicach węzłów drogowych. Nadajniki oraz anteny nadawcze urządzeń radiowych pracujących w paśmie CB winny być instalowane w lokalizacjach  pozwalających na wyniesienie nadawczych, bez konieczności budowy dedykowanych konstrukcji wsporczych.

System powinien umożliwić nadawanie komunikatów generowanych automatycznie (np. przewidywany czas przejazdu na danym odcinku, ilość wolnych miejsc na parkingach itp.), komunikatów wprowadzanych przez operatora w postaci tekstowej (np. o wypadkach, utrudnieniach itp.).oraz komunikatów wybranych przez operatora z bazy danych. Baza danych powinna mieć możliwość zapisania przynajmniej 50 komunikatów.

Komunikaty w postaci tekstowej umieszczone w interfejsie użytkownika (dostępnym poprzez przeglądarkę www) przetwarzane są na postać głosową poprzez syntezator mowy. Syntezator mowy generuje plik dźwiękowy. Następnie plik rozsyłany jest do punktów wybranych przez operatora. W każdym punkcie sterownik odtwarza plik dźwiękowy z komunikatem na wybranym przez operatora kanale CB, poprzez dołączone do sterownika radio CB z anteną. Dostęp do interfejsu mają tylko zarejestrowani użytkownicy posiadający swoje konto w systemie.

Rysunek  2 pokazuje schemat komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu.

Rys. 2. Schemat komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu nadawania komunikatów CB.

Operator systemu ma możliwość odsłuchu rozmów kierowców oraz uwag np. o zagrożeniu na drodze poprzez system „radia internetowego”. Poprzez przeglądarkę www, operator wybiera lokalizację oraz numer kanału CB z której odsłuch chce słyszeć. Odsłuch możliwy jest tylko przez zalogowanych użytkowników.

Komunikat w formie pliku dźwiękowego wraz z dodatkowymi informacjami sterującymi np. nr kanału na którym ma zostać odtworzony lub ilością odtworzeń, przesyłany jest do wybranego sterownika CB przy drodze. Aplikacja zarządzająca komunikując się z poszczególnymi sterownikami, porównuje stan z bazy danych ze stanem zapisanym w danym sterowniku. 
W wyniku napotkania różnic, aplikacja zarządzająca aktualizuje dane zapisane w sterownikach tak by były zgodne z zawartością bazy danych. Gdy aplikacja zarządzająca nie otrzyma od sterownika bieżącego statusu, informuje operatora systemu o braku komunikacji z danym sterownikiem. Sterownik powinien mieć możliwość automatycznego wychwytywania podstawowych błędów np. brak połączenia z systemem nadrzędnym, awaria radia CB, itp. Wychwycone błędy powinny być zapisane w pamięci wewnętrznej sterownika i  w ramach możliwości przesyłane do systemu nadrzędnego.

Aplikacja zarządzająca oraz sterownik powinna umożliwić nadawanie komunikatów na dowolnym kanale z zakresu pasma CB (dany kanał powinien zostać zmieniany dynamicznie i umożliwić dowolne ustawienie do każdego nowego komunikatu). Przykładowo informacje najważniejsze np. o utrudnieniach na drodze, wypadkach itp. powinny zostać nadawane na kanale 19 (najczęściej używanym przez kierowców), informacje o czasie przejazdu np. na kanale 23, informacje o zajętości MOPów np na kanale 21. Z punktu widzenia użytkownika istotne jest by poszczególne kanały były przyporządkowane do danego typu informacji na całym (lub odpowiednio długim) odcinku drogi. Możliwość zmiany przyporządkowanego kanału powinna być możliwa z poziomu systemu nadrzędnego.  Każdy sterownik powinien zostać wyposażony w wewnętrzną pamięć, która umożliwi przechowanie przynajmniej 10 komunikatów o czasie trwania przynajmniej 45 sekund.

    - Dane pogodowe

Moduł danych pogodowych będzie odpowiedzialny za zbieranie informacji ze stacji pogodowych ich analizę, wizualizację i archiwizację. Dane z modułu będą wykorzystywane przez SZR w scenariuszach do informowania kierowców o zagrożeniach wynikających z warunków atmosferycznych, a także do bieżącego monitorowania stanu drogi szczególnie w okresach zimowych.

    - Stacje pogodowe

Stacje pogodowe powinny być oparte o sterownik PLC klasy przemysłowej lub inne profesjonalne specjalistyczne urządzenia, który będzie odbierała przetwarzał i przesyłał dane do Systemu Zarządzania Ruchem.

Sterowniki PLC będą charakteryzować się co najmniej poniższymi parametrami:

•	wbudowane interfejsy I/O: 14DI / 8DO

•	zintegrowane interfejsy komunikacyjne: RS485, Profibus, Profinet

•	bardzo krótki czas wykonania instrukcji w mikrosekundach

•	rozbudowywalność i kompaktowość: 8x modłów sygnałowych, 3x moduły komunikacyjne,

•	konstrukcja bez wentylatora

•	duży wybór modułów I/O, opcji komunikacyjnych, modułów funkcyjnych

•	języki programowania zgodne z normą IEC61131-3

•	interfejsy do systemów IT

•	możliwość konfiguracji z poziomu oprogramowania narzędziowego systemu SZR w ramach jednego środowiska

•	zakres prac temperaturowych: od -25 do +70 stopni celciusza

Stacje powinny być wyposażone w zestaw czujników dostarczających do SZR co najmniej poniższe parametry:

- temperatura powietrza,

- wilgotności względna powietrza,

- temperatura nawierzchni drogi,

- temperatura podbudowy na głębokości 6-10 cm,

- detekcja stanu nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra, szron, śnieg, lód),

- temperatura gruntu (temperatura podłoża na głębokości 30 cm),

- detekcja środków chemicznych odladzających,

- pomiar grubości warstwy lodu lub wody pokrywającej nawierzchnię,

- siła wiatru,

- kierunek wiatru,

- widoczność,

- detekcja opadu atmosferycznego.

    - Automatyczna detekcja zdarzeń

Na międzywęzłowych na drodze ekspresowej S6 oraz S11 w odstępach maksimum do 2 km należy  rozmieścić detektory w technologii „bluetooth&wifi”  do automatycznej detekcji zdarzeń na podstawie analizy prędkości jazdy poszczególnych pojazdów lub urządzeń w ich wnętrzu  generujących sygnały w  tej technologii, umożliwiające detekcję:

- Zatrzymanego pojazdu na jezdni oraz w obszarach wyłączonych z ruchu

- Pojazdu poruszającego się w niewłaściwym kierunku

- Spowolnionego ruchu pojazdu lub potok pojazdów

System po wykryciu zdarzenia, powinien informować operatora o jego wykryciu i o jego typie poprzez interfejs graficzny systemu zarządzania oraz dokonywać archiwizacji materiału wideo z przebiegu zdarzenia. Zintegrowany w Systemie Zarządzania Ruchem moduł wizyjny powinien jednocześnie skierować na obszar objęty zdarzeniem, najbliższa kamerę PTZ lub zespół kamer. Materiały archiwalne wideo powinny być dostępne przez minimum tydzień od daty wystąpienia zdarzenia w jakości FullHD bez kompresji 10-30  klatek/s. Informacje o wykrytym zdarzeniu powinny być wykorzystywane w automatycznych planach akcji np.: do poinformowania o niebezpieczeństwie poprzez moduł informacji dla kierowców.

    - Dane wizyjne

Podsystem danych wizyjnych będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie obrazu z obszarów newralgicznych wymagających monitoringu wizyjnego. Podsystem powinien archiwizować dane wizyjne z każdej kamery PTZ przez okres co najmniej 2 tygodni. Podgląd obrazów z kamer telewizji przemysłowej będzie możliwy na interfejsie operatora SZR w oknach z możliwością dowolnego rozmieszczenia na ekranie. Kamery przemysłowe IP CCTV FULLHD składające się na podsystem musza być wyposażone w najnowszy otwarty protokół ONVIF przy życiu którego System Zrządzania Ruchem przejmie też rolę systemu zarządzającego obrazem wideo i prezentującym obraz z kamer.

      - Kamery PTZ

Należy zastosować kamery obrotowe (PTZ) IP obejmujące polem widzenia obszar całych węzłów - minimum 2 szt. na węzeł. Kamery powinny posiadać możliwość pracy w trybie w trybie „dzień i noc” oraz być usytuowane w takich miejscach oraz na takiej wysokości, by obejmować możliwie największym zasięgiem odcinek drogi ekspresowej S6, , z zachowaniem odległości pomiędzy kamerami maksymalnie 2 km. Kamery należy montować w miejscach szczególnie ważnych pod względem: BRD oraz ze względu na miejscowe uwarunkowania atmosferyczne i meteorologiczne (np. węzły drogowe, mosty, łuki , wiadukty drogowe, miejsca przy dużych zbiornikach wodnych itp.). Lokalizacje należy doprecyzować w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków lokalnych na etapie projektu budowlanego, warunków zasilania. Kamery zainstalowane w pobliżu zabudowań muszą mieć możliwość definiowania stref prywatnych.

Minimalne wymagania dla kamer:

- Zastosowanie zewnętrzne

- Kamera kolorowa

- Zakres temperatur pracy -40°C ~ 55°C

- Klasa szczelności obudowy minimum IP66

- Rozdzielczość FullHD

- Minimalne parametry strumienia 30 klatek/s przy 1920x1080

- Kompresja wideo H.264

- Minimalnie 30 x Zoom optyczny z Auto Focus

- System stabilizacji obrazu

- Funkcja BLC. WDR -  Wide Dynamic Range (szeroki zakres dynamiki)

- Tryb pracy dzień noc z mechanicznym filtrem IR

- Minimalne oświetlenie 0,5 lux w kolorze 0,03 lux w trybie B/W

- Minimum 2 wejścia i 2 wyjścia cyfrowe umożliwiające sterowanie

- Obsługa kart pamięci SD/SDHC/SDXC

- Obsługa otwartego protokołu ONVIF

- Maksymalny pobór prądu z grzałką 50W

4.3  Bezpieczeństwo SZR

Wykonany System Zarządzania Ruchem musi spełniać wymagania zarządzenia nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto wszystkie wykonane prace w ramach zadania muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa danych. W tym celu Wykonawca m.in.:

- zabezpieczy przed podatnościami na ataki określonymi na liście OWASP TOP10 – 2013 (The Open Web Application Security Project);

- zobowiąże się do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie dostępności za pomocą narzędzi wykrywających anomalie wykorzystania Danych, wirusów oraz ataków hakerskich (m.in. ataki typu DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service), Flooding) oraz prób wydobycia istotnych Danych w zakresie konfiguracji urządzeń (m.in. port scanning, sniffing);

- zapewni funkcje kontroli dostępu poprzez wykonanie i stosowanie mechanizmów uwierzytelnienia, identyfikacji i autoryzacji Oprogramowania oraz dostępu do zasobów Środowiska zewnętrznego;

- zapewni przesyłanie zaszyfrowanych Danych pomiędzy serwerem, a serwerem/stacją kliencką dostawcy danych lub odbiorcy danych;

- zabezpieczy autoryzację, uwierzytelnienie i identyfikację dostawców danych i odbiorców danych, a także Zamawiającego za pomocą mechanizmów logowania oraz zastosowaniu certyfikatów elektronicznych w celu potwierdzenia tożsamości wszystkich stron biorących udział w wymianie danych;

- zapewni bezpieczeństwo danych i możliwość zarządzania uprawnieniami Użytkowników w zakresie rejestracji w systemie oraz modyfikacji niektórych danych;

- wykona taki mechanizm, aby podczas ustalania hasła przez Użytkownika, ZSZR informował go o sile hasła. Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązania w zakresie zarządzania hasłami uniemożliwiające Użytkownikom:

-zastosowanie tego samego hasła dwa razy pod rząd, wymuszając zmianę hasła po upływie 30 dni, -stosowanie haseł składających się z mniej niż ośmiu znaków;

•   zapewni mechanizmy uwierzytelniania, nienaruszalności i poufności danych gromadzonych w SZR, przetwarzanych w SZR oraz udostępnianych przez SZR; Wszystkie dane zebrane w SZR stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca nie może korzystać z danych w zakresie swojej działalności ani też udostępniać innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.

Dla zapewnienia właściwej ochrony informacji, Wykonawca w ramach budowy SZR opracuje politykę bezpieczeństwa informacji, której celem będzie stworzenie niezbędnych metod zarządzania, procedur i wymagań. Polityka ta będzie określała podstawowe zasady ochrony informacji, niezależnie od systemów ich przetwarzania (informatyczny, papierowy) oraz sposobu ich przetwarzania. Zasady te opisuje norma ISO/IEC Technical Report 13335 (ratyfikowana w Polsce jako PN-I-13335). Swoim zasięgiem polityka bezpieczeństwa informacji będzie obejmowała zarówno sprzęt i oprogramowanie, za pomocą których informacje są przetwarzane, jak i ludzi, którzy te informacje przetwarzają. Wyróżnia się następujące elementy tej polityki:

•     ochrona fizyczna informacji, sprzętu i oprogramowania;

- polityka proceduralno-kadrowa dla realizacji ochrony systemu;

- mechanizmy techniczne ochrony systemów komputerowych (teleinformatycznych).

Polityka bezpieczeństwa musi być dokumentem spisanym i powinna zawierać wyjaśnienia, jasne sformułowania, podział odpowiedzialności oraz opis mechanizmów realizacji polityki bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, aby była przeczytana i zrozumiana przez wszystkich pracowników organizacji, która użytkuje SZR.

Dla ochrony systemu teleinformatycznego należy też zastosować odpowiednie środki

techniczne. Środki te dzieli się na następujące kategorie:

• ochrona dostępu do stanowiska komputerowego i infrastruktury sieciowej;

• ochrona systemu operacyjnego i usług narzędziowych;

• ochrona aplikacji użytkowych

- fizyczna ochrona dostępu ( np. zabezpieczenie techniczne - mechaniczne klasy C ) do elementów wyposażenia sieciowego systemu SZR ( zastosowanie odpowiednich zamków i obudów/ szaf w których występuje możliwość włączenia się do sieci teleinformatycznej SZR)

5  Wymagane dokumenty ; odbiory; informacje uzupełniające

5.1  Testy akceptacyjne FAT i SAT elementów składowych SZR

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości używanych do budowy SZR materiałów i urządzeń Zamawiający przewiduje wykorzystanie procedur testowania używanych na każdym etapie ich wytwarzania i montażu/budowy na drodze. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów i szeregu testów na różnych etapach wdrożenia. W szczególności Wykonawca musi zapewnić możliwość przeprowadzenia dla materiałów i urządzeń, które będą wykorzystane do budowy SZR — poniżej opisanych testów FAT i SAT.

5.1.1 Testy akceptacyjne urządzeń (FAT)

Przed przystąpieniem do instalacji urządzeń, Wykonawca zademonstruje w obecności Zamawiającego ich funkcjonalność techniczną. W przypadku braku możliwości przetestowania urządzeń w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych, Wykonawca przeprowadzi prezentację przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanych symulatorów.

Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania poszczególnych modułów składowych SZR, Wykonawca zademonstruje w obecności Zamawiającego ich funkcjonalność techniczną. W czasie wykonywania testów Wykonawca wykorzysta urządzenia przygotowane do instalacji terenowych (lub zainstalowane w terenie). W przypadku braku możliwości połączenia testowanych modułów z urządzeniami terenowymi lub braku możliwości umieszczenia urządzeń w warunkach odpowiadających ich przyszłej eksploatacji, Wykonawca wykorzysta przygotowane przez siebie i na swój koszt odpowiednie symulatory danych.

Przed przeprowadzeniem testów akceptacyjnych, Wykonawca opracuje procedury testowania urządzeń oraz oprogramowania poszczególnych modułów składowych SZR i uzyska dla nich akceptację Zamawiającego. Pomyślny przebieg testów akceptacyjnych warunkował będzie dopuszczenie urządzeń oraz oprogramowania poszczególnych modułów składowych SZR do instalacji w terenie.

5.1.2.  Testy odbiorowe w terenie (SAT)

Dla urządzeń terenowych sprawdzeniu podlegać będą:

- zgodność instalacji urządzeń z zaleceniami producenta;

- prawidłowość połączeń;

- stan instalacji uziemiających i przeciwprzepięciowych;

- miejsce i sposób instalacji czujników pomiarowych;

- aktualność i wiarygodność przeprowadzonej kalibracji czujników pomiarowych;

- kompletność i dokładność danych pomiarowych i konfiguracja urządzeń;

- komunikacja z Centrum Zarządzania Ruchem.

Przed przeprowadzeniem testów, Wykonawca opracuje procedury testowania urządzeń oraz oprogramowania poszczególnych modułów składowych SZR i uzyska dla nich akceptację Zamawiającego.

5.2  Dokumenty Wykonawcy

W ramach zaakceptowanej kwoty wynikającej z Umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wskazanych przez Zamawiającego elementów SZR na drogach  ekspresowych: S6 i S11 w województwie zachodniopomorskim.

W szczególności należy opracować co najmniej niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Koncepcje Systemu Zarządzania Ruchem dla „Nowogard” oraz „S6/S11”;

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych dla „Nowogard”;

- Projekt budowlany branży teletechnicznej  wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi dla „Nowogard” i „S6-CZR”

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi dla „Nowogard” i „S6-CZR”;

- Projekt czasowej organizacji ruchu dla „Nowogard” i „S6-CZR”;

- Badania geotechniczne pod fundamenty projektowanych bramownic dla „S6/S11”;

- K.A.S.T. dla „Goleniów-Sianów”

- Projekt warstwy informatycznej dla „Goleniów-Sianów”;

- Koncepcję aranżacji pomieszczeń CZR oraz P.D.OUD;

- Wszelkie materiały projektowe do uzyskania opinii, warunków, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przepisami;

- Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Kosztorys inwestorski dla robót – z wyłączeniem robót realizowanych przez Wykonawcę - w ramach zadań objętych zamówieniem, wykonany na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych i analizę indywidualną

- Dokumentację wykonawczą w tym mapy i rysunki powykonawcze;

- Dokumentację wykonawczą SZR dla „Nowogard” i „S6/S11” oraz „S6-CZR” w tym: dokumentacja kanalizacji teletechnicznej; kopię certyfikatów lub równoważne dokumenty; wyniki testów fabrycznych FAT; wyniki testów powykonawczych SAT; wyniki testów odbioru funkcjonalnego i raportów z wykonanych testów i kalibracji; książki serwisowe; dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.).

| Lp. | Nazwa Dokumentu | Wymagania | Ilość kompletów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja aranżacji pomieszczeń CZR ; P.D.OUD | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy; Warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym | 2 |
| 2 | Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi, w tym w szczególności: | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy; Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji; Warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym | 3 |
|  | 5.1. Materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu projektowanych urządzeń ZSZR w zakresie niezbędnym do realizacji właściwego funkcjonowania i eksploatowania. o wydanie warunków technicznych na ewentualne usunięcie kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt Budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcje obsługi i eksploatacji, Dokumentacja Powykonawcza. | 3 |
|  | 5.2. Materiały na zgłoszenie robót | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt Budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcje obsługi i eksploatacji, Dokumentacja Powykonawcza. | 3 |
| 3 | Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt Budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcje obsługi i eksploatacji, Dokumentacja Powykonawcza. | 3 |
| 4 | Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót, Załącznik nr 1 | 3 |

5.2.1   Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i uruchomienia elementów wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia.

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Powyższe dokumentacje należy dostarczyć również w wersji elektronicznej edytowalnej (format *.pdf, *.doc, *.xls), część rysunkowa w formacie CAD (DWG/DGN) -w przypadku planów sytuacyjnych rysunki powinny być wykonane w obowiązującym układzie współrzędnych. Ponadto niniejszą dokumentację w wersji elektronicznej edytowalnej Wykonawca na wniosek Zamawiającego także przekaże na etapie opiniowania, uzgadniania lub zatwierdzania.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z właściwymi organami zarządzającymi ruchem, jeżeli takowe będzie konieczne do uzyskania pozytywnej opinii/uzgodnienia w zakresie wyznaczonego objazdu.

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

5.3   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych które zostaną sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą one stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Zamówienia.

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych  Robót budowlanych, Wykonawca  opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającemu dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykona te Roboty w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

5.3.1  Odbiór robót

W zakresie dwóch lokalizacji : „Nowogard” oraz  „S6/S11” Zamawiający przewiduje odbiory częściowe robót. Odbiór częściowy robót dotyczyć będzie realizacji wszystkich robót: zasadniczych oraz towarzyszących przewidzianych do wykonania w  dokumentacjach projektowych w przeliczeniu na mb długości trasy głównej (względem osi głównej biegnącej w osi pasa rozdziału). Przykładowo: realizacja 1000m sieci teletechnicznej względem osi głównej drogi kompletnej sieci teletechnicznej wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do teletransmisji  wraz z przyłączami oraz pozytywny odbiór tych prac skutkować będzie uruchomieniem płatności o wartości równej iloczynowi długości realizacji względem osi głównej i ceny ofertowej  tj. 1000mb x cena jedn. za 1 mb.

W zakresie dwóch lokalizacji : „Goleniów-Sianów” oraz  „S6-CZR” Zamawiający przewiduje odbiory całościowe robót  tzn . jednokrotne w całym zakresie prac przewidzianych do wykonania w tych lokalizacjach oraz rozliczenie ryczałtowe zgodne z kosztorysem ofertowym.

5.4  Część informacyjna

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w istniejących oraz realizowanych  pasach drogowych dróg ekspresowych nr S6 oraz  S11 oraz pozostałych dróg krajowych objętych Przedmiotem Zamówienia. Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie nieruchomości na przedmiotowy cel budowlany w pasie drogowym dróg krzyżujących się z drogą ekspresową lub krajową, jeżeli takowe będą potrzebne.

3  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z poźn. zm.);

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2013, poz. 1013);

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z późn. zm.);

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680);

8. higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.);

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463)

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.);

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)

14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z późn. zm.);

16. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.);

17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.);

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu w szczególności w zakresie spełniania zasad dotyczących specyfikacji i wdrażania ITS wskazanych w załączniku II do przedmiotowej Dyrektywy;

20. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym;

4. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania Umowy.

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

1. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych;

2. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych;

3. Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadania;

4. Zarządzenie nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5.5 Wykaz załączników dostępnych na ftp

Wytyczne_ITS: