WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.01.03.03

PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

- WSTĘP

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z przebudową napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

W zakres tych robót wchodzą:

- wykonanie wykopów pod słupy,

- montaż słupów,

- montaż osprzętu,

- montaż kabli,

- demontaż istniejących kolizyjnych odcinków linii.

- po wykonaniu prac technicznych przywrócenie terenu do stanu przed budową np. odtworzenie nawierzchni trwałych, trawnikowych, nasadzeń itp.

  - Określenia podstawowe

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna składająca się z przewodów napowietrznych, osprzętu i podbudowy.

Osprzęt do linii napowietrznych - zestaw elementów (poprzeczniki, uchwyty odciągowe, zawieszenia taśmowe, uchwyty do montażu kabli, napinacze, złącza uziomowe,  uziomy itp.) do zawieszania przewodów i uziemień.

Słup przelotowy - słup przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naciągu przewodów lub przyjmujący nieznaczny naciąg i ustawiony na trasie prostej lub na załomie nie przekraczającym 5º.

Słup narożny - słup ustawiony na załomie przekraczającym 5º.

Słup kablowy - słup ustawiony na zakończeniu linii, przejmujący jednostronny naciąg przewodów i przystosowany do wprowadzenia kabla.

Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów.

1.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne“

  - Słupy i ustoje

Słupy żelbetowe powinny odpowiadać PN-B-19501 i BN-74/3231-24. Słupy drewniane powinny odpowiadać BN-77/9221-09

Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20, a słupy drewniane powinny być ustawiane w szczudłach żelbetowych wg BN-77/3231-33.

Obejmy do belek ustojowych powinny odpowiadać BN-72/3231-21.

Słupy żelbetowe i  ustoje należy składować na wyrównanym terenie w stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek drewnianych.

  - Osprzęt do linii napowietrznych

Osprzęt do linii napowietrznych – zestaw elementów (poprzeczniki, uchwyty odciągowe, zawieszenia taśmowe, uchwyty do montażu kabli, napinacze, złącza uziomowe,  uziomy itp.) do zawieszania przewodów i uziemień wg wymagań normy ZN-96/TPSA-027.

Materiały   takie   jak   skrzynki   kablowe,   uchwyty   i   haki   można   składować   w   zamykanych pomieszczeniach.

  - Kable

Kabel telekomunikacyjny samonośny typu XzTKMXpwn spełniający wymagania PN-T-90333

Kable dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości są określone w normie PN-0-79353. Bębny z kablami należy składować na placu budowy na utwardzonym podłożu.

  - Skrzynka kablowa

Skrzynka kablowa powinna być zgodna z ZN-05/TP S.A.-033

  - Rury

Rury PCW wg ZN-96/TP S.A.-014 i PN-C-890200 Rury HDPE wg ZN-96/TPSA-016÷019.

  - Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z deklaracjami zgodności, świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Deklaracje zgodności muszą pochodzić od producenta.

Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i  zgodności  z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania materiałów, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inżyniera.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB.D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne“.

Do  przebudowy  napowietrznych  linii  telekomunikacyjnych  należy  stosować sprzęt  odpowiedni  do zakresu robót i warunków terenowych oraz pozwalający uzyskanie wymaganej jakości robót.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania“.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przebudowy  napowietrznych  linii  telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochód dostawczego,

- przyczepa dłużycowa.

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót w WWiORB.D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne“.

  - Odszkodowania, wejścia w teren

Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

- ustalić z właścicielem lub zarządzającym warunki szczegółowe wejścia w teren,

- ustalić stan terenu i sporządzić dokumentację stanu terenu przed przystąpieniem do prac poza pasem drogowym,

- po  wykonaniu  prac  doprowadzić  teren  do  stanu  przed  wejściem  m.  innymi  na  podstawie wcześniejszej dokumentacji

  - Trasowanie

Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego linię. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzając, czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność aktualizacji tras linii.

  - Podbudowa linii

Podbudowę linii powinny stanowić słupy drewniane oraz słupy elektroenergetyczne – żelbetowe i sprężone.

  - Głębokość zakopania słupów

W warunkach normalnych głębokość zakopania słupów powinna być:

    - 1,4÷1,5 m w gruncie twardym,

    - 1,7 m w gruncie średnim,

    - 1,9 m w gruncie miękkim.

Przy zasypywaniu zagłębień wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju wykopów pomocniczych oraz po demontowanych słupach telekomunikacyjnych, podporach itp. zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia minimum 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

Wykopy zasypywać kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 cm. Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną,

Wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25

Poniżej podaje się wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu kablem ziemnym:

- grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10cm,

- obsypka boczna o grubości równej co najmniej średnicy zewnętrznej rury, odpowiednio do ilości warstw,

- obsypka wierzchnia – grubość co najmniej 10 cm,

- zasypka –do wymaganej powierzchni gruntu.

  - Podpory

Powinny być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:

- miejsce zamocowania podpory na słupie powinno być nie niżej na 3/4 długości nadziemnej słupa,

- kąt zawarty między osiami słupa i podpory nie powinien być mniejszy od 30º i nie większy od 45º,

- wymiary podpory w miejscu połączenia ze słupem powinny być zbliżone do wymiarów słupa w tym miejscu,

- połączenie podpory ze słupem prefabrykowanym powinno być wykonane za pomocą wsporników wg 78/BN-3231-09, a ze słupem drewnianym za pomocą śruby M20.

- głębokość zakopania podpory prefabrykowanej słupa kablowego nie powinna być mniejsza niż 1,2m.

  - Zabezpieczenie wprowadzeń i wstawek kablowych

Zabezpieczenie wprowadzeń i wstawek kablowych należy wykonać zgodnie z normami ZN-13/TPSA- 036 i ZN-10/TP SA-037.

  - Zawieszanie kabli

Kable nadziemne należy zawieszać na słupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.

W zależności od charakteru linii jej zakończenie może być zrealizowane w skrzynce kablowej lub puszce kablowej. Tory linii nadziemnej powinny być zabezpieczone wg ZN-96/TP S.A.-027.  p.8 Ochrona linii kablowych oraz ZN-13/TP S.A. -036 p.3. Ochronniki. Linka nośna powinna być uziemiona na końcach linii oraz na wszystkich słupach, na których znajdują się uziemienia.

Wysokość zawieszenia kabla wzdłuż ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa nie była mniejsza niż:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego,

- 4 m  od powierzchni  ziemi  dla linii  biegnących przez pola uprawne i  przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowań gospodarczych,

- 5 m przy skrzyżowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

Elementy nośne powinny być zakończone naprężnikami śrubowymi wg BN-65/3233-11.

W przypadku zawieszania kabli telekomunikacyjnych na słupach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV należy przestrzegać następujących zasad podanych w instrukcji TP SA dotyczącą zawieszania telekomunikacyjnych kablowych linii napowietrznych na słupach linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

  - Wprowadzanie kabli na słupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być zabezpieczony rurą ochronną do wysokości 3 m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni terenu. Przy słupie powinien być ułożony zapas kabla zgodnie z BN-72/8984-22.

Wprowadzone na słup kable należy zakończyć zespołami łączówkami (wykonanie wg ZN-05/TPSA- 032), mocowanymi w skrzynkach kablowych wykonanych wg ZN-05/TPSA-033.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na słupy od wyładowań atmosferycznych i oddziaływań linii elektroenergetycznych powinno odpowiadać wymaganiom wg BN-72/8984-22 oraz ZN-96/TP S.A.-

027. p.8 Ochrona linii kablowych.

  - Zakończenia kabli w szafkach kablowych lub słupkach

Kable telefoniczne w skrzynkach powinny być zakończone na łączówkach, zespołach łączówkowych lub zespołami przełącznicowymi wg ZN-05/TPSA-032.

Metalowe pudła lub konstrukcje wsporcze powinny być uziemione.

Sposób wykonania uziemienia powinien być zgodny z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-037. Łączówki lub zespoły łączówkowe powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

  - Demontaż linii Demontaż polega na:

- demontażu przewodów ze słupów,

- sprawdzeniu stanu przewodów i ich posegregowaniu,

- demontażu haków,

- wykonaniu wykopów wokół słupów,

- wyjęciu słupów z wykopów,

- zasypaniu wykopów i uporządkowanie terenu.

Odłączone odcinki linii należy usunąć. Materiały pochodzące z demontażu należy przekazać właścicielowi sieci telekomunikacyjnej. Wyłączone odcinki sieci należy również „usunąć” z map geodezyjnych lub zaznaczyć jako „nieczynne”.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB.D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne“ pkt 6.

  - Badania przed rozpoczęciem robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić  cechy zewnętrzne  gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

  - Kontrola jakości wykonania linii telekomunikacyjnej

Sprawdzenie prawidłowości przebiegu linii na zgodność z Dokumentacją Projektową polega na zmierzeniu w terenie domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary należy wykonać za pomocą taśmy pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m.

Sprawdzenie wykonania zbliżeń i skrzyżowań z obiektami polega na oględzinach w terenie.

Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpór polega na sprawdzeniu doboru podpory oraz sposobu połączenia ze słupem.

Sprawdzenie wykonania znakowania polega  na  skontrolowaniu  kolejności  i  trwałości  wykonanej numeracji.

Sprawdzenie głębokości zakopania słupów i podpór polega na zbadaniu:

- ustoju i głębokości zakopania słupów,

- ustoju i głębokości zakopania podpór,

Sprawdzenie głębokości zakopania słupów pojedynczych przelotowych powinno odbywać się przez pomiar części nadziemnej słupa w miejscach wskazanych przez komisję.

Sprawdzenie montażu osprzętu polega na zbadaniu:

-zastosowanego osprzętu,

-montażu osprzętu.

Sprawdzenie jakości montażu i rodzaju zastosowanych kabli	polega na zbadaniu:

- montażu kabli,

- zastosowania kabli zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Sprawdzenie wysokości zawieszenia kabli polega na pomiarach za pomocą łaty mierniczej odległości między powierzchnią drogi a najniższym punktem kabla lub między przewodami krzyżujących się linii

  - Wykonanie prób i badań elektrycznych Należy wykonać następujące próby i pomiary:

- próby kabli na przerwy i zwarcia należy sprawdzić między żyłami w każdym kablu dla 2% żył lecz nie mniej niż dla 1 pary,

- pomiar rezystancji izolacji żył należy wykonywać dla 1% żył każdego kabla,

- pomiar rezystancji torów wstawki kablowej,

- pomiar tłumienności toru -20% torów,

- pomiar przesłuchów zbliżnych i zdalnych – 20% torów,

- pomiar rezystancji uziemień.

  - Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru telekomunikacyjną linię napowietrzną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania podane wyżej dały wyniki pozytywne.

Elementy  linii,  które  w wyniku  przeprowadzonych  badań  otrzymały  ocenę  ujemną,  powinny  być poprawione lub wymienione i ponownie zgłoszone do odbioru.

- OBMIAR ROBÓT

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego jednostka określona w STWiORB.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót w WWiORB.D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne“.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  WWiORB,  Dokumentacją  Projektową  i  poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik pozytywny.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające odbiór techniczny przez właściciela / zarządcę linii.

  - Wymagane dokumenty:

Przy	przekazywaniu	obiektu	do	eksploatacji	Wykonawca	zobowiązany	jest	dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły pomiarów, transmisyjnych, elektrycznych i innych,

- protokół odbioru Robót podpisany przez właścicieli przebudowywanych linii i Inspektora Nadzoru,

- dokumenty i materiały wymagane przez właściciela linii (np. inwentaryzacja cyfrowa w systemie MAP INFO, prawo do dysponowania terenem),

- atesty, deklaracje i oświadczenia o podstawowych materiałach użytych do budowy,

- protokoły nieprzydatności/odzysku materiałów.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie  ryczałtowe:  zasady  płatności  podano  w  umowie  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

PN-E-05100-1	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa BN-74/3231-24	Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe.

BN-76/8984-09	Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).

Wymagania i badania.

ZN96-TP S.A.-015	Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  polipropylenowe  kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

ZN96-TP S.A.-016	Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa.   Rury   polietylenowe   karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.

ZN96-TP S.A.-017	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN96-TP S.A.-018	Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  polietylenowe  przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania

ZN96-TP S.A.-019	Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	trudnopalne	(RHDPEt).

Wymagania i badania.

ZN96-TP S.A.-020	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. ZN10-TP S.A.-021	Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN10-TP S.A. -022	Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Przywieszki	identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-023	Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Studnie  kablowe.  Wymagania  i badania.

ZN96-TP S.A.-024	Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Zasobnik  złączowy.  Wymagania  i badania.

ZN96-TP S.A.-025	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo- lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027	Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe  o  torach  miedzianych.

Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-028	Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Tory	kablowe	abonenckie	i międzycentralowe

ZN-96/TPSA-029	Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o  izolacji  i  powłoce  polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania

ZN-05/TP S.A.-030	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-031	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania ZN-05/TP S.A.-032	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i

przełącznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-033	Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Obudowy	zakończeń	kablowych.

Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A.-035	Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Przyłącze	abonenckie	i	sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-036	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające	obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

BN-75/3231-14	Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatorów.

BN-72/8984-22	Telekomunikacyjne linie napowietrzne.  Urządzenia zabezpieczające. Ogólne wymagania.

BN-75/8984-03	Telekomunikacyjne   linie   napowietrzne.   Urządzenia   ochrony   odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

BN-88/8984-17/03	Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe.  Ogólne  wymagania  i badania.

BN-78/3231-09	Wsporniki do podpór słupów żelbetowych. BN-72/3231-20	Prefabrykowane belki ustojowe żelbetowe.

PN-E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. BN-72/3231-21	Obejmy do belek ustojowych.

BN-76/3232-31	Obejmy do szczudła żelbetowego A1.

PN-T-90333	Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wiązkami  czwórkowymi  pęczkowe, samonośne, o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową.

Katalog SWW 1128	Kable telekomunikacyjne. WEMA. 1991.

PN-C-89200	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10.2 Inne dokumenty

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego wprowadzone Zarządzeniem Nr 13 Ministra Łączności z dn. 28.II.1986 r.

Instrukcja TP SA dotycząca zawieszania telekomunikacyjnych kablowych linii  napowietrznych na słupach linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.